|  |  | УТВЕРЖДЕНО: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава Каслинского муниципального района И.В.Колышев |
|  |  | «____» ___________2025 г. |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
| КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |
| Актуализация на 2026 год |  |  |
| 2025 |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования	8

а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	8

б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	10

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	15

г) Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки	15

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	16

а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	16

б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	22

в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	22

г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	24

д) Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	24

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	25

а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	25

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	27

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения	28

а) Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	28

б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	28

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	28

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	28

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	28

в) Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	29

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	29

д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	29

е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	29

ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	29

з)  Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	29

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	30

к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	30

л) Обоснование мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции котельных	30

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	32

а) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности	32

б) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	32

в) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	32

г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	32

д) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	32

е) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	32

ж) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	33

з) Строительство и реконструкция насосных станций	34

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы	34

а) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	34

б) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	34

Раздел 8. Существующие и перспективные топливные балансы	35

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	35

б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	37

в) Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с  Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	37

г) Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	37

д) Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	37

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	38

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	38

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	39

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	39

г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	39

д) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	39

е) Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	39

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	40

а) Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	40

б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	40

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	40

г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	41

д) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	41

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	42

а) Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	42

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	42

а) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	42

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения с нормативными документами муниципального уровня	42

а) Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	42

б)  Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	43

в) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	43

г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	43

д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	43

е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	43

ж) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	44

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения	45

а) Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, определенные в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения	45

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	54

а) Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя	54

Раздел 16. Оценка экологической безопасности теплоснабжения	59

а) Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	59

б) Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	59

в) Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	60

г) Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных См (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	60

д)  Описание объема образования и размещения отходов сжигания топлива	60

е) Данные расчетов рассеивания вредных веществ от существующих объектов теплоснабжения	61

ж) Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	62

з) Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	62

ж) Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ	62

Введение

Схема теплоснабжения Каслинского муниципального округа (далее МО) разработана в соответствии с требованиями законодательных документов:

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276);

утвержденными в соответствии с действующим законодательством документами территориального планирования поселения, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Структура настоящей схемы теплоснабжения в части разделов Тома 1 утверждаемой части, а также глав Тома 2 обосновывающих материалов представлена в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276).

Цель разработки схемы теплоснабжения: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализация схемы теплоснабжения в целях:

Получения данных о существующем положении в сфере теплоснабжения 
Каслинского МО и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения;

Повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;

Снижения негативного воздействия на окружающую среду;

Обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;

Обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла.

Принципы разработки схемы теплоснабжения:

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Используемые понятия и определения:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

«установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

«располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

«мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

«теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Прогноз спроса на тепловую энергию на территории Каслинского МО определялся по данным Генеральных планов территорий, входящих в Каслинский МО, утвержденных проектов планировки и межевания территорий, прочих документов территориального планирования муниципального уровня, выданным разрешениям на строительство объектов капитальной застройки, а также заявок на техническое присоединение к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения.

Согласно утвержденной Схеме территориального планирования Каслинского муниципального района 2016 г. (с корректировкой в 2017г.) на срок до 2035-2040г. Численность населения Каслинского МО взрастет до 51500 чел. При этом площадь жилищного фонда возрастет с 868 га до 1749 га, т.е. 2,0 раза.

На рисунке ниже представлена динамика численности населения Каслинского МО за последние 10 лет.

Рисунок 1. Динамика численности населения Каслинского МО.

На 1 января 2025 года численность постоянного населения Каслинского МО составила 28695 чел. Учитывая динамику снижения численности населения Каслинского МО, отраженную на рисунке 1, прогноз развития строительных фондов должен быть кардинально скорректирован. По всей видимости, основной прирост площадей следует ожидать в индивидуальном жилом секторе. По данным теплоснабжающих организаций на момент актуализации схемы теплоснабжения существует только одна заявка на выдачу технических условий для подключения объектов капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения котельной «Центральная» п. Вишневогорск. Это детский сад на 500 мест с тепловой нагрузкой на отопление и вентиляцию 1,2448 Гкал/ч

Учитывая выше изложенное, до новой корректировки Генеральных планов Каслинского МО следует считать, что перспективного роста строительных фондов не предвидится в зоне действия теплоснабжающих организаций.

Сведения о движении строительных фондов в ретроспективном периоде на территории муниципального образования приведены в таблице ниже.

Таблица 1. Динамика строительных фондов

| Муниципальное образование | Показатель | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Касли | Прирост жилищного фонда с централизованным отоплением | тыс. м2 | 197,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Снос жилищного фонда | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 |
|  | Прирост общественно делового фонда | тыс. м2 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| п.Вишневогорск | Прирост жилищного фонда с централизованным отоплением | тыс. м2 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Снос жилищного фонда | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  | Прирост общественно делового фонда | тыс. м2 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 20,4 | 20,4 |
| п.Береговой | Прирост жилищного фонда с централизованным отоплением | тыс. м2 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Снос жилищного фонда | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
|  | Прирост общественно делового фонда | тыс. м2 | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| с.Булзи | Прирост жилищного фонда с централизованным отоплением | тыс. м2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Снос жилищного фонда | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | Прирост общественно делового фонда | тыс. м2 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| с.Тюбук | Прирост жилищного фонда с централизованным отоплением | тыс. м2 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Снос жилищного фонда | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
|  | Прирост общественно делового фонда | тыс. м2 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| с.Шабурово | Прирост жилищного фонда с централизованным отоплением | тыс. м2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Снос жилищного фонда | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Прирост общественно делового фонда | тыс. м2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| ИТОГО по Каслинскому МО | Прирост жилищного фонда с централизованным отоплением | тыс. м2 | 282,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снос жилищного фонда | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 282,4 | 282,4 | 282,4 | 282,4 | 282,4 |
|  | Прирост общественно делового фонда | тыс. м2 | 192,6 | 0 | 0 | 10,2 | 0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 200,6 | 200,6 |

б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 2. Полезный отпуск по организациям теплоснабжения в 2024г.

| Источник | За отопительный период | За год |
| --- | --- | --- |
|  | 2024 год |  |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1 | 73439,50 | 78649,70 |
| Котельная ул.1 Мая, 42 | 75,79 | 75,79 |
| Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а | 11666,61 | 11666,61 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 62225,00 | 62225,00 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 2278,00 | 2278,00 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 907,00 | 907,00 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 1537,00 | 1537,00 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 6740,00 | 6740,00 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 1197,00 | 1197,00 |
| ИТОГО по Каслинскому МО | 159990,10 | 165200,30 |

Таблица 3. Тепловые нагрузки потребителей по источникам теплоснабжения в 2024г.

| № пп | Наименование системы теплоснабжения | Расчётная тепловая нагрузка потребителей |  |  |  | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление Гкал/ч | Вентиляция Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | Пар, Гкал/ч |  |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 27,386 | 0,886 | 15,012 | 0,000 | 43,284 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,133 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 3,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,847 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 6,720 | 0,000 | 0,090 | 7,070 | 13,880 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,490 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,540 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,190 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,635 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 2,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,710 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 0,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,665 |
|  | ИТОГО по Каслинскому МО | 42,776 | 0,886 | 15,152 | 7,070 | 65,884 |

Суммарные прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) приведены в таблицах ниже.

Таблица 4. Динамика тепловой нагрузки

| № | ЕТО |  | Наименование показателей | Ед.изм. |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 43,284 |  | 43,284 |  | 43,284 | 43,284 | 43,284 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 0,133 |  | 0,133 |  | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 3,847 |  | 3,847 |  | 3,847 |  | 3,847 | 3,847 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,245 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 13,880 |  | 13,880 |  | 13,880 |  | 15,125 | 15,125 |
| 5 |  | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,540 |  | 0,540 |  | 0,540 |  | 0,540 | 0,540 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,190 |  | 0,190 |  | 0,190 |  | 0,190 | 0,190 |
| 7 |  | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,635 |  | 0,635 |  | 0,635 |  | 0,635 | 0,635 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 2,710 |  | 2,710 |  | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 0,665 |  | 0,665 |  | 0,665 | 0,665 | 0,665 |
|  | ИТОГО по Каслинскому МО |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 1,245 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 62,984 |  | 62,984 |  | 62,984 | 64,229 | 64,229 |

Таблица 5. Динамика потребления тепловой энергии

| № | ЕТО | Наименование показателей | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 78649,7 | 79600,0 | 79629,0 | 79629,0 | 79629,0 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 11209,8 | 12350,0 | 12350,0 | 12350,0 | 12350,0 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3137,1 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 62225,0 | 69152,0 | 69150,0 | 72307,1 | 72307,1 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 2278,0 | 2452,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 907,0 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 1537,0 | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 6740,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 1197,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 |
|  | ИТОГО по Каслинскому МО | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3137,1 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 157096,5 | 166474 | 166503 | 169660,1 | 169660,1 |

Таблица 6. Прогнозные значения полезного отпуска тепловой энергии потребителям

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | Природный газ | Гкал | 78649,7 | 79600,0 | 79629,0 | 79629,0 | 79629,0 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Природный газ | Гкал | 75,79 | 283,88 | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Природный газ | Гкал | 11209,8 | 12350,0 | 12350,0 | 12350,0 | 12350,0 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Природный газ | Гкал | 62225,0 | 69152,0 | 69150,0 | 72307,1 | 72307,1 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Природный газ | Гкал | 2278,0 | 2452,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Природный газ | Гкал | 907,0 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Природный газ | Гкал | 1537,0 | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Природный газ | Гкал | 6740,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Природный газ | Гкал | 1197,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 |
|  | ИТОГО по Каслинскому МО | Природный газ | Гкал | 164743,5 | 174125,0 | 174154,0 | 177311,1 | 177311,1 |

Таблица 7. Прогнозные значения потерь тепловой энергии при транспортировке

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | Природный газ | Гкал | 30064,3 | 24249,5 | 24249,5 | 24249,5 | 24249,5 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Природный газ | Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Природный газ | Гкал | 1466,7 | 3610,8 | 3610,8 | 3610,8 | 3610,8 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Природный газ | Гкал | 4097,0 | 5052,0 | 5052,0 | 5052,0 | 5052,0 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Природный газ | Гкал | 265,0 | 349,0 | 349,0 | 349,0 | 349,0 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Природный газ | Гкал | 50,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Природный газ | Гкал | 520,0 | 418,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Природный газ | Гкал | 1502,6 | 1918,9 | 1918,9 | 1279,3 | 1279,3 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Природный газ | Гкал | 230,0 | 645,5 | 645,5 | 451,9 | 451,9 |
|  | ИТОГО по Каслинскому МО | Природный газ | Гкал | 38195,6 | 36300,8 | 36182,7 | 35349,5 | 35349,5 |

Таблица 8.  Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | Природный газ | Гкал | 110381,0 | 105516,6 | 105545,6 | 105545,6 | 105545,6 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Природный газ | Гкал | 75,79 | 283,88 | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Природный газ | Гкал | 13133,4 | 15960,8 | 15960,8 | 15960,8 | 15960,8 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Природный газ | Гкал | 67945,0 | 76028,7 | 76028,7 | 79185,8 | 79185,8 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Природный газ | Гкал | 2566,0 | 2826,4 | 2826,4 | 2826,4 | 2826,4 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Природный газ | Гкал | 969,0 | 1151,8 | 1151,8 | 1151,8 | 1151,8 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Природный газ | Гкал | 1955,1 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Природный газ | Гкал | 7894,7 | 8 488,9 | 8 488,9 | 7 849,3 | 7 849,3 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Природный газ | Гкал | 1581,0 | 1905,5 | 1905,5 | 1711,9 | 1711,9 |
|  | ИТОГО по Каслинскому МО | Природный газ | Гкал | 205349,8 | 205378,8 | 208342,3 | 208342,3 | 205349,8 |

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на территории муниципального образования не предполагается.

г) Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по зонам действия каждого источника тепловой энергии представлена в таблице ниже.

Таблица 9. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № пп | Наименование источника тепловой энергии | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, га | Тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч | Теплоплотность района, Гкал/(ч·га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | Q | П=Q/S |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 809,5 | 43,284 | 0,053 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 0,2 | 0,133 | 1,503 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,33 | 3,85 | 11,84 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 142,0 | 13,88 | 0,098 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 12,0 | 0,54 | 0,045 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 2,0 | 0,19 | 0,095 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 1,0 | 0,64 | 0,64 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 1,0 | 2,71 | 2,71 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 0,11 | 0,67 | 5,88 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Описание зон действия источников тепловой энергии на территории муниципального образования приведено в таблице ниже.

Таблица 10. Зоны действия источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | МКЭУ, г. Касли Технологическая, 1 | Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | м | 1800,0 | 50,0 | 500 | 1600 | 500 | 250 | 500 | 900 | 500 |
| Договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч | Гкал/ч | 43,28 | 0,13 | 3,85 | 13,88 | 0,54 | 0,19 | 0,64 | 2,71 | 0,67 |
| Материальная Характеристика сетей, кв.м. | кв.м | 8385,5 | - | 1291,1 | 2953,9 | 135,3 | 31,7 | 203,4 | 1310,0 | 314,1 |
| Материальная характеристика тепловой сети к расчетной Тепловой нагрузке, кв.м./Гкал/ч | кв.м./Гкал/ч | 193,75 | - | 335,35 | 212,82 | 250,56 | 166,84 | 317,81 | 483,39 | 468,81 |

Графические зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунках ниже.

Рисунок 2. Зона действия источника теплоснабжения МКЭУ, г. Касли, ул. Технологическая,1.

Рисунок 3. Зона действия источника теплоснабжения, г. Касли, ул. 1 Мая, 42.

Рисунок 4. Зона действия источника теплоснабжения Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а (выделена зеленым цветом).

Рисунок 5. Зона действия источника теплоснабжения Котельная, с. Булзи, ул.Ленина, 58Г (выделена зеленым цветом).

.

Рисунок 6. Зона действия источника теплоснабжения Котельная, с. Тюбук, ул. Революционная, 5-А.

Рисунок 7. Зона действия источника теплоснабжения Котельная, с. Шабурово, ул. Ленина, 117 (выделена зеленым цветом).

Рисунок 8. Зона действия источника теплоснабжения Котельная «Центральная» п. Вишневогорск.

Рисунок 9. Зона действия источника теплоснабжения Котельная горного цеха п. Вишневогорск.

Рисунок 10. Зона действия источника теплоснабжения БМК ул. Советская, д. 95/1 п. Вишневогорск.

б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Каслинском МО сформированы в исторически сложившихся на территории микрорайона и с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. Зона застройки индивидуальными жилыми домами в Каслинском МО не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.

в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы Тепловые балансы учитывают запланированные изменения установленных и располагаемых мощностей источников тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в главе 2 настоящего документа. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии муниципального образования представлены в таблице ниже.

Таблица 11. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии

| № | Источник | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,27 | 28,27 | 28,27 | 28,27 | 28,27 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 33,610 | 33,610 | 33,610 | 33,610 | 33,610 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 13,880 | 13,880 | 13,880 | 15,125 | 15,125 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 7,965 | 7,965 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  |  | Технологические нужды | Гкал/ч | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 18,134 | 18,134 | 18,134 | 14,977 | 14,977 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 2,490 | 2,490 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 1,260 | 1,260 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 3,010 | 3,010 | 3,220 | 0,172 | 0,172 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 3,010 | 3,010 | 3,220 | 0,172 | 0,172 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,380 | 0,380 | 0,250 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,080 | -0,080 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,150 | 0,150 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,180 | 0,180 |

г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Ситуаций, когда зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений нет.

д) Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Ввиду отсутствия заявок на подключение к системам централизованного теплоснабжения и информации по подключаемой перспективной нагрузки и строительства тепловых сетей к объектам капитальной застройки, расчет радиуса эффективного теплоснабжения невозможно определить по Приложению 40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения.

Согласно определения «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ№190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Итог расчета существующего радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 12. Радиусы эффективного теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Радиус эффективного теплоснабжения |  |  |
| г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | км | 1,80 |
| г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | км | 0,05 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | км | 0,50 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | км | 1,70 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | км | 0,50 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | км | 0,25 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | км | 0,50 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | км | 0,90 |
| с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | км | 0,50 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения муниципального образования на расчетный срок приведены в таблице ниже.

Таблица 13. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| № | Источник | Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКЭУ, ул. Технологическая,1 | Производительность ВПУ | т/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 36,62 | 36,62 | 36,62 | 36,62 | 36,62 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 |
|  |  | Доля резерва | % | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 2 | Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Производительность ВПУ | т/ч | ВПУ нет | ВПУ нет | ВПУ нет | ВПУ нет | ВПУ нет |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | - | - | - | - | - |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | - | - | - | - | - |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | - | - | - | - | - |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а | Производительность ВПУ | т/ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -1,56 | -1,56 | -1,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,81 | -0,81 | -0,81 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | Доля резерва | % | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 58 | 58 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
|  |  | Доля резерва | % | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Производительность ВПУ | т/ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
|  |  | Доля резерва | % | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
|  |  | Доля резерва | % | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | +1,40 | +1,40 | +1,40 | +1,40 | +1,40 |
|  |  | Доля резерва | % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Производительность ВПУ | т/ч | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | +3,63 | +3,63 | +3,63 | +3,63 | +3,63 |
|  |  | Доля резерва | % | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| 9 | с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | +0,64 | +0,64 | +0,64 | +0,64 | +0,64 |
|  |  | Доля резерва | % | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п.6.17, СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

а) Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки муниципального образования определялся по данным генерального плана городского округа, генеральных планов населенных пунктов, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий.

В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения Каслинского МО:

- Вариант №1. В соответствии с первым сценарием развития на расчетный срок реализуется комплекс мероприятий по поддержанию систем теплоснабжения в нормативном состоянии по надежности и энергоэффективности. Вариант учитывает фактическое изменение динамики численности населения и строительных фондов. Теплоснабжение перспективной застройки осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

- Вариант №2. Второй сценарий реализуется в соответствии с существующими Генеральными планами поселений Каслинского МО, предусматривающими значительный прирост численности населения и строительных фондов (жилищных и социальных)  В этом варианте требуется строительство новых централизованных источников тепловой энергии.

б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

С учетом существующей динамики численности населения вариант №2 является нереалистичным. Требуется корректировка Генеральных планов Каслинского МО.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии не требуется.

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не требуется.

в) Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Перевода источников тепловой энергии на другой вид топлива не планируется.

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии находится только в г. Касли. Совместной работы источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и других котельных не предполпгается.

д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Реализация мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предполагается.

е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется.

ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевода в пиковый режим работы котельных не предполагается.

з)  Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Таблица 14. Температурные графики

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Температурный график 0С |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 85/60 с спрямлением на 700С |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 80/60 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 95/70 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 95/70 с спрямлением на 700С |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 95/70 с спрямлением на 700С |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 95/70 с спрямлением на 700С |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 80/60 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 95/70 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 80/60 |

Мероприятия, предполагающие изменение существующих температурных графиков не предусмотрены.

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Изменений по установленной тепловой мощности каждого источников тепловой энергии Каслинского МО не предполагается.

к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Анализ использования основных возобновляемых источников энергии на территории муниципального образования:

- энергия ветра: по данным «розы ветров» повторяемость направлений ветров и штилей на территории муниципального образования не соответствует требуемым параметрам эксплуатации энергоисточников, необходимым для их эффективного использования, поэтому мероприятия по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием энергии ветра как возобновляемого источника энергии не целесообразно;

- энергия солнца: среднее число солнечных дней на территории муниципального образования является недостаточным, при этом значительное их количество приходится на летние месяцы, когда спрос на тепловую энергию низкий. На основании статистики прошлых лет, выпадение осадков летом составляет значительную долю всей годовой суммы осадков, что фактически сопровождается снижением солнечных дней в году. В зимний период использование сенечных батарей осложняется обильными осадками в виде снега, что в значительной степени сказывается на эффективности их использовании, эксплуатационных затрат и срока службы. Таким образом, эксплуатация энергии солнца в качестве возобновляемого источника тепловой энергии является не целесообразной;

- энергия приливов, энергия волн водных объектов, геотермальная энергия: на территории муниципального образования возможность использования данного вида возобновляемого источника энергии невозможно в связи с удалённостью источников тепловой энергии от водных объектов. Геотермальные источники на территории муниципального образования отсутствуют;

- отходы производства и потребления: крупные объекты производства, которые могут являться источником тепловой энергии для систем централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования не выявлены.

л) Обоснование мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции котельных

с. Булзи

Существующая котельная с. Булзи была введена в эксплуатацию в 1980г. Проектные решения, заложенные в создание котельной, не соответствуют существующей ситуации. Значительная часть тепловой нагрузки, на которую была рассчитана котельная, на сегодняшний день отключена. Изначальная установленная мощность котельной составляла 3,32 МВт (2,85 Гкал/ч). На сегодняшний день подключенная нагрузка составляет 0,64 Гкал/ч, а с учетом потерь в тепловых сетях подключенная мощность - 0,74 Гкал/ч. Таким образом, избыточная мощность установленного оборудования составляет примерно (2,85-1)=1,85 Гкал/ч или 185%.

2. Технологические решения, заложенные в проект котельной, морально устарели.

3. Низкая энергетическая эффективность котельной приводит к значительному перерасходу энергетических ресурсов на 17-24%.

4. Эксплуатация существующей котельной неэффективна с экономической точки зрения. Для поддержания работоспособности котельной в течение периода 2019-2023 г.г. бюджетом было затрачено  10788 тыс. руб. (в среднем 2697 тыс. руб. в год).

Все вышеизложенное приводит к выводу о нецелесообразности капитального ремонта существующей котельной.

Наиболее оптимальным вариантом является установка блочно-модульной газовой котельной мощностью 1-1,2 Гкал/ч (1,2-1,5МВт) без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Мощность уточнится при проведении проектных работ.

Данное решение позволит снизить затраты на обслуживание (заработная плата операторов, ремонты аварийного и изношенного оборудования), а также снизить сверхнормативные расходы на ТЭР.

с. Тюбук

В связи с отсутствием резерва тепловой мощности существующей котельной с. Тюбук требуется реконструкция котельной с расширением установленной мощности котельной до 3,2 Гкал/ч.

Мероприятий по строительству новых, модернизации и реконструкции существующих котельных в других населенных пунктах Каслинского МО не предлагается.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

а) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности не требуются.

б) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективного прироста тепловой нагрузки на территории Каслинского МО с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусматривается.

в) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевода котельных в пиковый режим работы не предполагается.

д) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Требуется капитальный ремонт тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. Указанные мероприятия приведены в разделе 6 ж).

е) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предполагаются.

ж) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Информация о планируемых мероприятиях по капитальному ремонту тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в таблице ниже.

Таблица 15. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей г. Касли

| № | Наименование системы теплоснабжения | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | - | Год | тыс. руб. |
| 1 | Замена тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 | 2025 | 15198,35 |
| 2 | Замена тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 | 2025 | 4685,62 |
| 3 | Замена тепловой сети отТК-6 до ТК-8 | 2025 | 3970,27 |
| 4 | Замена тепловой сети от от ТК-384а до ТК-386 (ул. Советская, д. 68) | 2026 | Будет определено на стадии разработки ПСД |
| 5 | Замена тепловой сети от от ТК-302 до ТК-308 (ул. Ретнева) | 2026 | Будет определено на стадии разработки ПСД |
| 6 | Замена тепловой сети от от ТК-357 до ТК-363а (ул. Карла Маркса) | 2026 | Будет определено на стадии разработки ПСД |
| 7 | Замена тепловой сети от от ТК-363а до ул. Ломоносова, 8а (д/с №12) | 2026 | Будет определено на стадии разработки ПСД |
| 8 | Замена тепловой сети от от ТК-324 до ул. К. Маркса, 19 (д/с №8) | 2026 | Будет определено на стадии разработки ПСД |

Таблица 16. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей п. Береговой

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт тепловых сетей и запорной арматуры | тыс.руб. | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | Собственные средства |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. 8 Марта 336 м | тыс.руб. | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | Бюджет |

Таблица 17. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей п.Вишневогорск

| № | Наименование системы теплоснабжения | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | - | Год | тыс. руб. |
| 1 | Замена тепловой сети Ду=150мм ул. Первомайская д. 8-16 | 2025 | Собственные средстра РСО |
| 2 | Замена тепловой сети Ду=80мм ул. Ленина д. 44-49 | 2025 | Собственные средстра РСО |
| 3 | Замена тепловой сети Ду=100мм ул. Победы д. 6-9 | 2025 | Собственные средстра РСО |

Таблица 18. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей с. Булзи

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Сумма | Источник финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт существующей газовой котельной | тыс.руб. | 1927,00 | 0,00 | 0,00 | 1927,00 | Собственные средства |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Местный бюджет |
| 3 | Замена котельной с. Булзи на газовую блочно-модульную котельную | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 40 00,00 | 40000,00* | Областной бюджет |
| 3 | Реконструкция (замена) тепловой сети протяженностью 500 м в однотрубном исчислении от ТК-3 до потребителя Детский сад | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 1 927,00 | 0,00 | 40 000,00 | 41 927,00 | - |

Таблица 19. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей с. Тюбук

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и модернизация газовой котельной с расширением мощности до 3,22 Гкал/ч | тыс.руб. | 1718,00 | 0,00 | 0,00 | 1718,00 | Собственные средства |
|  |  | тыс.руб. | 4420,40 |  |  | 4420,40 | Местный бюджет |
| 3 | Ремонт тепловых колодцев и камер, ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Собственные средства |
| 4 | Реконструкция (замена) тепловой сети протяженностью 3300 м в двухтрубном исчислении | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | Местный бюджет |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 6138,40 | 0,00 | 0,00 | 6138,4 | - |

Таблица 20. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей с. Шабурово

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Сумма | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт существующей газовой котельной | тыс.руб. | 1980,00 | 0,00 | 0,00 | 1980,00 | Собственные средства |
|  |  | тыс.руб. | 592,00 |  |  | 592,00 | Бюджет |
| 2 | Ремонт тепловых колодцев и камер, ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | Собственные средства |
| 3 | Реконструкция (замена) тепловой сети с. Шабурово | тыс.руб. | 0,00 | 12 512,5 | 0,00 | 12 512,5 | Бюджет |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 2842,00 | 12 512,00 | 0,00 | 15 354,5,00 | - |

з) Строительство и реконструкция насосных станций

Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций не предусматривается.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы

а) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Каслинского МО отсутствуют открытые системы теплоснабжения.

б) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Каслинского МО отсутствуют открытые системы теплоснабжения.

Раздел 8. Существующие и перспективные топливные балансы

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для котельных поселений Каслинского МО является природный газ.

Котельные Каслинского МО функционируют только в течении отопительного сезона, за исключением МКЭУ, ул. Технологическая,1 г. Касли.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по основному  виду топлива приведены в таблице ниже.

Таблица 21. Перспективные часовые и годовые расходы основного топлива

МКЭУ, ул. Технологическая,1

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 108,71 | 103,85 | 103,88 | 103,88 | 103,88 |
| Отпуск электрической энергии | МВт-ч | 97,85 | 97,85 | 97,85 | 97,85 | 97,85 |
| Вид основного топлива | - | Природный газ |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс.нм3 | 15153,34 | 14475,89 | 14480,08 | 14480,08 | 14480,08 |
| в межотопительном периоде | тыс.нм3 | 1003,84 | 958,96 | 959,24 | 959,24 | 959,24 |
| Затрачено натурального топлива на отпуск электроэнергии энергии | тыс.нм3 | 16521,00 | 16521,00 | 16521,00 | 16521,00 | 16521,00 |
| Затрачено натурального топлива всего | тыс.нм3 | 31674,34 | 30996,89 | 31001,08 | 31001,08 | 31001,08 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии | тыс.нм3/ч | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | кг/кВт-ч | 187,87 | 187,87 | 187,87 | 187,87 | 187,87 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 157,31 | 157,31 | 157,31 | 157,31 | 157,31 |

Таблица 22. Перспективные топливные балансы на расчетный срок

| Источник тепловой энергии | Производство тепловой энергии |  |  |  | Расход топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собств. нужды, Гкал | Полезн. отпуск, Гкал | Потери, Гкал | Всего, Гкал | Вид осн. топлива | НУРТ, кгу.т./ Гкал | Объем топлива, т.у.т. | Расчетн. объем топлива, тыс.м3 |
| г. Касли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 0,0 | 285,00 | 0,0 | 285,00 | природный газ | 183,00 | 52,15 | 45,75 |
| п. Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,0 | 12350,0 | 3610,76 | 15960,76 | природный газ | 156,30 | 2494,67 | 2117,71 |
| с. Булзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,0 | 1660,0 | 418,1 | 2078,1 | природный газ | 186,0 | 386,5 | 338,2 |
| с. Булзи, Новая БМК | 0,0 | 1660,0 | 300,0 | 1960,0 | природный газ | 160,0 | 313,6 | 275,1 |
| с. Тюбук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,0 | 6570,0 | 1918,9 | 8 488,9 | природный газ | 160,3 | 1 360,8 | 1 176,0 |
| с. Шабурово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 0,0 | 1260,0 | 645,5 | 1905,5 | природный газ | 158,5 | 302,0 | 264,9 |
| п. Вишневогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 1826,7 | 69150,0 | 5052,0 | 76028,7 | природный газ | 161,56 | 12793,3 | 11092,9 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 23,4 | 2454,0 | 349,0 | 2826,4 | природный газ | 161,56 | 456,6 | 395,9 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 13,8 | 1081,0 | 57,0 | 1151,8 | природный газ | 161,56 | 186,1 | 161,3 |

Таблица 23. Максимальный часовой расход основного топлива

| № | Наименование | Топливо | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 2 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| 3 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Природный газ | тыс. м3/ч | 1,944 | 1,944 | 2,12 |
| 4 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 5 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 6 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,114 | 0,114 | 0,096 |
| 7 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,428 | 0,428 | 0,410 |
| 8 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 |

Таблица 24. Перспективное потребление природного газа

| № | Наименование | Топливо | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Природный газ | тыс. м3 | 45,57 | 45,75 | 45,75 |
| 2 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Природный газ | тыс. м3 | 2117,71 | 2117,71 | 2117,71 |
| 3 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Природный газ | тыс. м3 | 9224,059 | 9224,059 | 11092,9 |
| 4 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Природный газ | тыс. м3 | 348,350 | 348,350 | 395,9 |
| 5 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Природный газ | тыс. м3 | 131,552 | 131,552 | 161,3 |
| 6 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Природный газ | тыс. м3 | 338,2 | 338,2 | 275,1 |
| 7 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Природный газ | тыс. м3 | 1 176,0 | 1 176,0 | 1 087,4 |
| 8 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Природный газ | тыс. м3 | 264,9 | 264,9 | 238,0 |

Таблица 25. Перспективное потребление резервного топлива

| № | Наименование | Топливо | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Дизельное топливо, т | 23,25 | 23,25 | 23,25 |
| 2 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Дизельное топливо, т | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 3 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Дизельное топливо, т | 85,000 | 0,000 | 85,000 |
| 4 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха |  |  |  |  |
| 5 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | нет | - | - | - |
| 6 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Дизельное топливо, т | - | - | 0,001 |
|  |  | Дрова, м3 | 3 | 3 | - |
| 7 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Дизельное топливо, т | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 8 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Дизельное топливо, т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории Каслинского МО отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого или местного вида топлива. Основным видом топлива является природный газ.

в) Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с  Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 26. Виды топлива

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Доля топлива,% | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКЭУ, ул. Технологическая,1 | Природный газ | 98,95 | 7900,00 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,05 | 10180,00 |
| 2 | Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Природный газ | 100,00 | 7900,00 |
| 3 | Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а | Природный газ | 99,00 | 8246,00 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,00 | 10300,00 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Природный газ | 99,00 | 8073,00 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,00 | 10150,00 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Природный газ | 99,00 | 8073,00 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,00 | 10150,00 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Природный газ | 100,00 | 8073,00 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Природный газ | 99,00 | 8000,00 |
|  |  | Дрова | 1,00 | 3400,00 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Природный газ | 99,00 | 8100,00 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,00 | 10300,00 |
| 9 | с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | Природный газ | 99,00 | 8029,00 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,00 | 10300,00 |

г) Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения – природный газ.

д) Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса Каслинского МО является использование природного газа.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 27.  Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии г. Касли

| № пп | Название мероприятия | 2025 | 2026 | 2027-2034 | 2035-2040 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка дополнительных теплообмен-ников общей мощностью 13 Гкал/ч Котельная ул. Технологическая, 1 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | Собственные средства ТСО (Инвестиционная составляющая в тарифе ТСО) |
| ИТОГО |  | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 |  |

Таблица 28.  Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии п. Береговой

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт газовой котельной | тыс.руб. | 1215,00 | 0,00 | 0,00 | 1215,00 | Собственные средства |
|  |  | тыс.руб. | 326,00 |  |  | 326,00 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 1541,00 | 0,00 | 0,00 | 1541,00 | - |

Таблица 29.  Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с. Булзи

| № п/п | Название мероприятия | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт существующей газовой котельной | 1927,00 | 0,00 | 0,00 | 1927,00 | Собственные средства |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет |
| 2 | Замена котельной с. Булзи на газовую блочно-модульную котельную | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00* | Областной бюджет |
|  | ИТОГО | 1927,00 | 40000,00 | 0,00 | 41927,00 | - |

* - стоимость будет уточняться  в ходе стадии проектирования.

Таблица 30.  Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с. Тюбук

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027- 2034 | Сумма | Источник финансиро вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и модернизация газовой котельной с расширением мощности до 3,22 Гкал/ч | тыс.руб. | 1718,00 | 0,00 | 0,00 | 1718,00 | Собственные средства |
|  |  | тыс.руб. | 4420,40 | 0,00 | 0,00 | 4420,40* | Местный бюджет |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 6 138,40 | 0,00 | 0,00 | 6 138,40 | - |

* - стоимость будет уточняться  в ходе стадии проектирования.

Таблица 31.  Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с. Шабурово

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт существующей газовой котельной | тыс.руб. | 1980,00 | 0,00 | 0,00 | 1980,00 | Собственные средства |
|  |  |  | 592,00 |  |  | 592,00 | Бюджет |
|  | ИТОГО |  | 2572,00 | 0,00 | 0,00 | 2572,00 | - |

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов приведены в разделе 6 ж).

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по изменению температурного графика и гидравлических режимов не предполагаются.

г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы не требуются по причине отсутствия открытых систем теплоснабжения.

д) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений.

Основными показателями эффективности инвестиций выступают стоимость (затраты на реализацию мероприятий) и ожидаемый эффект – экономия в натуральном и стоимостном выражении. Расчет экономии средств основан на сравнительной оценке прогнозных значений затрат при текущих условиях с параметрами, ожидаемыми в результате реализации мероприятия.

В рассматриваемых вариантах  предлагаются мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Расчет эффективности инвестиций для них провести затруднительно.

е) Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За базовый период строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации объектов теплоснабжения не производилось.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

а) Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации существует только для ООО «Перспектива»: Постановление администрации Каслинского городского поселения № 260 от 04.12.2015г.

б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр существующих зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Каслинского МО, представлен в таблице ниже.

Таблица 32.  Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № системы | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | ЕТО | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Перспектива» | Источник тепловой энергии, тепловые сети, ЦТП Каслинское городское поселение | ООО «Перспектива» | Постановление администрации Каслинского городского поселения № 260 от 04.12.2015г. |
| 2 | МУП «РСО КР» | Источники тепловой энергии, тепловые сети г. Касли, п. Береговой, с. Булзи, с. Тюбук, с. Шабурово | МУП «РСО КР» | - |
| 3 | АО «Вишневогорский ГОК» | Источники тепловой энергии, тепловые сети п. Вишневогорск | АО «Вишневогорский ГОК» | - |

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального района, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в значительной степени определяет формы организации отношений, формальные и неформальные границы взаимоотношений участников экономического процесса, а также механизмы закрепления данных взаимодействий рынка тепловой энергии. Решение должно быть сформировано с учетом взаимосвязи всех факторов, определяющих отношения участников рынка тепловой энергии, то есть на основе системного подхода.

В решении об определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) необходимо учитывать интересы потребителей и производителей тепловой энергии для обеспечения надежного функционирования и дальнейшего развития системы теплоснабжения.

При рассмотрении вопроса о наделении статусом ЕТО должны быть также учтены следующие факторы:

- исторически сложившаяся организация застройки поселений и перспективы их развития в соответствии с Генеральным планом поселений, документами территориального планирования и стратегией социально-экономического развития

- существующий состав структуры системы теплоснабжения. Система договорных отношений между ТСО и потребителями. - варианты решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Это решение принимается уполномоченным органом исполнительной власти и входит в состав распорядительных документов Схемы теплоснабжения.

- организация поддержания надежности теплоснабжения с участием ТСО, саморегулируемых организаций и органов государственной власти в соответствии с действующим законодательством.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального района лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не зарегистрированы.

д) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования, представлен в таблице ниже.

Таблица 33.  Реестр систем теплоснабжения

| № пп | Название эксплуатационной зоны | Котельные в эксплуатационной зоне | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационная зона ООО «Перспектива» | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | г. Касли |
| 2 | Эксплуатационная зона МУП «РСО КР» | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | г. Касли |
| 3 | Эксплуатационная зона МУП «РСО КР» | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | п. Береговой |
| 4 | Эксплуатационная зона АО «Вишневогорский ГОК» | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | п. Вишневогорск |
| 5 | Эксплуатационная зона АО «Вишневогорский ГОК» | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | п. Вишневогорск |
| 6 | Эксплуатационная зона АО «Вишневогорский ГОК» | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | п. Вишневогорск |
| 7 | Эксплуатационная зона МУП «РСО КР» | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | с. Булзи |
| 8 | Эксплуатационная зона МУП «РСО КР» | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | с. Тюбук |
| 9 | Эксплуатационная зона МУП «РСО КР» | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | с. Шабурово |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

а) Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Решения о распределении тепловой нагрузки между существующими источниками тепловой энергии Каслинского МО не требуется.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

а) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

По предоставленным данным на территории Каслинского МО нет бесхозяйных объектов централизованного теплоснабжения.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения с нормативными документами муниципального уровня

а) Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На территории Каслинского МО действуют программы развития газоснабжения.

б)  Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

в) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка  программы развития газоснабжения не требуется.

г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация источников тепловой энергии и генерирующих объектов на территории 
не требуется.

д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Основные мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения Каслинского МО, в настоящее время не требуют дополнительной синхронизации с мероприятиями проекта Схемы теплоснабжения.

ж) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения Каслинского МО не требуются.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

а) Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, определенные в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения

Индикаторы представлены в таблицах ниже.

г. Касли

Таблица 34. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

в системе теплоснабжения в зоне деятельности ООО «Перспектива»

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2034 | 2035- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Тыс.кв.м. | 197,47 | 197,47 | 197,47 | 197,47 | 197,47 |
| Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Тыс.кв.м. | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 28,27 | 28,27 | 28,27 | 28,27 | 28,27 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 |
| Жилищный фонд, в том числе: | Гкал/ч | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |
| Бюджетные организации, в том числе: | Гкал/ч | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Прочие потребители, в том числе: | Гкал/ч | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс.Гкал | 78,65 | 79,60 | 79,63 | 79,63 | 79,63 |
| жилищный фонд | тыс.Гкал | 51,57 | 52,20 | 52,22 | 52,22 | 52,22 |
| бюджетные организации | тыс.Гкал | 17,41 | 17,62 | 17,62 | 17,62 | 17,62 |
| прочие потребители | тыс.Гкал | 9,67 | 9,78 | 9,79 | 9,79 | 96,79 |
| Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс.Гкал | 68,44 | 69,25 | 69,27 | 69,27 | 69,27 |
| Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение | тыс.Гкал | 10,21 | 10,35 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/тыс.кв.м. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/кв.м./год | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Градус-сутки отопительного периода | оСсут | 3867 | 3867 | 3867 | 3867 | 3867 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/тыс.кв.м./ (оСсут) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Удельная тепловая нагрузка бюджетных организаций и прочих потребителей | Гкал/ч/тыс.кв.м. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии в бюджетных организаций и прочих потребителей | Гкал/тыс.кв.м./ (оСсут) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 63,71 | 64,48 | 64,51 | 64,51 | 64,51 |
| Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/тыс.чел. | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,86 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |

Таблица 35. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников

тепловой энергии в системе теплоснабжения в зоне деятельности ООО «Перспектива»

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2034 | 2035- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность | МВт | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 |
| ГПУ | Гкал/ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| Котлы | Гкал/ч | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| Доля резерва тепловой мощности | % | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс.Гкал | 108,71 | 103,85 | 103,88 | 103,88 | 103,88 |
| Отпуск электрической энергии | МВт-ч | 97,85 | 97,85 | 97,85 | 97,85 | 97,85 |
| Удельный расхода условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин | гут/кВт-ч | 187,87 | 187,87 | 187,87 | 187,87 | 187,87 |
| Удельный расход условного топлива на выработанную на отпущенную тепловую энергию | гут/Гкал | 157,31 | 157,31 | 157,31 | 157,31 | 157,31 |
| Удельная установленная тепловая мощность на одного жителя | Гкал/тыс.чел. | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 36.  Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2034 | 2035- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей | м | 24271,9 | 24271,9 | 24271,9 | 24271,9 | 24271,9 |
| Протяженность сетей ГВС | м | 2494,0 | 2494,0 | 2494,0 | 2494,0 | 2494,0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 8385,49 | 8385,49 | 8385,49 | 8385,49 | 8385,49 |
| Материальная характеристика сетей ГВС | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 34,57 | 35,57 | 36,57 | 40,23 | 45,53 |
| Средний срок эксплуатации сетей ГВС | лет | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 43,00 | 48,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 193,75 | 193,75 | 193,75 | 193,75 | 193,75 |
| Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях | Тыс.Гкал | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 27,65 | 23,35 | 23,35 | 23,35 | 23,35 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,47 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей | ед./м/год | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | тыс.кВт-ч | 5846,21 | 5587,54 | 5587,54 | 5587,54 | 5587,54 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 |

г. Касли Котельная  ул.1 Мая, дом № 42

Таблица 37. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности МУП «РСО»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 22,67 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |

п. Береговой

Таблица 38. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности МУП «РСО»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,847 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/ч | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 39. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в двухтрубном) | м | 7 387,0 | 7 387,0 | 7 387,0 | 6959,0 |
| Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей | м2 | 1723,8 | 1723,8 | 1723,8 | 1467,0 |
| Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей | лет | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 32,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,849 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 436,5 |
| Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях | Гкал | 3610,8 | 3610,8 | 3610,8 | 3610,8 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0,59 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Тыс.кВт-ч | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 129,81 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |

п. Вишневогорск

Таблица 40. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

в системе теплоснабжения в зоне деятельности АО«Вишневогорский ГОК»

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2034 | 2035- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь жилых зданий от ЦСТ | Тыс.кв.м. | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Тыс.кв.м. | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 20,4 | 20,4 |
| Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 15,85 | 15,85 |
| для целей отопления вентиляции | Гкал/ч | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 8,64 | 8,64 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Длятехнологических целей | Гкал/ч | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс.Гкал | 65,41 | 72,69 | 72,69 | 75,84 | 75,84 |
| Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/тыс.кв.м. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/кв.м./год | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Градус-сутки отопительного периода | оСсут | 3867 | 3867 | 3867 | 3867 | 3867 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/тыс.кв.м./ (оСсут) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Удельная тепловая нагрузка бюджетных организаций и прочих потребителей | Гкал/ч/тыс.кв.м. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии в бюджетных организаций и прочих потребителей | Гкал/тыс.кв.м./ (оСсут) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 135,70 | 135,70 | 135,70 | 135,70 | 135,70 |
| Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/тыс.чел. | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |

Таблица 41. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников

тепловой энергии в системе теплоснабжения в зоне деятельности АО«Вишневогорский ГОК»

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2034 | 2035- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14,610 | 14,610 | 14,610 | 15,855 | 15,855 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 19,181 | 19,181 | 19,181 | 16,024 | 16,024 |
| Доля резерва тепловой мощности | % | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс.Гкал | 69,822 | 78,143 | 78,143 | 81,300 | 81,300 |
| Удельный расход условного топлива на выработанную на отпущенную тепловую энергию | гут/Гкал | 152,36 | 161,56 | 161,56 | 161,56 | 161,56 |
| Удельная установленная тепловая мощность на одного жителя | Гкал/ч/тыс.чел. | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 42.  Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2034 | 2035- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей | м | 11222,0 | 11222,0 | 11222,0 | 11222,0 | 11222,0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 3120,9 | 3120,9 | 3120,9 | 3120,9 | 3120,9 |
| Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 39,9 | 30,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 14,610 | 14,610 | 14,610 | 15,855 | 15,855 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 213,6 | 213,6 | 213,6 | 196,8 | 196,8 |
| Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях | Тыс.Гкал | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 7,4 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,4 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей | ед./м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 36,1 | - | - | - | - |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | тыс.кВт-ч | 1714,1 | 1918,4 | 1918,4 | 1995,9 | 1995,9 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |

с. Булзи

Таблица 43. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности МУП «РСО»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 1,00 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/ч | 0,715 | 0,715 | 0,695 | 0,695 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 21,88 | 21,88 | 22,69 | 30,50 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 160,0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,90 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,39 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 43. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в двухтрубном) | м | 724 | 724 | 724 | 724 |
| Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей | м2 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |
| Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей | лет | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 9,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 341,6 | 341,6 | 341,6 | 341,6 |
| Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях | Гкал | 418,1 | 418,1 | 300,0 | 300,0 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 21,4 | 20,2 | 15,31 | 15,31 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,70 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,270 | 0,254 | 0,254 | 0,166 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Тыс.кВт-ч | 88,59 | 88,59 | 88,59 | 58,18 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 45,31 | 42,63 | 42,63 | 28,00 |

с. Тюбук

Таблица 45. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности МУП «РСО»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,22 | 3,22 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,22 | 3,22 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/ч | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 2,96 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -2,66 | -2,66 | 4,04 | 8,07 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,52 | 0,56 | 0,56 | 0,46 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 46. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в двухтрубном) | м | 3553 | 3553 | 3553 | 3553 |
| Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей | м2 | 711,8 | 711,8 | 711,8 | 711,8 |
| Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей | лет | 46,6 | 47,6 | 48,6 | 2,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 262,7 | 262,7 | 262,7 | 262,7 |
| Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях | Гкал | 1918,9 | 1918,9 | 1918,9 | 1279,3 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 24,2 | 22,6 | 22,6 | 16,3 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,22 | 2,39 | 2,39 | 2,21 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,13 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,20 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Тыс.кВт-ч | 170,55 | 170,55 | 170,55 | 170,55 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |

с. Шабурово

Таблица 47. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности МУП «РСО»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,82 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 160,3 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 48. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в двухтрубном) | м | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 |
| Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей | м2 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 |
| Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей | лет | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 8,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 468,8 | 468,8 | 468,8 | 468,8 |
| Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях | Гкал | 645,5 | 645,5 | 645,5 | 451,9 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 26,4 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,214 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Тыс.кВт-ч | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 75,95 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 39,86 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

а) Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя

Расчеты показателей тарифных последствий приведены в таблице ниже.

Таблица 49.  Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» г. Касли

| Показатели | Ед. изм | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 55,89 | 55,89 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 55,89 | 55,89 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,34 | 4,34 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 43,28 | 43,28 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 7,60 | 7,60 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 13,5 | 13,5 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 105,52 | 105,55 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1,67 | 1,67 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 103,85 | 103,88 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 24,25 | 24,25 |
| То же в % | % | 23,35 | 23,35 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 79,60 | 79,63 |
| Затрачено натурального топлива | тыс. м3 | 14475,89 | 14480,08 |
| Затрачено условного топлива | т у.т. | 16340,00 | 16340,00 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 157,31 | 157,31 |
| Средневзвешенный КПД | % | 90,90 | 90,90 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 46996,98 | 49225,58 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 34477,04 | 35338,97 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 105349,67 | 116345,17 |
| Прибыль | тыс. руб. | 4362,45 | 4788,32 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ), в т.ч.: | тыс. руб. | 191186,15 | 216899,91 |
| Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 2401,84 | 2723,87 |

Таблица 50.  Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РСО КР» п. Береговой

| Показатели | Ед. изм | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| То же в % | % | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 22,61 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 7288,74 | 7580,29 | 7883,50 | 8198,84 | 8526,79 | 8867,87 | 9222,58 | 9591,48 | 9975,14 | 10374,15 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8078,89 | 8402,05 | 8738,13 | 9087,65 | 9451,16 | 9829,20 | 10222,37 | 10631,27 | 11056,52 | 11498,78 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 14862,91 | 15457,43 | 16075,72 | 16718,75 | 17387,50 | 18083,00 | 18806,32 | 19558,58 | 20340,92 | 21154,56 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 30230,54 | 31439,76 | 32697,35 | 34005,25 | 35365,46 | 36780,07 | 38251,28 | 39781,33 | 41372,58 | 43027,48 |
| Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 2447,817 | 2545,7297 | 2647,5589 | 2753,4612 | 2863,5997 | 2978,1437 | 3097,2694 | 3221,1602 | 3350,0066 | 3484,0069 |
| Утверждено тарифным органом | руб./Гкал | 2025,35 | 2239,54 | 2307,32 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 51.  Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО«Вишневогорский ГОК»

| Показатели | Ед. изм | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 38,700 | 38,700 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 35,490 | 35,490 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,740 | 0,740 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,959 | 0,959 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 14,610 | 14,610 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 19,181 | 19,181 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 49,6 | 49,6 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 80,01 | 80,01 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1,87 | 1,87 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 78,14 | 78,14 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 5,19 | 5,19 |
| То же в % | % | 7,4 | 7,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 69,15 | 69,15 |
| Затрачено натурального топлива | тыс. м3 | 9703,96 | 9703,96 |
| Затрачено условного топлива | т у.т. | 11191,44 | 11191,44 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 161,56 | 161,56 |
| Средневзвешенный КПД | % | 88,42 | 88,42 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 14833,26 | 15352,42 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5160,48 | 5341,10 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 73806,37 | 76389,59 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 3162,25 | 3272,93 |
| Прибыль | тыс. руб. | 1498,46 | 1550,91 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ), в т.ч.: | тыс. руб. | 96962,34 | 100356,02 |
| Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 1402,16 | 1451,40 |

Таблица 52.  Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РСО КР» с. Булзи

| Показатели | Ед. изм | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,49 | 2,49 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,54 | 0,56 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 21,60 | 21,60 | 28,00 | 28,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,08 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2,08 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,42 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| То же в % | % | 20,19 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,39 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 186,00 | 186,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 75,00 | 75,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1379,00 | 1434,16 | 1491,53 | 1551,19 | 1613,23 | 1677,76 | 1744,87 | 1814,67 | 1887,25 | 1962,75 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 671,47 | 698,33 | 726,26 | 755,31 | 785,52 | 816,95 | 849,62 | 883,61 | 918,95 | 955,71 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 3687,07 | 3613,33 | 3232,57 | 3473,94 | 3612,89 | 3757,41 | 4042,44 | 4204,14 | 4372,31 | 4547,20 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 5737,54 | 5745,82 | 5450,36 | 5780,43 | 6011,64 | 6252,12 | 6636,94 | 6902,42 | 7178,51 | 7465,66 |
| Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 3456,35 | 3461,34 | 3283,35 | 3482,19 | 3621,47 | 3766,34 | 3998,16 | 4158,09 | 4324,41 | 4497,38 |
| Утверждено тарифным органом | руб./Гкал | 3089,34 | 3385,50 | 3468,75 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 53.  Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РСО КР» с. Тюбук

| Показатели | Ед. изм | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,01 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 3,01 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,26 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -2,66 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| То же в % | % | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 160,30 | 160,30 | 160,30 | 160,30 | 160,30 | 160,30 | 160,30 | 160,30 | 160,30 | 160,30 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 4954,57 | 5152,75 | 5358,86 | 5573,22 | 5796,15 | 6027,99 | 6269,11 | 6519,88 | 6780,67 | 7051,90 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 246,86 | 256,73 | 267,00 | 277,68 | 288,79 | 300,34 | 312,36 | 324,85 | 337,84 | 351,36 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 8669,23 | 9016,00 | 9376,64 | 9751,70 | 10141,77 | 10547,44 | 10969,34 | 11408,12 | 11864,44 | 12339,02 |
| Прибыль | тыс. руб. | 332,88 | 346,20 | 360,04 | 374,44 | 389,42 | 405,00 | 421,20 | 438,05 | 455,57 | 473,79 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 14203,54 | 14771,68 | 15362,55 | 15977,05 | 16616,13 | 17280,78 | 17972,01 | 18690,89 | 19438,53 | 20216,07 |
| Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 2161,88 | 2248,358 | 2338,29 | 2431,82 | 2529,09 | 2630,26 | 2735,47 | 2844,88 | 2958,68 | 3077,03 |
| Утверждено тарифным органом | руб./Гкал | 2 172,22 | 2343,07 | 2 452,50 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 53.  Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РСО КР» с. Шабурово

| Показатели | Ед. изм | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| То же в % | % | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 158,52 | 158,52 | 158,52 | 158,52 | 158,52 | 158,52 | 158,52 | 158,52 | 158,52 | 158,52 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1380,00 | 1435,20 | 1492,61 | 1552,31 | 1614,40 | 1678,98 | 1746,14 | 1815,99 | 1888,63 | 1964,17 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 486,42 | 505,88 | 526,11 | 547,16 | 569,04 | 591,80 | 615,48 | 640,10 | 665,70 | 692,33 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 2475,9 | 2574,94 | 2677,93 | 2785,05 | 2896,45 | 3012,31 | 3132,80 | 3258,12 | 3388,44 | 3523,98 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 4342,32 | 4516,01 | 4696,65 | 4884,52 | 5079,90 | 5283,10 | 5494,42 | 5714,20 | 5942,76 | 6180,48 |
| Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 3446,29 | 3584,14 | 3727,50 | 3876,60 | 4031,67 | 4192,93 | 4360,65 | 4535,08 | 4716,48 | 4497,38 |
| Утверждено тарифным органом | руб./Гкал | 3453,87 | 4019,57 | 4368,44 | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 16. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

а) Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице ниже приведены значения фоновых концентраций Сф восьми загрязняющих веществ по трем группам населенных пунктов с численностью населения (в тыс. человек): от 50 до 100, от 10 до 50 и менее 10. Значения фоновых концентраций бенз(а)пирена для городов, расположенных на Европейской (БПе) и Азиатской (БПа) частях России, даны раздельно.

Таблица 55. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ

в населенных пунктах с различным числом жителей, мкг/м3

| Численность населения, тыс. чел. | BB | SO2 | NО2 | NO | CO мг/м3 | Форм аль- дегид | H2S | БПе, нг/м3 | БПа, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50до 100 (вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 0,9 | 7,0 |
| От 10 до 50 (вкл.) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 0,9 | 6,6 |
| 10 и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

В таблице ниже приведены значения фоновых долгопериодных средних концентраций Сфд восьми загрязняющих веществ по трем группам населенных пунктов с численностью населения (в тыс. человек): от 50 до 100, от 10 до 50 и менее 10. Значения фоновых концентраций бенз(а)пирена для городов, расположенных на Европейской (БПе) и Азиатской (БПа) частях России, даны раздельно.

Таблица 56. Значения фоновых концентраций долгопериодных средних загрязняющих веществ

в населенных пунктах с различным числом жителей, мкг/м3

| Численность населения, тыс. чел. | BB | SO2 | NО2 | NO | CO мг/м3 | Форм аль- дегид | H2S | БПе, нг/м3 | БПа, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50до 100 (вкл.) | 95 | 5 | 28 | 15 | 0,9 | 7 | 1 | 0,4 | 2,6 |
| От 10 до 50 (вкл.) | 94 | 6 | 25 | 13 | 0,9 | 8 | 1 | 0,4 | 3,0 |
| 10 и менее | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

б) Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

С учетом того, что основным топливом является газ загрязнения мазутной золой в пересчете на ванадий и твердыми частицами не рассматривались.

Таблица 57.

| Котельная | Вид | SO2 | NО2 | NO | CO | БПе, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | Валовые, .т/год | 0,0 | 112,3 | 18,3 | 172,6 | 7,2*10-7 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 5,8 | 0,95 | 9,0 | 2,3*10-5 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(Котлы) | Валовые, т/год | 0,0 | 7,0 | 1,1 | 26,4 | 1,6*10-6 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 1,9 | 0,3 | 5,2 | 5,3*10-5 |
| Итого МКЭУ, ул. Технологическая,1 | Валовые, т/год | 0,0 | 119,3 | 19,4 | 199 | 2,3*10-6 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 7,7 | 1,25 | 14,2 | 7,6*10-5 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Валовые, т/год | 0,0 | 3,26 | 0,52 | 5,87 | 2,7*10-6 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 0,12 | 0,02 | 0,37 | 2,8*10-7 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Валовые, т/год | 0,0 | 28,90 | 4,70 | 31,09 | 8,1*10-6 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 1,14 | 0,19 | 1,97 | 8,3*10-7 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Валовые, т/год | 0,0 | 0,50 | 0,08 | 1,17 | 2,2*10-7 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 0,02 | 0,003 | 0,07 | 2,3*10-8 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Валовые, т/год | 0,0 | 0,17 | 0,03 | 0,44 | 5,1*10-8 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 0,006 | 0,001 | 0,03 | 5,2*10-9 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Валовые, т/год | 0,0 | 0,46 | 0,07 | 1,07 | 5,4*10-7 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 0,016 | 0,003 | 0,07 | 5,6*10-8 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Валовые, т/год | 0,0 | 1,84 | 0,30 | 3,69 | 1,8*10-5 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 0,07 | 0,01 | 0,23 | 1,3*10-6 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | Валовые, т/год | 0,0 | 0,30 | 0,05 | 0,74 | 7,1*10-7 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 0,01 | 0,002 | 0,05 | 4,6*10-8 |

в) Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Таблица 58.

| Котельная | SO2, мг/м3 | NО2, мг/м3 | NO, мг/м3 | CO, мг/м3 | БПе, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | 0,000 | 0,130 | 0,03 | 1,20 | 8,00 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1 (Котлы) | 0,000 | 0,04 | 0,02 | 1,60 | 32,00 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,000 | 0,024 | 0,013 | 0,706 | 4,64 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 0,000 | 0,025 | 0,013 | 0,704 | 1,87 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,000 | 0,023 | 0,012 | 0,704 | 1,55 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,000 | 0,022 | 0,012 | 0,702 | 0,74 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,00 | 0,023 | 0,012 | 0,704 | 3,65 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,00 | 0,023 | 0,012 | 0,703 | 16,39 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 0,00 | 0,022 | 0,012 | 0,703 | 3,16 |

г) Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных См (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Таблица 59.

| Котельная | SO2, мг/м3 | NО2, мг/м3 | NO, мг/м3 | CO, мг/м3 | БПе, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | 0,000 | 0,190 | 0,070 | 2,100 | 16,40 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1 (Котлы) | 0,000 | 0,120 | 0,050 | 2,200 | 52,90 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,000 | 0,045 | 0,027 | 1,206 | 5,40 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 0,000 | 0,046 | 0,028 | 1,206 | 3,11 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,000 | 0,044 | 0,027 | 1,204 | 2,09 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,000 | 0,043 | 0,027 | 1,202 | 1,14 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,00 | 0,044 | 0,027 | 1,206 | 5,48 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,00 | 0,044 | 0,027 | 1,203 | 17,00 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 0,00 | 0,044 | 0,027 | 1,203 | 3,92 |
| ПДКм.р. | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 5,0 | 1000 |

д)  Описание объема образования и размещения отходов сжигания топлива

Отходов сжигания топлива не образуется.

е) Данные расчетов рассеивания вредных веществ от существующих объектов теплоснабжения

На рисунке ниже показано распределение концентрации вредных веществ в атмосфере от организованного высокого источника выбросов.

Рисунок 5. Распределение концентрации вредных веществ в атмосфере

от организованного высокого источника выбросов.

На расстоянии Хм (м) от источника выброса при неблагоприятных метеорологических условиях по оси факела выброса достигается максимальная (наибольшая) приземная концентрация вредных веществ, См.

В таблице ниже приведены значения величин Хм для газообразных веществ для всех источников

Таблица 60.

| Котельная | Хм, м |
| --- | --- |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | 374 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1 (Котлы) | 320 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 226 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 730 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 144 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 134 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 127 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 247 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 137 |

ж) Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

В таблице ниже приведены прогнозные расчетные значения максимальных разовых концентраций вредных в приземном слое атмосферного воздуха.

Таблица 61.

| Котельная | SO2, мг/м3 | NО2, мг/м3 | NO, мг/м3 | CO, мг/м3 | БПе, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | 0,000 | 0,190 | 0,070 | 2,100 | 16,40 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1 (Котлы) | 0,000 | 0,120 | 0,050 | 2,200 | 52,90 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,000 | 0,045 | 0,027 | 1,206 | 5,40 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 0,000 | 0,047 | 0,028 | 1,206 | 3,77 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,000 | 0,044 | 0,027 | 1,204 | 2,09 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,000 | 0,043 | 0,027 | 1,202 | 1,14 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,00 | 0,044 | 0,027 | 1,206 | 5,48 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,00 | 0,044 | 0,027 | 1,203 | 17,00 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 0,00 | 0,044 | 0,027 | 1,203 | 3,92 |
| ПДКм.р. | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 5,0 | 1000 |

з) Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ представлены в таблице ниже.

Таблица 62.

| Котельная | SO2, мг/м3 | NО2, мг/м3 | NO, мг/м3 | CO, мг/м3 | БПе, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | 0,000 | 0,130 | 0,03 | 1,20 | 8,00 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1 (Котлы) | 0,000 | 0,04 | 0,02 | 1,60 | 32,00 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,000 | 0,024 | 0,013 | 0,706 | 4,64 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 0,000 | 0,026 | 0,013 | 0,705 | 2,85 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,000 | 0,023 | 0,012 | 0,704 | 1,55 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,000 | 0,022 | 0,012 | 0,702 | 0,74 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,00 | 0,023 | 0,012 | 0,704 | 3,65 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,00 | 0,023 | 0,012 | 0,703 | 16,39 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 0,00 | 0,022 | 0,012 | 0,703 | 3,16 |

ж) Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ

В таблице ниже приведены расчетные значения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии.

Таблица 63.

| Котельная | Ед.изм. | Выработка | Удельный выброс, г/Гкал(кВт-ч) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NО2 | NO | CO | БПе |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | тыс.кВт-ч/год | 103,900 | 0,00 | 1080,8 | 176,1 | 1661,2 | 0,00 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(Котлы) | тыс.Гкал/год | 105,550 | 0,00 | 66,3 | 10,4 | 250,1 | 0,00 |
| Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | тыс.Гкал/год | н/д | 0,00 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | тыс.Гкал/год | 15,960 | 0,00 | 204,3 | 32,6 | 367,8 | 0,00 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | тыс.Гкал/год | 79,185 | 0,0 | 464,4 | 75,5 | 472,1 | 0,0 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | тыс.Гкал/год | 2,826 | 0,0 | 176,9 | 28,3 | 414,0 | 0,0 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | тыс.Гкал/год | 1,152 | 0,0 | 147,6 | 26,0 | 381,9 | 0,0 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | тыс.Гкал/год | 1,960 | 0,0 | 234,7 | 35,7 | 545,9 | 0,0 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | тыс.Гкал/год | 7,849 | 0,0 | 234,4 | 38,2 | 470,1 | 0,0 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | тыс.Гкал/год | 1,712 | 0,0 | 175,2 | 29,2 | 432,3 | 0,0 |

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приводятся в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии» ИТС НДТ 38-2017. Нормативы удельных выбросов, указанные в ИТС НДТ 38-2017, отражают уровни выбросов ЗВ в атмосферу от котельных и электростанций, практически достижимые при применении НДТ и эксплуатации котельных и электростанций в нормальном проектном режиме. ИТС НДТ 38-2017 применяется добровольно. Прочих требований по удельным выбросам загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не существует, обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимые концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. В таблице ниже приведены технологические показатели наилучших доступных технологий на крупных топливосжигающих энергогенерирующих установках при сжигании газа.

Таблица 64.

| Тепловая мощность водогрейных котлов, МВт | Паропроизводительность паровых котлов, т/час | Массовая концентрация NОx, мг/нм3 | Массовая концентрация СО, мг/нм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные установки, введенные по проектам, утвержденным по 31.12.1981 |  |  |  |
| от 50 до 100 | от 70 до 140 | 400 | 300 |
| более 100 до 300 | более 140 до 420 | 400 | 300 |
| более 300 | более 420 | 400 | 300 |
| Котельные установки, спроектированные после 01.01.1982 и введенные по 31.12.2000 |  |  |  |
| от 50 до 100 | от 70 до 140 | 350 | 300 |
| более 100 до 300 | более 140 до 420 | 350 | 300 |
| более 300 | более 420 | 350 | 300 |
| Котельные установки, введенные с 01.01.2001 |  |  |  |
| от 50 до 100 | от 70 до 140 | 250 | 300 |
| более 100 до 300 | более 140 до 420 | 250 | 300 |
| более 300 | более 420 | 250 | 300 |