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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Челябинской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
) (
от 
21.11.2023
 №
811-р
г. Касли
)












Об утверждении актуализированной 
схемы водоснабжения и водоотведения
на территории с. Булзи Каслинского
муниципального района на 2024 год

		В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2023г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

	1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему водоснабжения и водоотведения  с.Булзи Каслинского муниципального района, утвержденную на период до 2033 г.
	2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкуновой А.В.)  разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
	3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района   Горобца В.В.



Глава 
Каслинского муниципального района                                                                   И.В. Колышев














Утверждено
распоряжением администрации
Каслинского муниципального района
от  21.11.2023 №811-р
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[bookmark: _Toc137992730]Введение
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.13 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» с изменениями на 22 мая 2020 года.
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:
обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения  потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;
обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями; 
соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечивающих водоснабжения,  водоотведение и потребителей;
минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.
[bookmark: YANDEX_248]Схема водоснабжения и водоотведения Балягинского сельского поселения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения округа, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

[bookmark: _Toc137992731]
Сведения о муниципальном образовании
Булзинское сельское поселение расположено в Каслинском районе Челябинской области Российской Федерации. Булзинское сельское поселение граничит с Огнёвским, Шабуровским, Тюбукским и Береговским сельскими поселениями, с южной стороны с Кунашакским районом.
Местность занята смешанным лесом: сосна, берёза, ель, осина, преобладает берёза. Рельев равный. В 10 км. от села проходит Федеральная трасса Челябинск – Екатеринбург.
На территории Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района находится один населенный пункт – п. Булзи.
Основой для актуализации и реализации схемы водоснабжения и водоотведения Булзинского СП является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий систему взаимоотношений, направленных на устойчивое и надежное обеспечение водоснабжения и водоотведения сельского поселения.
Основными задачами, направлениями и целями разработки схемы являются:                                                                                                       
обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2033 года; 
увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;  
повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;  
обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 
снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления  вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей, путем оценки их сравнительной эффективности.
 [image: ]
[bookmark: _Ref536549482]Рисунок 1. Положение Булзинского сельского поселения
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[bookmark: _Toc366077987][bookmark: _Toc383443676][bookmark: _Toc405817927][bookmark: _Toc21563332][bookmark: _Toc137992732]1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Булзинского СП
[bookmark: _Toc383443677][bookmark: _Toc405817928][bookmark: _Toc137992733]1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны
Водоснабжение — это водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем хоз-питьевого водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).
На территории муниципального образования эксплуатируется 1 система централизованного хоз-питьевого водоснабжения. Система централизованного водоснабжения по назначению является хозяйственно-питьевой и противопожарной. Услуги централизованного хоз-питьевого водоснабжения оказывает муниципальное унитарное предприятие «Булзинский эксплуатационный участок жилищно-коммунального хозяйства».
Водопроводы технического и горячего водоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.
По административно-территориальному признаку система централизованного водоснабжения организованы в с. Булзи.
Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
На территории муниципального образования расположена одна эксплуатационная зона хозяйственно-питьевого водоснабжения – система централизованного водоснабжения с. Булзи.
Структура системы водоснабжения в целом состоит из следующих основных элементов:
Водозаборные скважины с установленным насосным оборудованием I-го подъема;
Водонапорная башня;
Напорные магистральные и распределительные водопроводные сети различных диаметров.
[bookmark: _Toc137992734][bookmark: _Toc383443678][bookmark: _Toc405817929]1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
На момент актуализации централизованной системой водоснабжения Булзинского СП охвачена подавляющая часть поселения.
Частичное отсутствие централизованных систем водоснабжения на территории обусловлено исторически сложившимися особенностями территориальной планировки, использованием индивидуальных источников водоснабжения на территории частной малоэтажной застройки.

[bookmark: _Toc137992735]1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
Нецентрализованная система хоз-питьевого водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой хоз-питьевого водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.  
Централизованная система хоз-питьевого водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
В соответствии с существующим положением на территории муниципального образования существует 1 технологическая зона централизованного водоснабжения - Технологическая зона МУП «БЭУЖКХ» с. Булзи системы централизованного хоз-питьевого водоснабжения месторождения подземных вод скважин №526-Ю, №437, №3248 с. Булзи.
[bookmark: _Hlk135843171]Характеристики технологической зоны с указанием права ведения объектами систем централизованного водоснабжения приведен в таблице Таблица 1.
[bookmark: _Ref17904040]Таблица 1. Характеристики технологической зоны 
	№ п/п
	Наименование системы водоснабжения
	Наименование эксплуатирующих организаций
	Балансовая принадлежность объектов ЦСВС
	Право пользования
	Количество поверхностных водозаборов, шт.
	Количество скважин централизованного водоснабжения, шт.
	Количество повысительных насосных станций, шт.

	1
	Система централизованного водоснабжения 
с. Булзи
	МУП «БЭУЖКХ»
	Администрация Булзинского СП
	Хоз. Ведение
	0
	3
	0





58

10

[bookmark: _Toc137992736]1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения 
Технологическая зона МУП «БЭУЖКХ» с. Булзи системы централизованного хоз-питьевого водоснабжения состоит из следующих основных элементов:
водозаборные скважины №526-Ю, №437, №3248  с установленным насосным оборудованием I-го подъема;
водонапорные башни, 3 шт; 
магистральные и распределительные водопроводные сети различных диаметров протяженностью 12800 м.
1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Лицензия на недропользование источниками водоснабжения – ЧЕЛ 80635 ВЭ со сроком действия до 22.06.2042. Максимально разрешенный водоотбор составляет составляет 79,75 м3/сут.
Водозаборный участок состоит из трёх скважин:
1) Скважина №526-Ю, расположена в с. Булзи (Горбуновка), введена в эксплуатацию в 1977 году. Дебет скважины составляет 988 м3/сут. Глубина скважины составляет 80 м. На скважине в 2022 году установлен насос I подъёма ЭЦВ-6 мощностью 5,0 кВт, производительностью 16,0 м3/ч. Учет поднимаемой воды ведется посредством счетчика ПС4213. Устройства частотного регулирования насосного оборудования не установлены.
2) Скважина №437, расположена в с. Булзи (МТМ), введена в эксплуатацию в 1966 году. Дебет скважины составляет 108 м3/сут. Глубина скважины составляет 70 м. На скважине в 2022 году установлен насос I подъёма ЭЦВ-6 мощностью 5,0 кВт, производительностью 10,0 м3/ч. Учет поднимаемой воды ведется посредством счетчика ПС4213. Устройства частотного регулирования насосного оборудования не установлены.
3) Скважина №3248, расположена в с. Булзи (Степная), введена в эксплуатацию в 1978 году. Дебет скважины составляет 18 м3/сут. Глубина скважины составляет 70 м. На скважине в 2022 году установлен насос I подъёма ЭЦВ-6 мощностью 5,0 кВт, производительностью 10,0 м3/ч. Учет поднимаемой воды ведется посредством счетчика ПС4213. Устройства частотного регулирования насосного оборудования не установлены.
Из скважин вода забирается насосами I подъёма и по магистральному водоводу подается к водонапорной башне, в которой хранится объём для регулирования неравномерности водопотребления и достигается необходимый гидравлический режим. Далее по системе трубопроводов через распределительные сети суммарной протяженностью 12800 м вода попадает к потребителям. Средний диаметр водопроводов составляет ~60 мм, износ – 80 %. Основной материал водопроводов – полипропилен. Зоны санитарной охранына скважинах находятся в разработке. 

15

[bookmark: _Ref21550305]Таблица 2. Основные характеристики скважин на территории Булзинского СП
	№ п/п
	Наименование источника
	Наименование эксплуатирующей организации
	Количество подкачивающих насосных станций
	Наличие водоподготовки
	Количество пожарных гидрантов, шт
	Наличие резервного электроснабжения
	Глубина скважины, м
	Глубина загрузки насоса, м
	Дебит скважины,  м3/сутки
	Наличие ЗСО (I, II, III пояса)
	Учет количества воды

	1
	Скважина 526-ю
	МУП «БЭУЖКХ»
	0
	Нет
	8

	Нет
	80
	60
	988
	В разработке 
	Счетчик ПС4213

	2
	Скважина 437
	МУП «БЭУЖКХ»
	0
	Нет
	
	Нет
	70
	60
	108
	В разработке 
	Счетчик ПС4213

	3
	Сважина 3248
	МУП «БЭУЖКХ»
	0
	Нет
	
	Нет
	70
	60
	18
	В разработке 
	Счетчик ПС4213



[bookmark: _Toc366077990][bookmark: _Toc383443679][bookmark: _Toc405817930]1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Применение систем водоподготовки в централизованном водоснабжении имеет следующие функции:
увеличение срока эксплуатации оборудования;
повышение качества водоснабжения (снижение минерализованнотси, хим. составляющих);
предотвращение заболеваемости;
снижение затраты и времени на ремонт (эксплуатацию).
Очистка подаваемой в сеть хоз-питьевой воды на территории муниципального образования не производится, водоподготовительное оборудование отсутствует.
Хранение и использование химических реагентов обработки исходной воды на территории муниципального образования не производится.
Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определяются требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования определяются СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Согласно протоколам лабораторных испытаний отклонения по качеству воды скважин: «Вода подземного источника централизованного водоснабжения» соответствует по органолептическим и бактериологическим показателям требованиям гигиенических нормативов в 100% случаев отбора проб.
[bookmark: _Toc405817932]1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Насосные станции водопровода выполняют следующие задачи:
обеспечение необходимых гидравлических режимов работы системы водоснабжения;
установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления;
учет и контроль за рациональным использованием энергоресурсов;
автоматизация и диспетчеризация системы водоснабжения.
На территории муниципального образования повысительные или подкачивающие насосные станции не установлены. 
Оценка энергоэффективности подачи воды производится на базе определения удельного расхода электроэнергии, необходимого для подачи установленного объема воды (Таблица 3).
[bookmark: _Ref91723183]Таблица 3. Оценка энергоэффективности подачи воды
	Показатель
	Ед. изм.
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	45,3

	Общий забор воды централизованными системами хоз-питьевого водоснабжения
	тыс. м3/год
	26,6

	Удельный расход электроэнергии на организацию централизованного водоснабжения
	кВт*ч/м3
	1,7


[bookmark: _Toc405817933]1.4.4  Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.
На территории муниципального образования проложены водопроводы различных диаметров, выполнены из различных материалов. Водопроводы оборудованы запорной арматурой, пожарными гидрантами и водоразборными колонками. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полипропилен. 
Общая примерная протяженность водопроводов системы централизованного водоснабжения скважин с. Булзи составляет 12,8 км.
Износ сетей водоснабжения составляет 80 %. С целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций и сокращения объема утечек и потерь воды эксплуатирующей организацией ежегодно проводятся работы по замене водопроводных сетей. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. 
Диаметры трубопроводов, применяемых в системе водоснабжения муниципального образования, колеблются в интервале от 50 до 76 мм. Протяженность и характеристики водопроводов централизованной системы представлены в таблице Таблица 3.
По данным статистики аварийных инцидентов в системе централизованного водоснабжения число инцидентов на водопроводных сетях в 2022 году составило 2 ед. Из них 0 ед. с продолжительностью восстановления свыше суток.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Статистика аварийных инцидентов приведена в таблице Таблица 5. Перечень реконструированных участков водопроводной сети с целью достижения нормативного уровня надежности в период предшествующий актуализации преведён в таблице Таблица 6.

Таблица 4. Характеристики водопроводов централизованой системы водоснабжения Булзинспоко СП
	№ п/п
	Наименование системы водоснабжения (технологическая зона)
	Протяженность водопроводных сетей систем водоснабжения, м
	Протяженность водопроводных сетей в зависимости от диаметра, м
	Протяженность водопроводных сетей в зависимости от типа материала, м
	Износ сетей, %

	
	
	
	500-80
	76
	70
	65
	63
	50
	40-20
	сталь
	чугун
	поливинилхлорид (ПВХ)
	полипропиленовые
	

	1
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи
	12800
	 0
	3600
	0
	0
	3000
	6200
	0
	2531
	3669
	 0
	6600
	80


[bookmark: _Ref21550241]Таблица 5. Статистика аварийных инцидентов по эксплуатирующим организациям
	[bookmark: _Ref57395060]№ п/п
	Наименование системы водоснабжения (технологическая зона)
	Год
	Общее количество аварий
	в том числе 
аварии на сетях и объектах
	в том числе 
по продолжительности свыше суток
	Среднее число часов восстановления после аварии

	
	
	
	
	
	
	

	0
	-
	ГГГГ
	шт.
	шт.
	шт.
	ч

	1
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи
	2020
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	
	
	2021
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	
	
	2022
	2
	2
	0
	 н/д



[bookmark: _Ref136267961]Таблица 6. Ремонт сетей водоснабжения за 2020-2022 гг	
	№ п/п
	Наименование системы водоснабжения (технологическая зона)
	Участок водопроводной сети
	Протяженность, м
	Год ремонта 

	1
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи
	ул. 1 Мая
	10
	2022

	2
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи
	ул. Ленина 
	5
	2022



[bookmark: _Toc383443684][bookmark: _Toc405817935]1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Основными проблемами развития системы водоснабжения Булзинского СП являются:
проблемы в развитии планировочной структуры города: случайное и периодически необоснованное возникновение новых участков индивидуальной застройки вследствие сокращения объёмов строительства многоэтажного жилья; недостаточная связанность планировочных районов между собой;
проблемы  нерационального использования подземных вод являются: низкая степень освоения запасов подземных вод; истощение месторождений подземных вод вследствие нарушений режима их использования, а также бесконтрольной добычи на нераспределенном фонде недр.
проблемы отсутствия проектов организации зон санитарной охраны, что может приводить к загрязнению источников водоснабжения продуктами жизнедеятельности человека, либо техногенными факторами;
вторичное загрязнение питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей. Вторичное загрязнение может приводить к снижению качества воды, повышению мутности, изменению цвета и запаха;
отсутствие систем водоподготовки источников водоснабжения; 
отсутствие автоматизации технологического процесса водоснабжения не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала.
потери воды при транспортировке. Сокращение потерь воды в водопроводящих элементах водохозяйственных систем жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса требует реконструкции и модернизации систем водопадами, восстановления и устройства облицовки каналов, реконструкции оросительных сетей, внедрения современных водосберегающих технологий и оборудования. 
высокий средний уровень физического износа водопроводных сетей (80%). Истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры приводят к высоким значениям потерь воды при транспортировке и вторичному загрязнению. Износ водопроводных сетей вызван большим  процентом  коррозии на наружных поверхностях и зашлакованность на внутренних поверхностях трубопроводах.   
недостаточная степень оснащенности потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета не только позволит решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит внедрять системы диспетчеризации.
Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, на территории муниципального образования не выявлены.
1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения)
[bookmark: _Ref535421999]На территории муниципального образования не используются закрытые системы горячего водоснабжения.
[bookmark: _Toc137992737]1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Булзинское СП не относится к территории вечномерзлых грунтов, поэтому технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды отсутствуют. Сети и водоводы расположены на глубине ниже глубины промерзания и не подвергаются воздействию отрицательных температур.
[bookmark: _Toc137992738][bookmark: _Toc405817936]1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов
В соответствии с предоставленными данными перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения приведен в таблице Таблица 7.
[bookmark: _Ref20158025]Таблица 7. Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения
	[bookmark: _Toc21563333]№ п/п
	Наименование системы водоснабжения
	Наименование эксплуатирующих организаций
	Балансовая принадлежность объектов ЦСВС
	Право пользования
	Должность, лицо

	1
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи
	МУП «БЭУЖКХ»
	Администрация Булзинского СП
	Хоз. Ведение
	Директор, Мухаметшин Р. А.





[bookmark: _Toc137992739]2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 
[bookmark: _Toc137992740]2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Задачи, решаемые схемой водоснабжения и водоотведения: 
1) охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
2) повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
3) снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
4) обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
5) обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, хоз-питьевого водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
Общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:
1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, хоз-питьевого водоснабжения и (или) водоотведения;
4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
5) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к плановым целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 
показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
показатели качества обслуживания абонентов; 
показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 
соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
	Фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности эксплуатирующих организаций в сфере водоснабжения приведены в таблице Таблица 8.
[bookmark: _Ref91785354]Таблица 8. Фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи

	Показатели качества питьевой воды

	1
	Соответствие стандартам качества питьевой воды в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, по всем контролируемым показателям
	%
	100

	2
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды
	ед.
	2

	3
	Средняя длительность восстановления после аварии
	ч
	0

	Показатели энергетической эффективности

	4
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0

	5
	Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды
	тыс. кВт*ч
	45,3

	6
	Эффективность использования энергии (энергоемкость) на производство и транспортировку воды
	кВт*ч/м³
	1,7


 Плановые на расчетный срок схемы водоснабжения целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности приведены в разделе 7 настоящего документа.
[bookmark: _Toc137992741]2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения
Прогноз спроса на водоснабжение для перспективной застройки Булзинского СП на период до 2033 г. определялся по данным генерального плана, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий.
[bookmark: _Hlk21562942]Строительство новых крупных объектов в сельском Булзинского поселении до конца рассматриваемого периода (до 2033) года не планируется. Отключение существующих или присоединение новых объектов к водопроводным сетям не ожидается. 
Развитие централизованной системы водоснабжения п. Булзи будет осуществляться посредством замены изношенных металлических участков водоводов, на полиэтиленовые трубопроводы и реконструкции или замены  устаревшего оборудования.

[bookmark: _Toc21563334][bookmark: _Toc137992742][bookmark: _Toc405817937]3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 
[bookmark: _Toc137992743][bookmark: _Toc383443687][bookmark: _Toc405817939]3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке
По данным ресурсоснабжающей организации объем поднятой холодной воды на территории Булзинского СП в 2022 году составил 26,6 тыс. м3/год, потери составили 0,0 тыс. м3 /год, объем полезного отпуска из сети составил 26,6 тыс.м3 /год.
Центразизованное горячее и техническое водоснабжение на территории Булзинского СП на период актуализации отсутствуют.
Таблица 9. Общий баланс подачи и реализации воды по муниципальному образованию
	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Системы водоснабжения с. Баляга

	1
	Общий забор хоз-питьевой воды централизованными системами в год, тыс. м3
	26,6

	1.1.
	Неучтенные расходы и потери хоз-питьевой воды в сети, тыс. м3
	0,0

	1.2.
	Неучтенные расходы и потери хоз-питьевой воды в сети, % от отпуска
	0,0

	1.3.
	Отпущено хоз-питьевой воды из сети, всего, тыс. м3
	26,6

	2
	Общий забор технической воды в год, тыс. м3
	0,0

	3
	Общее производство горячей воды в год, тыс. м3
	0,0

	4
	Общий забор в нецентрализованных системах водоснабжения в год, тыс. м3
	0,0

	
	ИТОГО, тыс. м3
	26,6


[bookmark: _Toc137992744]3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения
Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия источников водоснабжения Булзинского СП с указанием структурных составляющих представлен в таблице Таблица 10.
Анализ таблицы показывает, что потери при транспортировке в централизованных системах водоснабжения муниципального образования не учитывались в расчете балансов систем водоснабжения.
[bookmark: _Ref21471560]Таблица 10. Территориальный водный баланс подачи воды
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи

	1
	Общий забор воды в год
	тыс. м3/год
	26,6

	2
	Поступило на сооружения водоподготовки
	тыс. м3
	0,0

	3
	Расход на собственные нужды
	тыс. м3
	0,0

	4
	Отпущено в сеть
	тыс. м3
	26,6

	5
	Неучтенные расходы и потери воды в сети
	тыс. м3
	0,0

	6
	Неучтенные расходы и потери воды в сети, % от отпуска
	%
	0,0

	7
	Отпущено из сети, всего
	тыс. м3
	26,6

	7.1.
	население
	тыс. м3
	25,8

	7.2.
	бюджетные организации
	тыс. м3
	0,8

	7.3.
	прочие потребители
	тыс. м3
	0,0

	8
	Численность обслуживаемого населения
	чел
	500,0

	9
	Количество объектов, подключенных к системе водоснабжения
	шт.
	6,0

	10
	Потребление электроэнергии на централизованные системы
	тыс.кВт.ч/ год
	45,3

	11
	Максимальная производительность систем водоснабжения
	м3/сут
	73,0

	12
	Фактическое среднечасовое потребление
	м3/сут
	73,0

	13
	Резерв системы водоснабжения
	м3/сут
	0,0
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[bookmark: _Toc405817940][bookmark: _Toc137992745]3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения
Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей за 2022 г. на территории Булзинского СП представлен в таблице Таблица 11 и на рисунке Рисунок 2.
[bookmark: _Ref21472419]Таблица 11. Распределение водопотребления по группам потребителей в централизованных системах
	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи

	1
	Отпущено из сети, всего, тыс. м3
	26,6

	1.1.
	в.т.ч население ХВС, тыс. м3
	25,8

	1.2.
	в.т.ч население закрытые ГВС, тыс. м3
	0,0

	1.3.
	в.т.ч бюджетные организации, тыс. м3
	0,8

	1.4.
	в.т.ч прочие потребители, тыс. м3
	0,0




[bookmark: _Ref21472852]Рисунок 2. Диаграмма структуры водопотребления по группам потребителей
[bookmark: _Toc366078000][bookmark: _Toc383443689][bookmark: _Toc405817941]Основным потребителем холодной воды на территории муниципального образования является население (жилые здания), его доля составляет 97% от общего полезного отпуска. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 3%, прочих потребителей – 0%. 
[bookmark: _Toc137992746]3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
На территории  муниципального образования в соответствии с решением Челябинской областной Думы от 05.09.2006 №14/9 утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по Каслинскому муниципальному району  в соответствии с таблицей 

Таблица 12.
[bookmark: _Ref21474498]

Таблица 12. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека
	N 
п/п 
	Водопотребители, степень благоустройства 
	Ед. изм. 
	Нормативы потребления 

	1 
	Дома с частичным благоустройством 
	

	1.1 
	с холодным и горячим водоснабжением без центральной канализации 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,1435 

	1.2 
	с холодным, горячим водоснабжением (или водоподогревателем любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой и унитазом 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,0861 

	1.3 
	с холодным, горячим водоснабжением (или водоподогревателем любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником и унитазом 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,0934 

	1.4 
	с холодным, горячим водоснабжением, центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником, унитазом и душем 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,1438 

	2 
	Дома с полным благоустройством 
	

	2.1 
	оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1200 мм с душем 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,2110 

	2.2 
	этажностью с 1 по 10, оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1500 - 1700 мм с душем 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,2120 

	2.3 
	этажностью свыше 10 и жилые дома повышенной комфортности (свыше 3-х водоразборных точек) 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,2230 

	3 
	Общежития 
	


По сводным балансам эксплуатирующих организаций фактическое потребление населением воды представлено в таблице Таблица 13.
[bookmark: _Ref57377409]Таблица 13. Фактическое потребление населением воды
	Показатель
	Горячая вода (открытые системы теплоснабжения)
тыс.м3/год
	Хоз-питьевая вода (включая ГВС закрытых систем теплоснабжения), тыс.м3/год
	Техническая вода, тыс.м3/год

	Фактическое потребление населением
	0,0
	26,6
	0,0


[bookmark: _Toc366078001][bookmark: _Toc383443690][bookmark: _Toc405817942][bookmark: _Toc137992747]3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
[bookmark: _Toc366078002][bookmark: _Toc383443691][bookmark: _Toc405817943]На территории муниципального образования расчет за поставленные ресурсы водоснабжения осуществляется на основании расчетного (нормативы) или учетного (приборы учета) метода.
Учет водопотребления частного малоэтажного жилого фонда, подключенного к системам централизованного водоснабжения, осуществляется на основании утвержденных нормативов.
Информация о наличии приборов учета на многоквартирных домах на территории муниципального образования представлена в таблице 

Таблица 14.
[bookmark: _Ref57330458]

Таблица 14. Приборы учета энергоресурсов МКД системы водоснабжения
	Система ресурсоснабжения
	Подлежит обязательному оснащению приборами в соответствии с требованием 261-ФЗ
	Фактически установлено 
	Процент, %

	ХВС
	197
	60
	30,46

	ГВС
	0
	0
	0,00


[bookmark: _Toc137992748]3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения
Производственная мощность системы водоснабжения – максимальное количество воды, которое может быть подано в сеть за сутки, исходя из производительности основных водопроводных сооружений, лимитирующих подачу воды: скважин или открытого водозабора, насосных станций I подъема, очистных сооружений, насосных станций II подъема, водоводов.
[bookmark: _Hlk136187786]Производительность водозаборов Булзинского СП складывается из производительности всех источников в соответствии с таблицей Таблица 15.
[bookmark: _Ref21477089]Таблица 15. Производительность водозаборов Булзинского СП
	№ п/п
	Наименование источника
	Дебит скважины,  м3/сутки
	Потребление, м3/сутки
	Резерв, м3/сутки

	1
	скважина 526-ю
	988,0
	73,0
	1041,0

	2
	скважина 437
	108,0
	
	

	3
	сважина 3248
	18,0
	
	


Анализ таблицы говорит об отсутствии резерва и дефицита водоснабжения в системе.
[bookmark: _Toc137992749]3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет 
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды населением на срок не менее 10 лет в соответствии с первым (базовым) сценарием развития представлены в таблице 
[bookmark: _Ref20162370]Таблица 16. 
Таблица 16. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
	Год
	Горячая вода (открытые системы теплоснаб-жения), тыс.м3/год
	Хоз-питьевая вода (включая ГВС закрытых систем теплоснабжения), тыс.м3/год
	Бюджетные организации, тыс.м3/год
	Прочие потребители, тыс.м3/год
	Потери при транспортировке, тыс.м3/год
	Техническая вода, тыс. м3/год

	2022
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2026
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2027
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2028
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2029
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2030
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2031
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2032
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2033
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc137992750]3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 
Описание централизованной системы горячего водоснабжения Булзинского СП с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности, при наличии приведено в Разделе 1, подразделе 1.4.5.
[bookmark: _Toc137992751]3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды
По результатам анализа существующих документов территориального планирования, проектов планировки и межевания в перспективе подключение к централизованным системам водоснабжения новых объектов не планируется.
[bookmark: _Toc137992752][bookmark: _Toc383443692][bookmark: _Toc405817944]3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по данным эксплуатирующих организаций представлено в Разделе 1.
[bookmark: _Toc137992753]3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей Булзинского СП представлен в таблице Таблица 17. 
[bookmark: _Ref20163484]Таблица 17. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей
	Потребители
	Ед. изм.
	2022 (факт)
	2024 (1этап)
	2033 (расч. срок)

	Хозпитьевая вода, в т.ч.
	тыс. м3
	26,6
	26,6
	26,6

	Население
	тыс. м3
	25,8
	25,8
	25,8

	Бюджетные организации, соцкультбыт
	тыс. м3
	0,8
	0,8
	0,8

	Прочие
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0


[bookmark: _Toc137992754]3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке 
Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды Булзинского СП при ее транспортировке представлены в таблице 

Таблица 18.
[bookmark: _Ref21513414]

Таблица 18. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды
	Показатель
	Ед.изм.
	2020 (факт)
	2024 (1этап)
	2036 (расч. срок)

	Потери питьевой воды (в том числе закрытые системы ГВС)

	Подано в сеть
	тыс. м3
	26,6
	26,6
	26,6

	Потери в сетях (годовые)
	тыс.м3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпущено воды всего
	тыс.м3
	26,6
	26,6
	26,6

	Потери горячей воды (нет возможности контроля, только в рамках системы теплоснабжения в целом)

	Подано в сеть
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери в сетях (годовые)
	тыс.м3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпущено воды всего
	тыс.м3
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери технической воды

	Потери в сетях
	тыс.м3
	Отсутствуют
	Отсутствуют
	Отсутствуют


[bookmark: _Toc137992755]3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения 
Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения Булзинского СП представлены в таблице Таблица 19.
[bookmark: _Ref21514259]Таблица 19. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения
	Потребители
	Ед. изм.
	2019 (факт)
	2025 (1 этап)
	2036 (расч. срок)

	Централизованное хозпитьевое водоснабжение
	тыс. м3
	26,6
	26,6
	26,6

	Централизованное горячее водоснабжение
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0

	Централизованное водоотведение
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0

	Дельта
	тыс. м3
	-26,6
	-26,6
	-26,6


[bookmark: _Toc137992756]3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам  
[bookmark: _Toc383177000][bookmark: _Toc383177074][bookmark: _Toc383177208]
Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений производится исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины резерва существующего источника водоснабжения. 
Таблица 20. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений
	№ п/п
	Наименование источника
	Дебит скважины,  м3/сутки
	Отпуск в сеть 2022, м3/сутки
	Резерв 2022, м3/сутки
	Отпуск в сеть 2024, м3/сутки
	Резерв 2024, м3/сутки
	Отпуск в сеть 2030, м3/сутки
	Резерв 2030, м3/сутки
	Отпуск в сеть 2036, м3/сутки
	Резерв 2036, м3/сутки

	1
	скважина 526-ю
	988
	73,0
	1041,0
	73,0
	1041,0
	73,0
	1041,0
	73,0
	1041,0

	2
	скважина 437
	108
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	сважина 3248
	18
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc137992757]3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Статусом гарантирующей организации в Булзинском СП наделена ресурсоснабжающая организация МУП «БЭУЖКХ». 
[bookmark: _Toc21563335][bookmark: _Toc137992758]4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc137992759][bookmark: _Toc405817952]4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Целью мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения является:
предоставление населению надежных и качественных услуг водоснабжения;
обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности;
создание благоприятной и безопасной среды проживания населения;
обеспечение соответствия системы водоснабжения современным требованиям к технологиям очистки и транспортировки воды. 
Общие мероприятия в рамках актуализации схемы водоснабжения Булзинского СП на 2024 год предполагается проведение следующих мероприятий:
Модернизация насосного оборудования скважин;
Установка приборов учета в бюджетном секторе в соответствии с требованиями ФЗ №261 в количестве 7 приборов;
Организация зон санитарной охраны источника водоснабжения в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02;
Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями;
Установка системы водоподготовки;
Установка устройства плавного пуска, частотного регулирования  на погружные  насосы скважин;
Модернизация водонапорной башни;
Инвентаризация объектов систем централизованного водоснабжения;
Ежегодная замена ветхих разводящих, уличных водопроводных сетей системы водоснабжения протяженностью 12,8 км;
Установка резервных дизель-генераторов для обеспечения функционирования насосного оборудования системы водоснабжения;
Восстановление обсадных колонн (реконструкция) источников водоснабжения.
[bookmark: _Toc137992760]4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
Ключевыми мероприятиями, представленными в схеме водоснабжения, являются:
Мероприятия по замене изношенных участков водопроводных сетей;
Мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны объектов централизованного водоснабжения;
Мероприятия по установке приборов учета;
Мероприятия по установке систем водоподготовки;
Мероприятия по внедрению АСУ ТП и диспетчеризации.
Мероприятия по замене изношенных участков водопроводных сетей. Техническим обоснованием данных мероприятий является необходимость обеспечения населения питьевой водой высокого качества, повышения уровня надежности и безотказности систем водоснабжения, снижение уровня вторичного ее загрязнения. Как результат вышеперечисленных явлений наблюдается значительное снижение потерь воды при транспортировке. 
Мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны объектов централизованного водоснабжения. Техническая целесообразность данного мероприятия заключается в необходимости приведения в соответствие объектов централизованных систем водоснабжения сельского поселения современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, а также целесообразности снижения влияния антропогенного фактора на качество подземных и поверхностных вод.
Мероприятия по установке приборов учета. Внедрение приборного учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» является целесообразным с точки зрения контроля над уровнем расходов, прозрачности взаиморасчетов, своевременного выявления аварийных ситуаций. Приборы учета на потребителях позволят внедрить систему автоматической диспетчеризации, что положительно скажется на уровне управляемости системой водоснабжения.
Мероприятия по установке систем водоподготовки. Отсутствие автоматизации технологического процесса водоподготовки не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе. Целесообразность проведения мероприятия связана с необходимостью поддержания качества воды на необходимом уровне.
Реконструкция существующих источников водоснабжения Реконструкция скважин выполняется в связи с высоким процентом износа колонн, технологического оборудования. 
Внедрение ЧРП. Замена насосного оборудования и оснащение частотнорегулируемыми приводами позволит оптимизировать гидравлический режим централизованной системы водоснабжения. 
Внедрение АСУ ТП и диспетчеризации 
Целью внедрения АСУ ТП водоснабжения является обеспечение надежного водоснабжения населения и промышленности сельского поселения с минимальными эксплуатационными затратами. Переменная часть эксплуатационных затрат, зависящая от режима работы сооружений, включает расход электроэнергии на насосных станциях, утечки и нерациональные расходы воды, расход химических реагентов. Внедрение АСУ ТП позволит устранить перерасход электроэнергии, который обусловлен избыточными напорами воды, нерациональным распределением нагрузки между насосными станциями, а также работой насосных агрегатов при пониженных значениях КПД. 
[bookmark: _Toc137992761]4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Полный перечень мероприятий эксплуатирующих организаций на территории сельского поселения, включающий сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах систем водоснабжения представлен в Разделе 4.1. В соответствии с утвержденными проектами планировки и межевания новых территорий в сельском поселении не планируется ввод или вывод объектов системы централизованного водоснабжения.
[bookmark: _Toc137992762]4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 
Необходимо разработать проект с высокоэффективной энергосберегающей технологией - современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления (АСОДУ) водоснабжением Булзинского СП.
Основной задачей внедрения АСОДУ является:
повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;
повышение безопасности производственных процессов;
повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;
сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;
сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;
ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.
Необходимо выполнить перечень работ по модернизации автоматизации технологических процессов на объектах систем водоснабжения: расширить перечень контролируемых параметров и заменить существующие контролеры на более современные и с большим количеством входов/выходов.
В процессе работы система должна контролировать следующие технологические параметры:
уровень воды в приемном резервуаре (дискретный вход);
контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы;
состояние насосных агрегатов;
потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4кВ;
состояние электрических вводов;
охранно-пожарная сигнализация.
Необходимо предусмотреть управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями. Канал связи: телефон или радиоканал.
[bookmark: _Toc137992763]4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору.  Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149.
Во исполнение ФЗ №261, необходимо предусмотреть мероприятия по дооборудованию абонентов (в т.ч. жилфонд и бюджетных организаций) водомерными узлами.
Абоненты, не имеющие приборов учета, расплачиваются за услуги по водоснабжению по расчетным нормативным объемам водопотребления.
Таблица 21. Информация об оснащении приборами учета объектов абонентов
	№ п/п
	Наименование показателя
	Подлежит оснащению приборами учета
	Фактически оснащено приборами учета
	Обеспеченность приборами учёта, %

	1
	Население
	197
	60
	30,46


Общая динамика оснащения системы водоснабжения приборами учета положительна, имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Планируется до 2025 г. иметь 100% учета реализованной воды. Основная задержка предполагается с оснащением приборами учета частного сектора
[bookmark: _Toc137992764]4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование 
Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено:
кольцевание сетей;
количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;
прокладка участков водопроводной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засевании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);
при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.
Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации. Для бесперебойного обеспечения водоснабжением Булзинского СП предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой – противопожарный водопровод. Уличная водопроводная сеть выполняется кольцевой и принимается из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 с устройством колодцев в местах врезки потребителей. Глубина заложения водопроводных труб принята в соответствии с действующими нормами.
Выбор трасс трубопроводов имеет свои особенности и затрагивает различные проблемы, обобщающим критерием многообразия строительных показателей служат капитальные вложения в сооружение сети. Эксплуатационные затраты учитываются в процессе выбора его технологической схемы и на положение трассы влияют косвенно через капитальные вложения. Кроме того, выбор направления трасс магистральных трубопроводов зависит от требований норм и технических условий на проектирование в части минимальных расстояний от оси до различных объектов, зданий и сооружений. Критерии оптимальности и необходимой безопасности при выборе трасс трубопроводов включены в свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»
В качестве критериев оптимальности рекомендуется принимать приведенные затраты при сооружении, техническом обслуживании и ремонте при эксплуатации, включая затраты на мероприятия по охране окружающей среды, а также металлоемкость, конструктивные схемы прокладки, безопасность, заданное время строительства, наличие дорог и др.
В процессе поиска оптимальной трассы трубопровода существенную роль играют транспортные коммуникации района будущего строительства: железные и автомобильные дороги; водные пути; линии электропередачи и связи. Во многих случаях действующие коридоры коммуникаций района строительства непосредственно влияют на выбор трассы трубопровода. Для транспортного обеспечения трубопроводов нормами рекомендуется максимально использовать действующую сеть дорог района. При этом доставка грузов к трассе трубопровода и подъезды к технологическим площадкам частично обеспечиваются за счет действующей сети дорог и не требуют строительства технологических подъездов большой протяженности. Транспортные расходы, включаемые в капитальные вложения в линейную часть трубопровода, становятся незначительными. 
Проокладывание трасс новых сетей в границах сельского поселения на период актуализации не планируется.  
[bookmark: _Toc137992765]4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 
Место размещения новых резервуаров чистой воды определить на стадии проектирования.
Место размещения существующей водонапорной башни сохраняется, рекомендации не требуются.
[bookmark: _Toc137992766]4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Предложенные к строительству объекты системы водоснабжения должны располагаться в границах территории Булзинского СП. Эксплуатационные границы зон размещения объектов определены в Разделе 4.1 по каждой организации. Физические границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения определяются проектами и уточняются на последующих этапах. 
[bookmark: _Toc137992767]4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения Булзинского СП приведены в Приложении 1. 
[bookmark: _Toc383443728][bookmark: _Toc405817983][bookmark: _Toc21563336][bookmark: _Toc137992768]5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Целью экологической политики Булзинского СП является снижение негативного влияния экологического фактора на здоровье населения, предотвращение загрязнения и восстановление природных комплексов, сохранение качества окружающей природной среды, а также сохранение природных систем, поддержание их в целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни. 
Стратегией социально-экономического развития Булзинского СП определены следующие приоритеты развития в сфере экологии:
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения;
сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции как необходимого условия существования человеческого общества;
обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей.
Основные задачи:
мониторинг состояния атмосферного воздуха;
улучшение состояния водных объектов:
мониторинг состояния качества питьевой воды,
реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений,
внедрение эффективных технологий и средств очистки сточных вод, в том числе хозяйственно – бытового происхождения (в первоочередном порядке);
уменьшение объемов размещения отходов:
раздельный сбор, сортировка и использование твердых бытовых отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами,
развитие сети стационарных и передвижных пунктов сбора вторичных ресурсов,
вовлечение в хозяйственный оборот и увеличение доли перерабатываемых отходов;
уменьшение риска возникновения крупных аварий и катастроф, обусловленных природными и техногенными факторами, и сокращение последствий от них;
обеспечение воспроизводства биологических ресурсов;
развитие экологического туризма:
строительство объектов инфраструктуры в природных парках,
оборудование туристических троп, стоянок, иных объектов, обеспечивающих массовый отдых,
 обеспечение сохранения природных комплексов на особо охраняемых природных территориях путем усиления экологического и санитарного контроля.
[bookmark: _Toc405817984][bookmark: _Toc21563337][bookmark: _Toc21563379][bookmark: _Toc137992769]5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, грунтов на территории г сельского поселения являются: 
неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные воды, в том числе неканализованная индивидуальная жилая застройка сельских поселений;
поверхностный сток с промышленных и жилых зон сельского поселения;
загрязненные дренажные воды;
фильтрационные утечки воды из различных сооружений;
транспортные магистрали;
прочие источники.
Основными проблемами системы водоснабжения, относящимися к охране окружающей среды и здоровью населения, при этом являются:
· существенное колебание качества воды в поверхностных источниках водоснабжения, расположенных на территории ПКГО, в том числе с превышением возможностей станции водоподготовки в период паводков;
· отсутствие или недостаточная обустроенность зон санитарной охраны собственных водозаборов;
· существенные потери воды вследствие утечек и аварий;
· ысокое удельное потребление электроэнергии в системе водоснабжения; 
· тдельные нарушения нормативов на водозаборах и ВОС, в частности отсутствие ливневых и частично 
· промышленных систем канализации, складирование отходов и материалов, стоянки автотранспорта и т.д. 
· высокий риск загрязнения вод источника водоснабжения с поверхности (в том числе неочищенными или недостаточно очищенными стоками с сельскохозяйственных и животноводческих предприятий, расположенных выше по течению, а также вторичное микробиологическое загрязнение).
[bookmark: _Toc383177013][bookmark: _Toc383177087][bookmark: _Toc383177221]В связи с отсутствием систем химводоподготовки на территории муниципального образования отсутствует необходимость хранения химически активных веществ.
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Булзинского СП. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. К таким мероприятиям можно отнести формирование зон санитарной охраны, модернизацию систем химводоподготовки, отказ от использования хлорсодержащих реагентов.
Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование зон санитарной охраны (ЗСО) вокруг скважин и прочих объектов систем централизованного водоснабжения. ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения). Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений. 
Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды водоисточника. 
Границы зон санитарной охраны составляют: границы 1 пояса установлены во всех направлениях на 100 м от водозабора (по акватории озера), а по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды при наивысшем уровне; границы 2 и 3 поясов устанавливают 3000 м по акватории озера и по прилегающему к водозабору берегу полоса шириной 1000 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени, боковыми границами которой являются точки пересечения границы ЗСО второго пояса по акватории озера с береговой линией. 
Ширина санитарно-защитной полосы магистральных водоводов составляет 50 м (от крайних линий водовода). В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 
Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обеззараживания воды. В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водопроводов, что при определенных условиях может стать источником загрязнения окружающей среды.
Своевременный мониторинг месторождений поземных вод, исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, соблюдение требований в области охраны окружающей среды обеспечат выполнение природоохранных мероприятий и исключат негативные воздействия на здоровье людей. 
[bookmark: _Toc21563380][bookmark: _Toc137992770][bookmark: _Toc405817985]5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 
[bookmark: _Toc405817986][bookmark: _Toc21563338]На территории муниципального образования мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, не осуществляется.
[bookmark: _Toc137992771]6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Итоговый перечень мероприятий по реконструкции и модернизации систем водоснабжения Булзинского СП представлена в таблице Таблица 23.
Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного водоснабжения Булзинского СП при оптимистичном прогнозе развития в период 2024-2033 гг. составит                        51806,0 тыс. руб. в ценах 2023 г. 
Основной объем затрат будет приходиться на периоды 2024-2026 гг. Для расчета цен на строительство объектов системы водоснабжения использовались нормативы сметной стоимости НЦС 81-02-14-2022 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблице Таблица 22 (Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3)). Также был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальных сайтах производителей энергетического оборудования посредством сети Интернет.
Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной проработки и технико-экономического обоснования в ходе подготовки проектной документации.
[bookmark: _Ref530593290]Таблица 22. Цена на строительство сетей водоснабжения
	Код
	Наименование
	тыс. руб / км

	14-06-001-01
	Диаметром 100 мм глубиной 2 м
	3271,08

	14-06-001-02
	Диаметром 100 мм глубиной 3 м
	4425,44

	14-06-001-03
	Диаметром 125 мм глубиной 2 м
	3456,54

	14-06-001-04
	Диаметром 125 мм глубиной 3 м
	4611,10

	14-06-001-05
	Диаметром 150 мм глубиной 2 м
	3826,50

	14-06-001-06
	Диаметром 150 мм глубиной 3 м
	4994,04

	14-06-001-07
	Диаметром 200 мм глубиной 2 м
	4475,47

	14-06-001-08
	Диаметром 200 мм глубиной 3 м
	5582,35

	14-06-001-09
	Диаметром 250 мм глубиной 2 м
	5114,24

	14-06-001-10
	Диаметром 250 мм глубиной 3 м
	6312,61

	14-06-001-11
	Диаметром 300 мм глубиной 2 м
	5998,32

	14-06-001-12
	Диаметром 300 мм глубиной 3 м
	7095,15

	14-06-001-13
	Диаметром 350 мм глубиной 2 м
	7437,38

	14-06-001-14
	Диаметром 350 мм глубиной 3 м
	8517,36

	14-06-001-15
	Диаметром 400 мм глубиной 2 м
	8344,94

	14-06-001-16
	Диаметром 400 мм глубиной 3 м
	9398,40

	14-06-001-17
	Диаметром 500 мм глубиной 2 м
	10923,24

	14-06-001-18
	Диаметром 500 мм глубиной 3 м
	11897,86




[bookmark: _Ref532375951]Таблица 23. Общая программа мероприятий по модернизации систем водоснабжения
	№ п/п
	Мероприятие
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб.
	Источник финансирования

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030
	2031-2033
	Итого
	

	1
	Капитальный ремонт сетей хоз. питьевого водовода  протяженность 12,8 км. методом реноваций с  разрушением существующих трубопроводов и протягиванием полиэтиленовых труб без изменения их пространственного положения 
	4187,0
	4187,0
	4187,0
	4187,0
	12561,0
	12561,0
	41870,0
	Средства бюджетов всех уровней

	2
	Модернизация насосного оборудования скважин 
	 130,0
	 
	 
	
	
	 
	130,0
	Местный бюджет

	3
	Установка резервных дизель-генераторов для оборудования источников водоснабжения Булзинского СП
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	300,0
	Местный бюджет

	4
	Организация зон санитарной охраны 1-го пояса скважин Булзинского СП в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02
	4000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	4000,0
	Местный бюджет, средства РСО

	5
	Внедрение систем диспетчеризации объектов централизованного водоснабжения с внедрением системы удаленного управления насосами I-го подъема
	 
	2500,0
	 
	 
	 
	 
	2500,0
	Местный бюджет, средства РСО

	6
	Реагентная водоподготовка системы централизованного водоснабжения Булзинского СП
	500,0
	
	
	
	
	
	500,0
	Средства РСО

	7
	Установка устройств плавного пуска  на погружные  насосы скважин п. Булзи
	 
	 
	56,0
	 
	 
	 
	56,0
	Средства РСО

	8
	Модернизация водонапорной башни в (проектирование и строительство) с геологическими изысканиями
	2500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	2500,0
	Местный бюджет

	9
	Промывка и диагностика возозаборных скважин 
Бузлинского СП
	80,0
	
	
	
	
	
	80,0
	Средства РСО

	Итого:
	11267,0
	6687,0
	4543,0
	4187,0
	12561,0
	12561,0
	[bookmark: _Hlk137992614]51806,0
	 



[bookmark: _Toc21563339][bookmark: _Toc137992772]7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
 – показатели качества питьевой воды; 
– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
– показатели качества обслуживания абонентов; 
– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 
– соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности 
- улучшение качества воды; 
– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения Булзинского СП на расчетный срок представлены в таблице Таблица 24.
[bookmark: _Ref20600675]Таблица 24. Плановые значения показателей развития
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица изменения
	Факт 
(2022 г.)
	Расчетный срок (2033 г.)

	Целевые показатели централизованных систем водоснабжения

	1
	Показатели качества

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	0,00

	2
	Показатели надежности и бесперебойности

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,16
	0,00

	3
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0,00
	0,00

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	45,30
	41,30

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды
	кВт*ч/куб. м
	1,70
	1,70



[bookmark: _Toc21563340][bookmark: _Toc137992773]8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения необходимо руководствоваться Статьей 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ, то есть провести инвентаризацию (паспортизацию) сетей, передать данные объекты в собственность администрации сельского поселения, установить гарантирующую организацию. 
В ходе сбора данных по системе централизованного водоснабжения Булзинского СП, бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.




































Утверждено
распоряжением администрации
Каслинского муниципального района
от 21.11.2023 №811-р




[image: Coat of Arms of Kasli (Chelyabinsk oblast).png]







ТОМ 1. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Булзинского сельского поселения на период до 2033 года
Актуализация на 2024 год











                                                                        ОГЛАВЛЕНИЕ
1.	Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	44
1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	44
1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	45
1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения	45
1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	46
1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	46
1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	46
1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	47
1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	47
1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения	47
1.10.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.	48
2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	50
2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	50
2.2.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	50
2.3.	Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	50
2.4.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	51
2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	51
2.6.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	51
2.7.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	53
2.8.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	53
2.9.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	53
2.10.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	53
3.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	54
3.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	54
3.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	54
3.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	54
3.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	54
3.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	54
3.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	55
3.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	55
3.8.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	57
4.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	59
4.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	59
4.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	60
5.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	61
6.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	62
6.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	62
6.2.	Показатели качества очистки сточных вод	62
6.3.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	62
7.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	63


Введение
Булзинское сельское поселение расположено в Каслинском районе Челябинской области Российской Федерации. Булзинское сельское поселение граничит с Огнёвским, Шабуровским, Тюбукским и Береговским сельскими поселениями, с южной стороны с Кунашакским районом.
Местность занята смешанным лесом: сосна, берёза, ель, осина, преобладает берёза. Рельев равный. В 10 км. от села проходит Федеральная трасса Челябинск – Екатеринбург.
На территории Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района находится один населенный пункт – п. Булзи.
Основой для актуализации и реализации схемы водоснабжения и водоотведения Булзинского сельского поселения является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий систему взаимоотношений, направленных на устойчивое и надежное обеспечение водоснабжения и водоотведения сельского поселения.
Основными задачами, направлениями и целями разработки схемы являются:                                                                                                       
обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2033 года; 
увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;  
повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;  
обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 
снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей, путем оценки их сравнительной эффективности.
[bookmark: _Toc21688529][bookmark: _Toc57421870][bookmark: _Toc57422470][bookmark: _Toc57422614][bookmark: _Toc88651791][bookmark: _Toc137993253]
Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования
[bookmark: _Toc390696024][bookmark: _Toc390696236][bookmark: _Toc401067972][bookmark: _Toc531598941][bookmark: _Toc531704218][bookmark: _Toc21688530][bookmark: _Toc57421871][bookmark: _Toc57422471][bookmark: _Toc57422615][bookmark: _Toc88651792][bookmark: _Toc137993254]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения – необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры сельского поселения.
Централизованные системы водоотведения предотвращают негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.
Канализация – составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от  загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём. 
Система хозяйственно-бытового водоотведения обеспечивает сбор, транспортировку и частично очистку хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод всех потребителей, расположенных в пределах черты муниципального образования. При этом система водоотведения состоит из множества отдельных самостоятельных бассейнов канализования, каждый из которых имеет собственный выпуск сточных вод.
Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений
Нецентрализованная система водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
Системы водоотведения в Булзинском СП отсутствуют.
[bookmark: _Toc390696025][bookmark: _Toc390696237][bookmark: _Toc401067973][bookmark: _Toc531598942][bookmark: _Toc531704219][bookmark: _Toc21688531]
[bookmark: _Toc57421872][bookmark: _Toc57422472][bookmark: _Toc57422616][bookmark: _Toc88651793]

[bookmark: _Toc137993255]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническое обследование централизованных систем водоотведения − оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения. 
Оценка технического состояния и заключение о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации объекта произведена на основании Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Приказа Минстроя России от 05.08.2014 №437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей». 
Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод на территории Булзинского сельского поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc390696026][bookmark: _Toc390696238][bookmark: _Toc401067974][bookmark: _Toc531598943][bookmark: _Toc531704220][bookmark: _Toc21688532][bookmark: _Toc57421873][bookmark: _Toc57422473][bookmark: _Toc57422617][bookmark: _Toc88651794][bookmark: _Toc137993256]Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения
[bookmark: _Toc390696027][bookmark: _Toc390696239][bookmark: _Toc401067977]РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит понятия в сфере водоотведения: «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод в водный объект. 
Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вводит понятие в сфере водоотведения: централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений. 
На территории сельского поселения не представлены системы централизованного водоотведения.
[bookmark: _Toc531598944][bookmark: _Toc531704221][bookmark: _Toc21688533][bookmark: _Toc57421874][bookmark: _Toc57422474][bookmark: _Toc57422618][bookmark: _Toc88651795]

[bookmark: _Toc137993257]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
На сооружениях водоподготовки и очистки сточных вод непрерывно образуются осадки сточных вод, которые в соответствии с ФККО «Порядка ведения государственного кадастра отходов» от 30 сентября 2011 года N 792 относятся к группе отходов «отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды». Осадки относятся к крупнотоннажным отходам, образуются непрерывно, длительное их накопление на территории сооружений водоподготовки и очистки сточных вод невозможно, так как может привести к нарушению технологического режима работы сооружений и оказать негативное влияние на окружающую среду. В состав указанной группы осадков входят осадки, сформированные в разные периоды времени, обработанные различными способами и подвергнутые длительной выдержке в естественных условиях на протяжении нескольких лет. Длительная выдержка обеспечила их дополнительную подсушку, стабилизацию и обеззараживание.
Обработка осадков сточных вод на территории Булзинского сельского поселениия отсутсвует.
[bookmark: _Toc390696028][bookmark: _Toc390696240][bookmark: _Toc401067978][bookmark: _Toc531598945][bookmark: _Toc531704222][bookmark: _Toc21688534][bookmark: _Toc57421875][bookmark: _Toc57422475][bookmark: _Toc57422619][bookmark: _Toc88651796][bookmark: _Toc137993258][bookmark: _Toc390696029][bookmark: _Toc390696241][bookmark: _Toc401067975]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc531598946][bookmark: _Toc531704223][bookmark: _Toc21688535][bookmark: _Toc57421876][bookmark: _Toc57422476][bookmark: _Toc57422620][bookmark: _Toc88651797]На территории Булзинского сельского поселения отсутвуют канализационные коллекторы и сети.
[bookmark: _Toc137993259] Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Надежность и экологическая безопасность являются основными требованиями, которые предъявляются современным системам водоотведения. Объектами оценки надежности являются как система водоотведения в целом, так и отдельные составляющие системы: самотечные и напорные трубопроводы; насосные станции; очистные сооружения. 
В соответствии с СП 40-102-2000 надежность систем водоснабжения и водоотведения — это комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, ремонтнопригодную, способную выполнять заданные функции, т.е. подавать (отводить) воду в расчетном количестве и качестве, отвечающим санитарным нормам.
Таким образом под надежностью систем понимается их свойство выполнять функции водоотведения, сохраняя во времени установленные технологические показатели в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания и хранения.
Оценка надежности производится по свойствам безотказности, долговечности, ремонтопригодности, управляемости.
Оценка безопасности и надежности невозможна в связи с отсутствием объектов централизованного водоотведения.
[bookmark: _Toc390696030][bookmark: _Toc390696242][bookmark: _Toc401067976][bookmark: _Toc531598947][bookmark: _Toc531704224][bookmark: _Toc21688536][bookmark: _Toc57421877][bookmark: _Toc57422477][bookmark: _Toc57422621][bookmark: _Toc88651798]

[bookmark: _Toc137993260]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - лимиты на сбросы).
Сброс в окружающую среду неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод является одним из главных факторов, который оказывает негативное влияние на качество воды. 
Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них, кроме сточных вод, с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.
Загрязнение поверхностных водоёмов наносит непоправимый ущерб качеству подземных вод, на которые оказывает влияние и инфильтрация из отвалов, и деятельность сельскохозяйственных объектов.
Лабораторный контроль за работой очистных сооружений (ВОС и КОС) не осуществляет с связи с их отсутствием.
[bookmark: _Toc531598949][bookmark: _Toc531704226][bookmark: _Toc21688538][bookmark: _Toc57421879][bookmark: _Toc57422479][bookmark: _Toc57422623][bookmark: _Toc88651800][bookmark: _Toc137993261][bookmark: _Toc401067979][bookmark: _Toc531598948][bookmark: _Toc531704225][bookmark: _Toc21688537][bookmark: _Toc390696036][bookmark: _Toc390696248][bookmark: _Toc57421878][bookmark: _Toc57422478][bookmark: _Toc57422622][bookmark: _Toc88651799]Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Нецентрализованным водоснабжением является использование для питьевых и хозяйственных нужд населения воды подземных источников, забираемой с помощью различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или находящихся в индивидуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования.
Локальные очистные сооружения канализации, осуществляющие очистку сточных вод, образующихся от отдельных абонентов, на территории сельского поселения отсутствуют.
На территории Булзинского сельского поселения отсутствуют самотечные канализационные коллекторы.

[bookmark: _Toc137993262]Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения
На территории Булзинского сельского поселения отсутсвуют системы централизованного водоотведения.



[bookmark: _Toc137993263] Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.
Отнесение к централизованным системам водоотведения городских округов (ЦСВГО) осуществляется в отношении централизованной системы водоотведения в целом. 
ЦСВ относится к ЦСВГО при условии внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении ЦСВ, соответствующей критериям, установленным Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения городских округов, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691, к ЦСВГО (с даты внесения таких сведений).
При отсутствии утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения ЦСВ не может быть отнесена к ЦСВГО. 
ЦСВ относится к ЦСВГО в случае, если среднегодовая за 3 календарных года, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся сведения об отнесении ЦСВ к ЦСВГО, доля сточных вод, принимаемых в технологическую зону водоотведения от: 
· ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, собственников и (или) пользователей жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов; 
· гостиниц, иных объектов, связанных с проживанием граждан; 
· объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного и пр.; 
· складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; 
· территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, а также поверхностных сточных вод составляет более 50% от общего объема сточных вод, принимаемых в данную ЦСВ. 
При этом организация, осуществляющая эксплуатацию объектов данной ЦСВ, должна осуществлять соответствующий вид экономической деятельности по сбору и обработке сточных вод. 
В случае, если фактическое значение доли сточных вод от объектов абонентов, указанных в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения городских округов, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691, к ЦСВГО (с даты внесения таких сведений), а также поверхностных сточных вод меньше значения доли сточных вод, являющейся критерием отнесения к ЦСВГО, фактическое значение доли сточных вод, принимаемых от объектов, а также поверхностных сточных вод может быть увеличено (но не более чем на 50% от первоначального фактического значения доли) на объем сточных вод, принимаемых от объектов, не относящихся к объектам, указанным в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения городских округов, к ЦСВГО (с даты внесения таких сведений), при условии соответствия состава таких сточных вод следующим требованиям: нефтепродукты - не более 3 мг/дм3; фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/ дм3, железо - не более 3 мг/ дм3, медь - не более 0,1 мг/ дм3, алюминий - не более 1 мг/ дм3, цинк - не более 0,5 мг/ дм3, хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/ дм3, никель - не более 0,1 мг/ дм3, кадмий - не более 0,005 мг/ дм3, свинец - не более 0,01 мг/ дм3, мышьяк - не более 0,01 мг/ дм3, ртуть - не более 0,0001 мг/ дм3, ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм3. 
В случае, если отведение сточных вод через ЦСВ осуществлялось менее, чем в течение 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся соответствующие сведения, то определение доли сточных вод, являющейся критерием отнесения ЦСВ к ЦСВГО, осуществляется за период, в течение которого осуществлялось фактическое отведение сточных вод через данную ЦСВ. 
К ЦСВГО также относятся централизованные ливневые системы водоотведения, предназначенные для водоотведения поверхностных сточных вод с территории городских округов. 
Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории сельского поселения, к ЦСВГО организация ВКХ представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения является централизованной ливневой системой водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории сельского поселения, из числа документов, перечень которых устанавливается Минстроем России.
Система централизованного водоотведения (ЦСВ) на территории Булзинского сельского поселения отсутствует.
[bookmark: _Toc401067981][bookmark: _Toc531598950][bookmark: _Toc531704227][bookmark: _Toc21688539][bookmark: _Toc57421880][bookmark: _Toc57422480][bookmark: _Toc57422624][bookmark: _Toc88651801]

[bookmark: _Toc137993264]Балансы сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc390696039][bookmark: _Toc390696251][bookmark: _Toc401067982][bookmark: _Toc531598951][bookmark: _Toc531704228][bookmark: _Toc21688540][bookmark: _Toc57421881][bookmark: _Toc57422481][bookmark: _Toc57422625][bookmark: _Toc88651802][bookmark: _Toc137993265]Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков представлен в таблице Таблица 25. 
[bookmark: _Ref136422748]Таблица 25. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков за 2022 г.
	Показатель
	Ед. изм.
	Булзинское сельское поселение

	Принято сточных вод в систему канализации, всего, в т. ч.:
	тыс. м3
	0,0

	от централизованной системы холодного водоснабжения, в т.ч:
	тыс. м3
	0,0

	от населения
	тыс. м3
	0,0

	от бюджетных организаций
	тыс. м3
	0,0

	от прочих потребителей
	тыс. м3
	0,0

	от собственного производства организации
	тыс. м3
	0,0

	от централизованной системы горячего водоснабжения, в т.ч:
	тыс. м3
	0,0

	от населения
	тыс. м3
	0,0

	от бюджетных организаций
	тыс. м3
	0,0

	от прочих потребителей
	тыс. м3
	0,0

	от собственного производства организации
	тыс. м3
	0,0

	объем стоков от нецентрализованных систем
	тыс. м3
	0,0

	Притоки в систему, не охваченные договорными отношениями
	тыс. м3
	0,0

	Поступило на очистные сооружения
	тыс. м3
	0,0

	Пропущено сточных вод через очистные сооружения
	тыс. м3
	0,0

	в т. ч. по приборам учета
	тыс. м3
	0,0


[bookmark: _Toc390696041][bookmark: _Toc390696253][bookmark: _Toc401067984][bookmark: _Toc531598953][bookmark: _Toc531704230][bookmark: _Toc21688542][bookmark: _Toc57421883][bookmark: _Toc57422483][bookmark: _Toc57422627][bookmark: _Toc88651804][bookmark: _Toc137993266]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Приборы учета в Булзинском сельском поселении не предусмотрены.
[bookmark: _Toc390696042][bookmark: _Toc390696254][bookmark: _Toc401067985][bookmark: _Toc531598954][bookmark: _Toc531704231][bookmark: _Toc21688543][bookmark: _Toc57421884][bookmark: _Toc57422484][bookmark: _Toc57422628][bookmark: _Toc88651805][bookmark: _Toc137993267]Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за период 2013-2022 годов представлены в таблице Таблица 26. 
[bookmark: _Ref136422684]Таблица 26. Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод
	Объект
	Год
	Годовой объем стоков
	Среднесуточный объем стоков
	Производительность очистных сооружений
	(-) Дефицит /(+) Резерв

	
	
	тыс. м3
	м3/сут
	тыс. м3
	м3/сут
	тыс. м3
	м3/сут

	Булзинское сельское поселение
	2013
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2014
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


[bookmark: _Toc390696040][bookmark: _Toc390696252][bookmark: _Toc401067983][bookmark: _Toc531598952][bookmark: _Toc531704229][bookmark: _Toc21688541][bookmark: _Toc57421882][bookmark: _Toc57422482][bookmark: _Toc57422626][bookmark: _Toc88651803][bookmark: _Toc137993268][bookmark: _Toc531598955][bookmark: _Toc531704232][bookmark: _Toc21688544][bookmark: _Toc57421885][bookmark: _Toc57422485][bookmark: _Toc57422629][bookmark: _Toc88651806]Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.
Стоки, образующиеся в результате деятельности предприятий, социальных объектов и населения, отводятся в индивидуальные септики с последующим вывозом. В настоящее время вопрос отвода ливневых и талых вод не решен. Сети и сооружения по очистке поверхностного стока на территории сельского поселения отсутствуют. 
Таблица 27. Динамика притоков
	Технологическая зона
	Показатель
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022

	Булзинское сельское поселение
	Принято сточных вод в систему канализации
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Притоки в систему, не охваченные договорными отношениями
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	%
	0,0
	0,0
	0,0


[bookmark: _Toc137993269]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 
На территории Булзинского сельского поселения не планируется прирост поступления сточных вод.
[bookmark: _Toc390696045][bookmark: _Toc390696257][bookmark: _Toc401067989][bookmark: _Toc531598957][bookmark: _Toc531704234][bookmark: _Toc21688546][bookmark: _Toc57421887][bookmark: _Toc57422487][bookmark: _Toc57422631][bookmark: _Toc88651808][bookmark: _Toc137993270]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения по группам подключенных абонентов представлены в таблице 4.
[bookmark: _Ref530584463]
Таблица 28. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
	№
	Технологическая зона
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Булзинское сельское поселение
	Принято сточных вод в систему канализации
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Стоки от абонентов, в т.ч.:
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Жилой фонд
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджетные организации
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прочие потребители
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Притоки в систему, не охваченные договорными отношениями
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	%
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


[bookmark: _GoBack]
Таблица 29. Прогнозный баланс поступления сточных вод
	Технологическая зона
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Булзинское сельское поселение
	Принято сточных вод в систему канализации
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


[bookmark: _Toc390696046][bookmark: _Toc390696258][bookmark: _Toc401067990][bookmark: _Toc531598958][bookmark: _Toc531704235][bookmark: _Toc21688547][bookmark: _Toc57421888][bookmark: _Toc57422488][bookmark: _Toc57422632][bookmark: _Toc88651809][bookmark: _Toc137993271]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
На территории Булзинского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.
[bookmark: _Toc390696047][bookmark: _Toc390696259][bookmark: _Toc401067991][bookmark: _Toc531598959][bookmark: _Toc531704236][bookmark: _Toc21688548][bookmark: _Toc57421889][bookmark: _Toc57422489][bookmark: _Toc57422633][bookmark: _Toc88651810][bookmark: _Toc137993272]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
 Результаты расчета очистных сооружений Булзинского сельского поселения с разбивкой по годам представлены в таблице 6. 
Таблица 30. Расчеты требуемой мощности
	Технологическая зона 
	Показатель
	Годовой объем стоков
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Булзинское сельское поселение
	Годовой объем стоков
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Среднесуточный объем стоков
	м3/сут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Проектная производительность очистных сооружений
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	м3/сут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	(-) Дефицит /(+) Резерв
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	м3/сут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


[bookmark: _Toc531598960][bookmark: _Toc531704237][bookmark: _Toc21688549][bookmark: _Toc57421890][bookmark: _Toc57422490][bookmark: _Toc57422634][bookmark: _Toc88651811][bookmark: _Toc137993273]Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Анализ гидравлических режимов и режимов невозможен в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.
[bookmark: _Toc531598961][bookmark: _Toc531704238][bookmark: _Toc21688550][bookmark: _Toc57421891][bookmark: _Toc57422491][bookmark: _Toc57422635][bookmark: _Toc88651812][bookmark: _Toc137993274][bookmark: _Toc401067997]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 
На территории Булзинского сельского поселения мероприятия по увеличению мощности очистных сооружений не планируются.
[bookmark: _Toc531598962][bookmark: _Toc531704239][bookmark: _Toc21688551][bookmark: _Toc57421892][bookmark: _Toc57422492][bookmark: _Toc57422636][bookmark: _Toc88651813]

[bookmark: _Toc137993275]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc390696051][bookmark: _Toc390696263][bookmark: _Toc401067998][bookmark: _Toc531598963][bookmark: _Toc531704240][bookmark: _Toc21688552][bookmark: _Toc57421893][bookmark: _Toc57422493][bookmark: _Toc57422637][bookmark: _Toc88651814][bookmark: _Toc137993276]Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc379359294][bookmark: _Toc390696052][bookmark: _Toc390696264][bookmark: _Toc401067999]Данный раздел разработан в целях реализации государственной политики  в сфере  водоотведения,  направленной  на  обеспечение  охраны  здоровья  населения  и улучшения  качества  жизни  населения  путем  обеспечения  бесперебойного  и качественного водоотведения,  снижение негативного воздействия на водные объекты путем  повышения  качества  очистки  сточных  вод,  обеспечение  доступности  услуг водоотведения  для  абонентов  за  счет  развития  централизованной  системы водоотведения.
Целевые показатели развития представлены в разделе 7 настоящего документа.
Основные направления развития систем канализации предусматривают повышение качества приема, перекачки и очистки стоков; экологическую безопасность систем очистки сточных вод; обеспечение полной обработки и утилизации осадков.
Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики является повышение уровня жизни населения, содействие развитию человека, прежде всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с развитой инфраструктурой, образованием, медицинским обслуживанием и социальными услугами.
[bookmark: _Toc531598964][bookmark: _Toc531704241][bookmark: _Toc21688553][bookmark: _Toc57421894][bookmark: _Toc57422494][bookmark: _Toc57422638][bookmark: _Toc88651815][bookmark: _Toc137993277]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Мероприятия по модернизации системы водоотведения Булзинского сельского поселения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc531598965][bookmark: _Toc531704242][bookmark: _Toc21688554][bookmark: _Toc57421895][bookmark: _Toc57422495][bookmark: _Toc57422639][bookmark: _Toc88651816][bookmark: _Toc137993278]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 
Мероприятия по модернизации системы водоотведения Булзинского сельского поселения не предусмотрены,  в связи с низкой плотностью нагрузки на системы централизованного водоотведения.
[bookmark: _Toc134013584][bookmark: _Toc137993279]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 
На территории Булзинского сельского поселения вновь стоящие, реконструированные объекты в схеме теплоснабжения не предусмотрены, в связи с низкой плотностью нагрузки на системы централизованного водоотведения.
[bookmark: _Toc134013585][bookmark: _Toc137993280]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Системы диспетчеризации, телемеханизации в существующей системе водоотведения Булзинского сельского поселения отсутствуют. Автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах отсутствуют.
[bookmark: _Toc134013586]

[bookmark: _Toc137993281]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Маршруты прохождения трубопроводов отсутствуют на территории Булзинского сельского поселения.
[bookmark: _Toc134013587][bookmark: _Toc137993282]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
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Таблица 31. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений
	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	фундаментов зданий и сооружений
	фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	оси крайнего пути
	бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

	
	
	
	железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки
	железных дорог колеи 750 мм и трамвая
	
	
	до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов
	св. 1 до
35 кВ
	св. 35 до
110 кВ и выше

	Водопровод и напорная канализация
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Дренаж
	3
	1
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Сопутствующий дренаж
	0,4
	0,4
	0,4
	0
	0,4
	-
	-
	-
	-


Таблица 32. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до

	
	
водопровода
	Канали- зации бытовой
	дренажа и дождевой канализации
	газопроводов давления, МПа (кгс/см2)
	кабелей силовых всех напряже
-ний
	кабелей связи
	тепловых сетей
	каналов, тоннелей
	наружных пневмомусоро
-проводов

	
	
	
	
	низкого
	ред него
	высокого
	
	
	наружная стенка канала, тоннеля
	Оболочка бескана- льной прокладки
	
	

	
	
	
	
	
	
	в. 0,3
до 0,6
	св. 0,6
до 1,2
	
	
	
	
	
	

	Водопровод
	См. прим. 1
	См. м. 2
	1,5
	1
	1
	1,5
	2
	0,5*
	0,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1

	Канализация бытовая
	См. прим. 2
	0,4
	0,4
	1
	1,5
	2
	5
	0,5*
	0,5
	1
	1
	1
	1

	Дождевая канализация
	1,5
	0,4
	0,4
	1
	1,5
	2
	5
	0,5*
	0,5
	1
	1
	1
	1



[bookmark: _Toc531598966][bookmark: _Toc531704243][bookmark: _Toc21688555][bookmark: _Toc57421896][bookmark: _Toc57422496][bookmark: _Toc57422640][bookmark: _Toc88651817][bookmark: _Toc137993283]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 
Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для населенных пунктов является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.
Необходимо соблюдать охранные зоны магистральных инженерных сетей, канализационных насосных станций и сооружений очистки. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона:
для сетей диаметром менее 500 мм – 10-метровая зона, по 5м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;
нормативная санитарно-защитная зона:  
для проектируемых канализационных насосных станций – 15…20 м;
для очистных сооружений 150 м.
Таблица 33. Санитарно- защитные зоны для канализационных очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м, при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки

	
	До 0,2
	Более 0,2 до 5,0
	более
5,0 до
50,0
	более
50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	
20

	
20

	
30


	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	
150

	
200

	
400

	
500


	Сооружения для механической и
биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	
100

	
150

	
300

	
400


	Поля:
а) фильтрации
б) орошения
	
200
150
	
300
200
	
500
400
	
1000
1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.
Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.
Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.
Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.
От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице.
Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.
Вновь стоящие, реконструированные объекты в схеме водоотведения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc379359299][bookmark: _Toc390696057][bookmark: _Toc390696269][bookmark: _Toc401068005][bookmark: _Toc531598969][bookmark: _Toc531704246][bookmark: _Toc21688558]
[bookmark: _Toc401068006][bookmark: _Toc531598970][bookmark: _Toc531704247][bookmark: _Toc21688559][bookmark: _Toc57421900][bookmark: _Toc57422500][bookmark: _Toc57422644][bookmark: _Toc88651822][bookmark: _Toc137993284]Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc390696060][bookmark: _Toc390696272][bookmark: _Toc401068007][bookmark: _Toc531598971][bookmark: _Toc531704248][bookmark: _Toc21688560][bookmark: _Toc57421901][bookmark: _Toc57422501][bookmark: _Toc57422645][bookmark: _Toc88651823][bookmark: _Toc137993285]Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды
Эффектом от внедрения мероприятий по улучшению экологической обстановки окружающей среды является улучшение здоровья и качества жизни горожан.
Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки производственных (химически загрязненных) и хозяйственно-фекальных сточных вод, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).
Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Основные проблемы, связанные с охраной окружающей среды и здоровьем населения, совпадают с основными проблемами общего характера, так как деятельность по водоотведению напрямую связана со здоровьем населения, загрязнением подземных и поверхностных вод, в том числе из-за сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, отсутствием зон ЗСО и СЗЗ. 
Основными проблемами, относящимися к охране окружающей среды и здоровью населения, при этом являются: 
Высокий риск загрязнения подземных вод с поверхности (в том числе нефтепродуктами, а также вторичное микробиологическое загрязнение 
Наличие населенных пунктов, не подключенных к централизованной системе канализации, что может являться причиной несанкционированного сброса неочищенных сточных вод в природные объекты
Неспособность канализационный очистных сооружений обеспечить полное соответствие нормативным требованиям в случае повышения количества сточных вод. 
Несоответствие способа утилизации осадка очистных сооружений и избыточного ила наилучшим практикам и требованиям законодательства РФ.
Комплекс мер, предложенный в настоящем документе, направлен на разрешение перечисленных проблем. Развитие технической составляющей системы водоотведения, а также повышение параметров энергосбережения, снижение показателей аварийности и утечек положительно сказываются на степени воздействия на окружающую среду. 
[bookmark: _Toc390696061][bookmark: _Toc390696273][bookmark: _Toc401068008][bookmark: _Toc531598972][bookmark: _Toc531704249][bookmark: _Toc21688561][bookmark: _Toc57421902][bookmark: _Toc57422502][bookmark: _Toc57422646][bookmark: _Toc88651824]

[bookmark: _Toc137993286]Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
При реконструкции очистных сооружений необходимо предусмотреть мероприятия по утилизации осадка сточных вод.
Обработка смеси осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила должна включать: 
стабилизацию в минерализаторе; 
уплотнение в радиальном первичном отстойнике; 
центрифугирование с предварительной добавкой флокулянта, накопление кека в бункерах и последующий вывоз его на площадки складирования. 
В результате обработки осадков сточных вод получается конечный продукт, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации, а ущерб, наносимый окружающей среде, сведен к минимуму, в результате чего обеспечивается экологическая безопасность населения.	
На территории Булзинского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения.














[bookmark: _Toc401068009][bookmark: _Toc531598973][bookmark: _Toc531704250][bookmark: _Toc21688562][bookmark: _Toc57421903][bookmark: _Toc57422503][bookmark: _Toc57422647][bookmark: _Toc88651825]

[bookmark: _Toc137993287]Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Общая величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, определенная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, составляет 0,0 тыс. руб. 
[bookmark: _Ref530593200]
[bookmark: _Toc57421904][bookmark: _Toc57422504][bookmark: _Toc57422648][bookmark: _Toc88651826][bookmark: _Toc137993288]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым значениям показателей развития централизованных систем водоотведения относятся:
показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
показатели очистки сточных вод;
показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
[bookmark: _Toc134013594][bookmark: _Toc137993289]Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
На территории Булзинского сельского поселения показатели определить не представляется возможным, в связи с отсутсвием систем ЦВО.
[bookmark: _Toc134013595][bookmark: _Toc137993290]Показатели качества очистки сточных вод
На территории Булзинского сельского поселения нельзя установить показатель качества сточных вод, в связи с отсутствием систем ЦВО.
[bookmark: _Toc134013596][bookmark: _Toc137993291]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Плановые целевые показатели приведены в таблице 
[bookmark: _Ref530593512][bookmark: _Ref136348520]Таблица 34. Планируемые целевые показатели приняты с учетом оценки технических возможностей по их достижению общепринятыми мировыми технологиями и значениями показателей, средними или выше среднего по областным центрам центральной части РФ.
Таблица 34. Прогноз значений целевых показателей
	Наименование
	Индикаторы
	Размерность
	Фактический показатель 2022 г.
	Показатель на 2024 г.
	Показатель на 2033 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб сточных вод после очистки, не соответствующим требованиям ПДК
	%
	-
	-
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности
	1. Протяженность системы водоотведения
	км
	-
	-
	-

	
	2. Количество аварий, приводящих к отключению работы системы
	ед.
	-
	-
	-

	
	3. Износ водопроводных сетей
	%
	-
	-
	-

	
	4. Износ очистных сооружений
	%
	-
	-
	-

	
	5. Износ КНС
	%
	-
	-
	-

	3. Показатели качества обслуживания
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением
	%
	-
	-
	-

	4. Показатели эффективности
	1. Удельное потребление электроэнергии
	кВт·ч/м3
	-
	-
	-

	
	2.Несанкционированные притоки
	тыс. м3
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc88651831][bookmark: _Toc137993292][bookmark: _Toc401068011]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Согласно ст.8 п.5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холоднотказого водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация неопределенна в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, города передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Эксплуатировать и обслуживать выявленные бесхозяйные объекты водоотведения согласно ст.8 п.5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» должна организация, которая осуществляет водоотведение и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности.
 В Булзинском сельском поселении перечень сетей холодного водоснабжения и канализационных сетей, поставленных на учет в качестве бесхозяйных не выявлен.



Баланс водопотребления, тыс. м3 в год
Итого ЦСВС	
население	бюджетные организации	прочие потребители	25.8	0.8	0	
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