УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Каслинского муниципального района

от 04.12.2023 №852-р

ТОМ 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Шабуровского сельского поселения на период до 2033 года

Актуализация на 2024 год

с. Шабурово, 2023

Содержание

Введение	5

Сведения о муниципальном образовании	6

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	8

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	8

1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения	9

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	9

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	12

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	26

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов	26

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	27

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	27

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	28

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	29

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	29

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения	29

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования	30

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	30

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	31

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования	31

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды с учетом различных сценариев развития муниципального образования	32

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	33

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	33

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	34

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов с учетом данных о перспективном потреблении	34

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке	34

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	34

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	35

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	35

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	36

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	36

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	38

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	39

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	39

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	40

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование	40

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	41

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	41

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	42

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	43

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	44

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	46

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	46

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	48

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжени (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	49

Введение

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.13 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» с изменениями на 22 мая 2020 года.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;

обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

соблюдение баланса экономических интересов организаций, обеспечивающих водоснабжения, водоотведение и потребителей;

минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.

Схема водоснабжения и водоотведения Шабуровского сельского поселения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Сведения о муниципальном образовании

Шабуровское сельское поселение — муниципальное образование в Каслинском районе Челябинской области Российской Федерации. Административный центр — село Шабурово. В состав Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района входят 
с. Шабурово, д. Колясниково, д. Подкорытова, д. Пьянкова, с. Тимино. Население Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района, по данным официального сайта муниципального образования, составляет 980 человек.

На территории Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района находится один населенный пункт - с. Шабурово, в котором есть централизованное водоснабжение. Централизованная система водоотведения на территории Шабуровского сельского поселения отсутствует. Водоотведение осуществляется в септики с последующим вывозом в качестве жидких бытовых отходов.

Основой для актуализации и реализации схемы водоснабжения и водоотведения Шабуровского СП является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий систему взаимоотношений, направленных на устойчивое и надежное обеспечение водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Основными задачами, направлениями и целями разработки схемы являются:

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2033 года;

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения;

повышение качества питьевой воды;

обеспечение надежного и экологически безопасного централизованного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

Рисунок 1. Положение Шабуровского СП

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Описание систем холодного водоснабжения муниципального образования приведено в таблице 1.

- Таблица 1.Системы холодного водоснабжения

| № п/п | Эксплуатирующая организация | Населенный пункт | Эксплуатационная зона | Система водоснабжения | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «РСО КР» | с. Шабурово | Зона 1 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №2119 | Хозяйственно-питьевая |
| 2 | МУП «РСО КР» | с. Шабурово | Зона 2 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №289 | Хозяйственно-питьевая |
| 3 | МУП «РСО КР» | с. Шабурово | Зона 3 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №1305 | Хозяйственно-питьевая |
| 4 | МУП «РСО КР» | с. Шабурово | Зона 4 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №1308А | Хозяйственно-питьевая |

Централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

В Шабуровском СП централизованные системы горячего водоснабжения отсутствуют.

Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

В Шабуровском СП централизованные системы технического водоснабжения отсутствуют.

1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Шабуровского СП централизованной системой водоснабжения не охвачены:

д. Колясниково;

с. Ларино;

д. Подкорытова;

д. Пьянкова;

с. Тимино.

- Зоны действия индивидуального водоснабжения в муниципальном образовании сформированы в связи с исторически сложившимися особенностями территориальной планировки. Жителями используются небольшие частные скважины и колодцы. Потребление из этих источников децентрализованное.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

В соответствии с существующим положением на территории муниципального образования сложились 4 технологических зоны централизованного водоснабжения:

Технологическая зона №1 МУП «РСО КР» с. Шабурово системы централизованного хоз-питьевого водоснабжения месторождения подземных вод скважины №289 с. Шабурово;

Технологическая зона №2 МУП «РСО КР» с. Шабурово системы централизованного хоз-питьевого водоснабжения месторождения подземных вод скважины №2119 с. Шабурово;

Технологическая зона №3 МУП «РСО КР» с. Шабурово системы централизованного хоз-питьевого водоснабжения месторождения подземных вод скважины №1305 с. Шабурово;

Технологическая зона №4 МУП «РСО КР» с. Шабурово системы централизованного хоз-питьевого водоснабжения месторождения подземных вод скважины №1308А с. Шабурово.

- Перечень централизованных систем водоснабжения по населенным пунктам муниципального образования с указанием права ведения объектами систем централизованного водоснабжения приведен в таблице Таблица 2. Схема систем централизованного водоснабжения Шабуровского СП приведена на рисунке Рисунок 2.

- Рисунок 2. Схема централизованного водоснабжения Шабуровского СП

Таблица 2. Перечень эксплуатируемых источников водоснабжения на территории муниципального образования

| № п/п | Наименование системы водоснабжения | Наименование эксплуатирующих организаций | Местоположение | Балансовая принадлежность объектов ЦСВС | Количество поверхностных водозаборов, шт. | Количество скважин централизованного водоснабжения, шт. | Количество повысительных насосных станций, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №2119 | МУП «РСО КР» | с. Шабурово в 150 м на юго-запад от жилого дома по ул. Молодежная №29. (56˚12’ с. ш., 61˚13’ в. д.) | Хозяйственное ведение | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №289 |  | с. Шабурово в 200 м на запад от МТМ с. Шабурово. (56˚12’ с. ш., 61˚14’ в. д.) | Хозяйственное ведение | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №1305 |  | с. Шабурово в 150 м на ют от территории машинного двора и 300 м от зерносклада, 200 м от ул. Ворошилова. (56˚13’ с. ш., 61˚14’ в. д.) | Хозяйственное ведение | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №1308А |  | с. Шабурово в 200 м на восток от ул. Свердлова. (56˚12’ с. ш., 61˚15’ в. д.) | Хозяйственное ведение | 0 | 1 | 0 |

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Система централизованного водоснабжения части с. Шабурово от скважины №2119.

Технологическая зона расположена в с. Шабурово и состоит из следующих основных элементов:

водозаборная скважина №2119 с установленным насосным оборудованием I-го подъема с частотным регулированием;

пожарный гидрант ПГ №3 на пересечении ул. Молодежной и ул. Юбилейной;

магистральные и распределительные водопроводные сети различных диаметров общей протяженностью 2,74 км.

Система централизованного водоснабжения части с. Шабурово от скважины №289.

Технологическая зона расположена в с. Шабурово и состоит из следующих основных элементов:

водозаборная скважина №289 с установленным насосным оборудованием I-го подъема с частотным регулированием;

пожарный гидрант ПГ №2 ул. Ленина, д. 55;

магистральные и распределительные водопроводные сети различных диаметров общей протяженностью 3,90 км.

Система централизованного водоснабжения части с. Шабурово от скважины №1305.

Технологическая зона расположена в с. Шабурово и состоит из следующих основных элементов:

водозаборная скважина №1305 с установленным насосным оборудованием I-го подъема;

водонапорная башня объемом 20 м3;

магистральные и распределительные водопроводные сети различных диаметров общей протяженностью 1,62 км.

Система централизованного водоснабжения части с. Шабурово от скважины №1308А.

Технологическая зона расположена в с. Шабурово и состоит из следующих основных элементов:

водозаборная скважина №1308А с установленным насосным оборудованием I-го подъема;

водонапорная башня объемом 20 м3;

магистральные и распределительные водопроводные сети различных диаметров общей протяженностью 1,78 км.

- Водопроводные сети от водозаборных скважин №2119 и №289 имеют соединение. В настоящее время сети от водозаборных скважин №2119 и №289 разъедены при помощи запорной арматуры.

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Технологическая зона №1:

Лицензия на пользование недрами выдана МУП «Шабурово» Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области 01.08.2018 года. Дата окончания действия лицензии 01.08.2043 года. Максимально разрешенный водоотбор не определен. Лицензия на пользование недрами МУП «РСО КР» находится на стадии оформления.

Водозаборный участок состоит из одной скважины - Скважина №2119, расположенная в 
с. Шабурово в 150 метрах на юго-запад от жилого дома по ул. Молодежная №29. Координаты скважины 56˚12’ северной широты, 61˚13’ восточной долготы. Водонапорная скважина №2119 сооружена в 1975 году. Глубина скважины 80 м. Водовмещающие породы представлены углисто-кремневыми гранодиритами, диоритами общей мощностью 72 м. Глубина залегания водоносного горизонта 8 м. Глубина статического уровня 12 м от поверхности земли. Мощность перекрывающих отложений составляет 8 м. Паспортная производительность скважины №2119 – 86,4 м3/сут при понижении уровня подземных вод на 20 м. Учет поднимаемой воды не ведется. Устройства частотного регулирования насосного оборудования установлены.

Из скважины вода забирается насосами I подъёма и подается по системе трубопроводов через распределительные сети суммарной протяженностью 2,74 км вода попадает к потребителям. Средний диаметр водопроводов составляет ~50 мм. Основной материал водопроводов – ПНД ПЭ.

На скважинах зоны санитарной охраны I, II и III поясов отсутствуют, проекты не утверждены.

Графическое изображения схемы сетей водоснабжения технологической зоны №1 приведено на рисунке Рисунок 3.

Рисунок 3. Схема водоснабжения части села Шабурово от скважины №2119

Технологическая зона №2:

Лицензия на пользование недрами выдана МУП «Шабурово» Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области 01.08.2018 года. Дата окончания действия лицензии 01.08.2043 года. Максимально разрешенный водоотбор не определен. Лицензия на пользование недрами МУП «РСО КР» находится на стадии оформления.

Водозаборный участок состоит из одной скважины - Скважина №289, расположенная в 
с. Шабурово в 200 метрах на запад от МТМ с. Шабурово. Координаты скважины 56˚12’ северной широты, 61˚14’ восточной долготы. Водонапорная скважина №289 сооружена в 1965 году. Глубина скважины 44 м. Водовмещающие породы представлены амфиболитово-гнейсированными, окремненными сланцами, слюдистыми с прожилками кварца общей мощностью 26 м. Глубина залегания водоносного горизонта 18 м. Глубина статического уровня 11 м от поверхности земли. Мощность перекрывающих отложений составляет 18 м. Паспортная производительность скважины №289– 518,4 м3/сут при понижении уровня подземных вод на 
3,5 м. Учет поднимаемой воды не ведется. Устройства частотного регулирования насосного оборудования установлены.

Из скважин вода забирается насосами I подъёма и подается по системе трубопроводов через распределительные сети суммарной протяженностью 3,90 км вода попадает к потребителям. Средний диаметр водопроводов составляет ~36 мм. Основной материал водопроводов – ПНД ПЭ.

На скважинах зоны санитарной охраны I, II и III поясов отсутствуют, проекты не утверждены.

Графическое изображения схемы сетей водоснабжения технологической зоны №2 приведено на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема водоснабжения части села Шабурово от скважины №289

Технологическая зона №3:

Лицензия на пользование недрами выдана МУП «Шабурово» Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области 01.08.2018 года. Дата окончания действия лицензии 01.08.2043 года. Максимально разрешенный водоотбор не определен. Лицензия на пользование недрами МУП «РСО КР» находится на стадии оформления.

Водозаборный участок состоит из одной скважины - Скважина №1305 расположена в с. Шабурово в 150 метрах на ют от территории машинного двора и 300 м от зерносклада, 200 м от ул. Ворошилова. Координаты скважины 56˚13’ северной широты, 61˚14’ восточной долготы. Водонапорная скважина №1305А сооружена в 1984 году. Глубина скважины 100 м. Водовмещающие породы представлены кварцево-слюдистыми сланцами, диабазовыми порфиритами с жилами кварца, слюдистыми гнейсами общей мощностью 77 м. Глубина залегания водоносного горизонта 23 м. Глубина статического уровня 16 м от поверхности земли. Мощность перекрывающих отложений составляет 23 м. Паспортная производительность скважины №1305А – 172,8 м3/сут при понижении уровня подземных вод на 20 м. Учет поднимаемой воды не ведется. Устройства частотного регулирования насосного оборудования не установлены.

Из скважин вода забирается насосами I подъёма и по магистральному водоводу подается к водонапорной башне объемом 20 м3, в которой хранится неприкосновенный пожарный запас и объём для регулирования неравномерности водопотребления. Далее по системе трубопроводов через распределительные сети суммарной протяженностью 1,62 км вода попадает к потребителям. Средний диаметр водопроводов составляет ~55 мм. Основной материал водопроводов – сталь.

На скважинах зоны санитарной охраны I, II и III поясов отсутствуют, проекты не утверждены.

Графическое изображения схемы сетей водоснабжения технологической зоны №3 приведено на рисунке 5.

Рисунок 5. Схема водоснабжения части села Шабурово от скважины №1305

Технологическая зона №4:

Лицензия на пользование недрами выдана МУП «Шабурово» Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области 01.08.2018 года. Дата окончания действия лицензии 01.08.2043 года. Максимально разрешенный водоотбор не определен. Лицензия на пользование недрами МУП «РСО КР» находится на стадии оформления.

Водозаборный участок состоит из одной скважины - Скважина №1308А расположена в с. Шабурово в 200 метрах на восток от ул. Свердлова. Координаты скважины 56˚12’ северной широты, 61˚15’ восточной долготы. Водонапорная скважина №1308А сооружена в 1969 году. Глубина скважины 75 м. Водовмещающие породы представлены хлоритовыми окварцованными сланцами, гранитами общей мощностью 55 м. Глубина залегания водоносного горизонта 20 м. Глубина статического уровня 10 м от поверхности земли. Мощность перекрывающих отложений составляет 20 м. Паспортная производительность скважины №1308А – 432 м3/сут при понижении уровня подземных вод на 4 м. Учет поднимаемой воды не ведется. Устройства частотного регулирования насосного оборудования не установлены.

Из скважин вода забирается насосами I подъёма и по магистральному водоводу подается к водонапорной башне объемом 20 м3, в которой хранится неприкосновенный пожарный запас и объём для регулирования неравномерности водопотребления. Далее по системе трубопроводов через распределительные сети суммарной протяженностью 1,78 км вода попадает к потребителям. Средний диаметр водопроводов составляет ~60 мм. Основной материал водопроводов – сталь.

На скважинах зоны санитарной охраны I, II и III поясов отсутствуют, проекты не утверждены.

Графическое изображения схемы сетей водоснабжения технологической зоны №4 приведено на рисунке 6.

Рисунок 6. Схема водоснабжения части села Шабурово от скважины №1308А

Таблица 3. Основные характеристики систем централизованного водоснабжения на территории муниципального образования

| № п/п | Наименование источника | Наименование эксплуатирующей организации | Наличие подкачивающих насосных станций | Наличие водоподготовки | Протяженность сетей водоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №2119 | МУП «РСО КР» | Отсутствует | Отсутствует | 2,74 |
| 2 | Скважина №289 |  | Отсутствует | Отсутствует | 3,90 |
| 3 | Скважина №1305 |  | Отсутствует | Отсутствует | 1,62 |
| 4 | Скважина №1308А |  | Отсутствует | Отсутствует | 1,78 |

Таблица 4. Основные характеристики водозаборных скважин на территории муниципального образования

| № п/п | Наименование источника | Количество пожарных гидрантов, шт. | Глубина скважины, м | Глубина загрузки насоса, м | Дебит скважины, м3/сутки | Наличие ЗСО (I, II, III пояса) | Учет количества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №2119 | 1 | 80 | н/д | 86,4 | Отсутствует | Отсутствует |
| 2 | Скважина №289 | 1 | 44 | н/д | 518,4 | Отсутствует | Отсутствует |
| 3 | Скважина №1305 | н/д | 100 | н/д | 172,8 | Отсутствует | Отсутствует |
| 4 | Скважина №1308А | н/д | 75 | н/д | 432,0 | Отсутствует | Отсутствует |

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Применение систем водоподготовки в централизованном водоснабжении имеет следующие функции:

увеличение срока эксплуатации оборудования;

повышение качества водоснабжения (снижение минерализованнотси, хим. составляющих);

предотвращение заболеваемости;

снижение затраты и времени на ремонт (эксплуатацию).

Очистка подаваемой в сеть хоз-питьевой воды на территории муниципального образования не производится, водоподготовительное оборудование отсутствует.

Хранение и использование химических реагентов обработки исходной воды на территории муниципального образования не производится.

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определяются требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования определяются СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По данным эксплуатирующей организации на территории Шабуровского сельского поселения вода характеризуется повышенными концентрациями нитратов и магния.

Согласно протоколам лабораторных испытаний отклонения по качеству воды скважин: «Вода подземного источника централизованного водоснабжения соответствует по органолептическим и бактериологическим показателям требованиям гигиенических нормативов в 100% случаев отбора проб».

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды

Насосные станции водопровода выполняют следующие задачи:

обеспечение необходимых гидравлических режимов работы системы водоснабжения;

установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления;

учет и контроль за рациональным использованием энергоресурсов;

автоматизация и диспетчеризация системы водоснабжения.

На территории муниципального образования повысительные или подкачивающие насосные станции не установлены.

Оценка энергоэффективности подачи воды производится на базе определения удельного расхода электроэнергии, необходимого для подачи установленного объема воды (Таблица 5).

Таблица 5. Оценка энергоэффективности подачи воды

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт*ч | 29,42 |
| Общий забор воды централизованными системами хоз-питьевого водоснабжения | тыс. м3/год | 33,81 |
| Удельный расход электроэнергии на организацию централизованного водоснабжения | кВт*ч/м3 | 0,87 |

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

На территории муниципального образования проложены водопроводы различных диаметров, выполнены из различных материалов. Водопроводы оборудованы запорной арматурой, пожарными гидрантами и водоразборными колонками. Сети выполнены из таких материалов как сталь и полиэтилен. Системы централизованного водоснабжения являются радиально-тупиковыми с низкой степенью резервируемости.

Общая примерная протяженность водопроводов систем централизованного водоснабжения скважин №2119, №289, №1305 и №1308А с. Шабурово составляет 10,04 км.

Износ сетей водоснабжения составляет более 60 %. С целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций и сокращения объема утечек и потерь воды эксплуатирующей организацией ежегодно проводятся работы по замене водопроводных сетей. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Диаметры трубопроводов, применяемых в системе водоснабжения муниципального образования, колеблются в интервале от 25 до 100 мм. Протяженность и характеристики водопроводов централизованных систем водоснабжения предоставлены в таблице 6Таблица 6.

Таблица 6. Характеристики водопроводов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование системы водоснабжения | Протяженность водопроводных сетей системы, м | Протяженность водопроводных сетей в зависимости от диаметра, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность водопроводных сетей в зависимости от типа материала, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 80 | 76 | 70 | 63 | 57 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | сталь | чугун | ПНД ПЭ |
| 1 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №2119 | 2743 | 442 | 0 | 397 | 0 | 1183 | 653 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1693 |
| 2 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №289 | 3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741 | 0 | 645 | 0 | 307 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3899 |
| 3 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №1305 | 1619 | 203 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 203 |
| 4 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №1308А | 1777 | 0 | 0 | 1217 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 345 |

Статистика аварийных инцидентов в системах централизованного водоснабжения не ведется. Число инцидентов на водопроводных сетях в 2022 году составило 0 ед., коэффициент аварийности – 0,0 ед./км.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами развития с. Шабурово и Шабуровского СП являются:

проблемы в развитии планировочной структуры муниципального образования: случайное и часто необоснованное возникновение новых участков индивидуальной застройки вследствие сокращения объёмов строительства многоэтажного жилья; недостаточная связанность планировочных районов между собой;

проблемы нерационального использования подземных вод являются: низкая степень освоения запасов подземных вод; добыча подземных вод на участках недр, не имеющих утвержденных запасов подземных вод; истощение месторождений подземных вод вследствие нарушений режима их использования, а также бесконтрольной добычи на нераспределенном фонде недр.

проблемы отсутствия проектов организации зон санитарной охраны, что может приводить к загрязнению источников водоснабжения продуктами жизнедеятельности человека, либо техногенными факторами;

отсутствие систем водоподготовки источников водоснабжения. Вода с повышенным содержанием нитратов и магния способствует развитию аллергических реакций и болезней крови.

высокий средний уровень физического износа водопроводных сетей (60%). Истечение срока эксплуатации трубопроводов из стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры приводят к высоким значениям потерь воды при транспортировке и вторичному загрязнению. Износ водопроводных сетей вызван большим процентом коррозии на наружных поверхностях и зашлакованность на внутренних поверхностях трубопроводах.

недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений и потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета не только позволит решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит внедрять системы диспетчеризации.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, на территории муниципального образования не выявлены.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения)

На территории муниципального образования отсутствуют системы горячего водоснабжения.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Шабуровское СП не относится к территории вечномерзлых грунтов, поэтому технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды отсутствуют. Сети и водоводы расположены на глубине ниже глубины промерзания и не подвергаются воздействию отрицательных температур.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

В соответствии с предоставленными данными перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения приведен в таблице Таблица 7.

Таблица 7. Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование системы водоснабжения | Наименование эксплуатирующих организаций | Право владения | Должность, лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №2119 | МУП «РСО КР» | Хозяйственное ведение | Директор МУП «РСО КР» Дядиков Александр Сергеевич |
| 2 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №289 |  | Хозяйственное ведение |  |
| 3 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №1305 |  | Хозяйственное ведение |  |
| 4 | Система централизованного водоснабжения части села Шабурово от скважины №1308А |  | Хозяйственное ведение |  |

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Задачи, решаемые схемой водоснабжения и водоотведения:

1) охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

2) повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, хоз-питьевого водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, хоз-питьевого водоснабжения и (или) водоотведения;

4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к плановым целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности эксплуатирующей организации МУП «РСО КР» в сфере водоснабжения приведены в таблице Таблица 8.

Таблица 8. Фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |
| 1 | Соответствие стандартам качества питьевой воды в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, по всем контролируемым показателям | % | 100 |
| 2 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы хоз-питьевого водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед. | 0 |
| 3 | Средняя длительность восстановления после аварии | ч | 0,0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20,11 |
| 5 | Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды | тыс. кВт*ч | 29,42 |
| 6 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на производство и транспортировку воды (отношение расходов электрической энергии к общему объему реализации воды) | кВт*ч/м³ | 0,87 |

Плановые на расчетный срок схемы водоснабжения целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности приведены в разделе 7 настоящего документа.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Прогноз спроса на водоснабжение для перспективной застройки Шабуровского СП на период до 2033 г. определялся по данным генерального плана сельского поселения, генеральных планов населенных пунктов, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий. По данным Администрации Шабуровского СП и ресурсоснабжающих организаций в перспективе подключение новых потребителей к существующей системе водоснабжения или строительство новой системы не планируются.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем поднятой холодной воды на территории Шабуровского СП в 2022 году составил 
33,81 тыс. м3/год, потери составили 6,80 тыс. м3 /год, объем полезного отпуска из сети составил 27,01 тыс. м3 /год.

Централизованные техническое и горячее водоснабжение на территории муниципального образования не осуществляются.

Таблица 9. Общий баланс подачи и реализации воды по муниципальному образованию

| № п/п | Источник водоснабжения | Системы водоснабжения с. Шабурово |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий забор хоз-питьевой воды централизованными системами в год, тыс. м3 | 33,81 |
| 1.1. | Неучтенные расходы и потери хоз-питьевой воды в сети, тыс. м3 | 6,80 |
| 1.2. | Неучтенные расходы и потери хоз-питьевой воды в сети, % от отпуска | 20,11 |
| 1.3. | Отпущено хоз-питьевой воды из сети, всего, тыс. м3 | 27,01 |
| 2 | Общий забор технической воды в год, тыс. м3 | 0,00 |
| 3 | Общее производство горячей воды в год, тыс. м3 | 0,00 |
|  | ИТОГО, тыс. м3 | 33,81 |

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия источников водоснабжения муниципального образования с указанием структурных составляющих представлен в таблице 10.

Таблица 10. Территориальный водный баланс подачи воды

| № п/п | Технологическая зона | Общий забор воды в год, тыс. м3 | Расход на собственные нужды, тыс. м3 | Неучтенные расходы и потери воды в сети, тыс. м3 | Процент потерь, % | Отпущено из сети, всего, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона №1 МУП «РСО КР» с. Шабурово скважины №289 с. Шабурово | 15,56 | 0,00 | 3,13 | 20,11 | 12,43 |
| 2 | Технологическая зона №2 МУП «РСО КР» с. Шабурово скважины №2119 с. Шабурово | 5,23 | 0,00 | 1,05 | 20,11 | 4,18 |
| 3 | Технологическая зона №3 МУП «РСО КР» с. Шабурово скважины №1305 с. Шабурово | 9,48 | 0,00 | 1,91 | 20,11 | 7,57 |
| 4 | Технологическая зона №4 МУП «РСО КР» с. Шабурово скважины №1308А с. Шабурово | 3,54 | 0,00 | 0,71 | 20,11 | 2,83 |
| ИТОГО |  | 33,81 | 0,00 | 6,80 | 20,11 | 27,01 |

Анализ таблицы показывает, что потери при транспортировке в централизованных системах водоснабжения муниципального образования составляют более 20 %, чем определяется необходимость замены отдельных участков трубопроводов с высоким износом.

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей за 2022 год на территории Шабуровского СП представлен в таблице Таблица 11 и на рисунке Рисунок 7.

Таблица 11. Распределение водопотребления по группам потребителей в 
централизованных системах водоснабжения Шабуровского СП

| № п/п | Источник водоснабжения | Централизованное водоснабжение с. Шабурово |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отпущено из сети, всего, тыс. м3 | 27,01 |
| 1.1. | в.т.ч население ХВС, тыс. м3 | 24,26 |
| 1.2. | в.т.ч население закрытые ГВС, тыс. м3 | 0,00 |
| 1.3. | в.т.ч бюджетные организации, тыс. м3 | 1,65 |
| 1.4. | в.т.ч прочие потребители, тыс. м3 | 1,10 |

Рисунок 7. Диаграмма структуры водопотребления по группам потребителей

Основным потребителем холодной воды на территории муниципального образования является население (жилые здания), его доля составляет 89,8% от общего полезного отпуска. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 6,1%, прочих потребителей – 4,1%.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

На территории муниципального образования в соответствии с Постановлением Администрации Шабуровского сельского поселения от 29.11.2013 утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в соответствии с Приложением 2.

По сводным балансам эксплуатирующей организации фактическое потребление воды населением представлено в таблице Таблица 12.

Таблица 12. Фактическое потребление населением воды

| Показатель | Горячая вода (открытые системы теплоснабжения) тыс. м3/год | Хоз-питьевая вода (включая ГВС закрытых систем теплоснабжения), тыс. м3/год | Техническая вода, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое потребление населением | 0,00 | 27,01 | 0,00 |

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

На территории муниципального образования расчет за поставленные ресурсы водоснабжения осуществляется на основании расчетного (нормативы) или учетного (приборы учета) метода.

Информация об оснащенности приборами учета абонентов централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования представлена в таблице Таблица 13.

Таблица 13. Приборы учета энергоресурсов МКД системы водоснабжения

| № п | Система ресурсоснабжения | Подлежит обязательному оснащению приборами в соответствии с требованием 261-ФЗ | Фактически установлено | Процент, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 6 | 1 | 16,67 |
| 2 | Бюджетные организации | 313 | 182 | 58,15 |
| 3 | Прочие организации | 2 | 1 | 50,00 |
| ИТОГО |  | 321 | 184 | 57,32 |

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Производственная мощность системы водоснабжения – максимальное количество воды, которое может быть подано в сеть за сутки, исходя из производительности основных водопроводных сооружений, лимитирующих подачу воды: скважин или открытого водозабора, насосных станций I подъема, очистных сооружений, насосных станций II подъема, водоводов.

Производительность водозаборов Шабуровского СП складывается из производительности всех источников в соответствии с таблицей Таблица 14.

Таблица 14. Производительность водозаборов Шабуровского СП

| № п/п | Наименование источника | Дебит скважины, м3/сутки | Потребление, м3/сутки | Резерв, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 2119 | 86,40 | 34,05 | 52,35 |
| 2 | Скважина № 289 | 518,40 | 11,45 | 506,95 |
| 3 | Скважина № 1305 | 172,80 | 20,74 | 152,06 |
| 4 | Скважина № 1308А | 432,00 | 7,75 | 424,25 |
| ИТОГО |  | 1209,60 | 74,00 | 1135,60 |

Анализ таблицы говорит о наличии значительного резерва мощности систем централизованного водоснабжения с. Шабурово.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды с учетом различных сценариев развития муниципального образования

Прогноз спроса на коммунальную услугу водоснабжения для Шабуровского СП на период до 2033 года определялся по данным муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры и утвержденных проектов планировки и межевания территорий. Тенденции социально-экономического развития муниципального образования характеризуются снижением численности населения.

Динамика численности населения приведена в таблице Таблица 15.

Таблица 15. Динамика численности населения

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2029 |  | 2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт | Факт | Факт | Инерц. | Базовый | Инерц. | Базовый | Инерц. | Базовый |
| Население Шабуровского СП | 1148 | 1118 | 980 | 970 | 980 | 920 | 980 | 870 | 980 |

В схеме водоснабжения рассматриваются два варианта развития централизованных систем водоснабжения Шабуровского СП.

В соответствии с первым (базовым) сценарием развития на расчетный срок реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем водоснабжения. Вариант учитывает замедление динамики оттока населения.

В ходе реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения производится замена ветхих водопроводных сетей для обеспечения нормативных уровней надежности и качества воды.

В соответствии со вторым сценарием (инерционным) сохраняется динамика снижения численности населения, реализуются только ключевые мероприятия по ремонту систем, при этом развитие и модернизация систем замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета. Ключевыми мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие повышение уровня надежности систем водоснабжения, а также мероприятия по исключению избыточных потерь при транспортировке.

Для дальнейшей оценки принят базовый сценарий развития муниципального образования исходя из максимальной емкости территорий, максимальной численности населения, а также с точки зрения обеспечения наиболее сложного варианта организации гидравлических режимов (максимальной нагрузки).

По данным ресурсоснабжающей организации на период актуализации схемы водоснабжения Шабуровского СП подключение новых абонентов или строительство новых централизованных систем не предполагается. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды населением на срок 10 лет в соответствии с первым (базовым) сценарием развития представлены в таблице

Таблица 16.

Таблица 16. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

| Год | Горячая вода (открытые системы теплоснабжения), тыс. м3/год | Хоз-питьевая вода (включая ГВС закрытых систем теплоснабжения), тыс. м3/год |  |  |  | Техническая вода, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. м3/год | Бюджетные организации, тыс. м3/год | Прочие потребители, тыс. м3/год | Потери при транспортировке, тыс. м3/год |  |
| 2022 | 0,00 | 24,26 | 1,65 | 1,10 | 6,80 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 24,26 | 1,65 | 1,10 | 6,73 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 24,26 | 1,65 | 1,10 | 6,66 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 24,26 | 1,65 | 1,10 | 6,60 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 24,26 | 1,65 | 1,10 | 6,53 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 24,26 | 1,65 | 1,10 | 6,47 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 24,26 | 1,65 | 1,10 | 6,40 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 24,26 | 1,65 | 1,10 | 6,34 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 24,26 | 1,65 | 1,10 | 6,27 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 24,26 | 1,65 | 1,10 | 6,21 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 24,26 | 1,65 | 1,10 | 6,15 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 24,26 | 1,65 | 1,10 | 6,09 | 0,00 |

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Шабуровском СП системы централизованного горячего водоснабжения отсутствуют.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

По результатам анализа существующих документов территориального планирования, проектов планировки и межевания и анализа перспективных объектов подключения к централизованным системам водоснабжения были получены значения, отражающие перспективное водопотребление на территории муниципального образования по данным ресурсоснабжающей организации на период актуализации схемы водоснабжения Шабуровского СП подключение новых абонентов или строительство новых централизованных систем не предполагается.

Таблица 17. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

| Год | Горячая вода (открытые системы теплоснабжения) |  | Хоз-питьевая вода (включая ГВС закрытых систем теплоснабжения) |  | Техническая вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Территориальная структура потребления горячей, питьевой и технической воды по зонам действия источников водоснабжения муниципального образования с указанием структурных составляющих представлен в Разделе 1.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов с учетом данных о перспективном потреблении

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей Шабуровского СП представлен в таблице Таблица 18.

Таблица 18. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей

| Потребители | Ед. изм. | 2022 (факт) | 2026 (1этап) | 2033 (расч. срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозпитьевая вода (включая ГВС закрытых систем теплоснабжения), в т.ч.: | тыс. м3 | 27,01 | 27,01 | 27,01 |
| Население | тыс. м3 | 24,26 | 24,26 | 24,26 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Горячая вода (открытые схемы теплоснабжения) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническая вода | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Сведения о фактических и планируемых потерях при транспортировке горячей, питьевой и технической воды в централизованных системах Шабуровского СП представлены в таблице Таблица 19.

Таблица 19. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды

| Показатель | Ед. изм. | 2022 (факт) | 2026 (1этап) | 2033 (расч. срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери хозпитьевой воды (в том числе закрытые системы ГВС) |  |  |  |  |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 33,81 | 33,54 | 33,10 |
| Потери в сетях (годовые) | тыс. м3 | 6,80 | 6,53 | 6,09 |
|  | % | 20,11 | 19,47 | 18,40 |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | 27,01 | 27,01 | 27,01 |
| Потери горячей воды (нет возможности контроля, только в рамках системы теплоснабжения в целом) |  |  |  |  |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в сетях (годовые) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери технической воды |  |  |  |  |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в сетях (годовые) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения Шабуровского СП представлены в таблице Таблица 20.

Таблица 20. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

| Потребители | Ед. изм. | 2022 (факт) | 2026 (1 этап) | 2033 (расч. срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное хозпитьевое водоснабжение | тыс. м3 | 33,81 | 33,54 | 33,10 |
| Централизованное горячее водоснабжение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Централизованное водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дельта | тыс. м3 | -33,81 | -33,54 | -33,10 |

Изменение отпуска в сеть на перспективу к 2033 году по муниципальному образованию вызвано изменением величины потерь при транспортировке.

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений производится исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины резерва существующего источника водоснабжения. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений для технической и горячей воды не производится ввиду отсутствия подобных систем.

Таблица 21. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование источника | Дебит скважины, м3/сутки | Отпуск в сеть 2022, м3/сутки | Резерв 2022, м3/сутки | Отпуск в сеть 2026, м3/сутки | Резерв 2026, м3/сутки | Отпуск в сеть 2034, м3/сутки | Резерв 2034, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 2119 | 86,40 | 34,05 | 52,35 | 34,05 | 52,42 | 34,05 | 52,53 |
| 2 | Скважина № 289 | 518,40 | 11,45 | 506,95 | 11,45 | 507,01 | 11,45 | 507,12 |
| 3 | Скважина № 1305 | 172,80 | 20,74 | 152,06 | 20,74 | 152,13 | 20,74 | 152,24 |
| 4 | Скважина № 1308А | 432,00 | 7,75 | 424,25 | 7,75 | 424,32 | 7,75 | 424,43 |

Из данных таблицы 22 видно, что в условиях принятых значений изменения перспективной нагрузки, а также принятых уровней потерь при транспортировке воды, на территории муниципального образования дефицитов водоснабжения не предполагается.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации в Шабуровском СП наделена единственная ресурсоснабжающие организации – МУП «РСОКР» в каждой из зон действия.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Целями мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения являются:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов.

В рамках актуализации схемы водоснабжения Шабуровского СП на 2024 год предполагается проведение следующих мероприятий:

Технологическая зона №1:

Установка прибора учета поднимаемой воды на скважине №2119;

Организация зон санитарной охраны источника водоснабжения Скважина №2119 в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02;

Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями;

Капитальный ремонт сетей хоз. питьевого водовода методом реноваций с разрушением существующих трубопроводов и протягиванием полиэтиленовых труб без изменения их пространственного положения протяженностью 397 м Ду76 и протяженностью 653 м Ду57;

Установка системы водоподготовки производительностью 2,0 м3/ч.

Технологическая зона №2:

Установка прибора учета поднимаемой воды на скважине №289;

Организация зон санитарной охраны источника водоснабжения Скважина №289 в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02;

Установка системы водоподготовки производительностью 1,0 м3/ч.

Технологическая зона №3:

Установка прибора учета поднимаемой воды на скважине №1305;

Организация зон санитарной охраны источника водоснабжения Скважина №1305 в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02;

Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями;

Капитальный ремонт сетей хоз. питьевого водовода методом реноваций с разрушением существующих трубопроводов и протягиванием полиэтиленовых труб без изменения их пространственного положения протяженностью 1416 м Ду76;

Установка системы водоподготовки производительностью 1,0 м3/ч;

Установка устройства плавного пуска, частотного регулирования на погружной насос мощностью 4,5 кВт производительностью 10 м3/ч.

Технологическая зона №4:

Установка прибора учета поднимаемой воды на скважине №1308А;

Организация зон санитарной охраны источника водоснабжения Скважина №1308А в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02;

Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями;

Капитальный ремонт сетей хоз. питьевого водовода методом реноваций с разрушением существующих трубопроводов и протягиванием полиэтиленовых труб без изменения их пространственного положения протяженностью 215 м Ду100 и протяженностью 1217 м Ду76;

Установка системы водоподготовки производительностью 1,0 м3/ч;

Установка устройства плавного пуска, частотного регулирования на погружной насос мощностью 4,5 кВт производительностью 10 м3/ч;

Капитальный ремонт водонапорной башни объемом 20м3.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Ключевыми мероприятиями, представленными в схеме водоснабжения, являются:

Мероприятия по замене изношенных участков водопроводных сетей;

Мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны объектов централизованного водоснабжения;

Мероприятия по установке приборов учета;

Мероприятия по установке систем водоподготовки.

Мероприятия по замене изношенных участков водопроводных сетей. Техническим обоснованием данных мероприятий является необходимость обеспечения населения питьевой водой высокого качества, повышения уровня надежности и безотказности систем водоснабжения, снижение уровня вторичного ее загрязнения. Как результат вышеперечисленных явлений наблюдается значительное снижение потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны объектов централизованного водоснабжения. Техническая целесообразность данного мероприятия заключается в необходимости приведения в соответствие объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, а также целесообразности снижения влияния антропогенного фактора на качество подземных и поверхностных вод.

Мероприятия по установке приборов учета. Внедрение приборного учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» является целесообразным с точки зрения контроля над уровнем расходов, прозрачности взаиморасчетов, своевременного выявления аварийных ситуаций. Приборы учета на потребителях позволят внедрить систему автоматической диспетчеризации, что положительно скажется на уровне управляемости системой водоснабжения.

- Внедрение АСУ ТП и диспетчеризации

- Целью внедрения АСУ ТП водоснабжения является обеспечение надежного водоснабжения населения и промышленности муниципального образования с минимальными эксплуатационными затратами. Переменная часть эксплуатационных затрат, зависящая от режима работы сооружений, включает расход электроэнергии на насосных станциях, утечки и нерациональные расходы воды, расход химических реагентов. Внедрение АСУ ТП позволит устранить перерасход электроэнергии, который обусловлен избыточными напорами воды, нерациональным распределением нагрузки между насосными станциями, а также работой насосных агрегатов при пониженных значениях КПД.

- Повышение энергетической эффективности и энергосбережение достигаются на основе создания систем управления подачей воды I-ым и II-ым подъемами. При создании систем управления комплексами водоснабжения предусматриваются замена насосных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сетях.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Полный перечень мероприятий эксплуатирующих организаций на территории сельского поселения, включающий сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах систем водоснабжения представлен в Разделе 4.1. В соответствии с утвержденными проектами планировки и межевания новых территорий в сельском поселении не планируется ввод или вывод объектов системы централизованного водоснабжения.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Необходимо разработать проект с высокоэффективной энергосберегающей технологией - современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления (АСОДУ) водоснабжением Шабуровского СП.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

повышение безопасности производственных процессов;

повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Необходимо выполнить перечень работ по модернизации автоматизации технологических процессов на объектах систем водоснабжения: расширить перечень контролируемых параметров и заменить существующие контролеры на более современные и с большим количеством входов/выходов.

В процессе работы система должна контролировать следующие технологические параметры:

уровень воды в приемном резервуаре (дискретный вход);

контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы;

состояние насосных агрегатов;

потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4кВ;

состояние электрических вводов;

охранно-пожарная сигнализация.

Необходимо предусмотреть управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями. Канал связи: телефон или радиоканал.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору.  Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149.

Во исполнение ФЗ №261, необходимо предусмотреть мероприятия по дооборудованию абонентов (в т.ч. жилфонд и бюджетных организаций) водомерными узлами.

Абоненты, не имеющие приборов учета, расплачиваются за услуги по водоснабжению по расчетным нормативным объемам водопотребления.

Таблица 22. Информация об оснащении приборами учета объектов абонентов

| № п | Система ресурсоснабжения | Подлежит обязательному оснащению приборами в соответствии с требованием 261-ФЗ | Фактически установлено | Процент, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 6 | 1 | 16,67 |
| 2 | Бюджетные организации | 313 | 182 | 58,15 |
| 3 | Прочие организации | 2 | 1 | 50,00 |
| ИТОГО |  | 321 | 184 | 57,32 |

Общая динамика оснащения системы водоснабжения приборами учета положительна, имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Планируется до 2027 года иметь 100% учета реализованной воды.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено:

кольцевание сетей;

количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;

прокладка участков водопроводной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засевании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);

при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации. Для бесперебойного обеспечения водоснабжением Шабуровского СП предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой – противопожарный водопровод. Уличная водопроводная сеть выполняется кольцевой и принимается из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 с устройством колодцев в местах врезки потребителей. Глубина заложения водопроводных труб принята в соответствии с действующими нормами.

Выбор трасс трубопроводов имеет свои особенности и затрагивает различные проблемы, обобщающим критерием многообразия строительных показателей служат капитальные вложения в сооружение сети. Эксплуатационные затраты учитываются в процессе выбора его технологической схемы и на положение трассы влияют косвенно через капитальные вложения. Кроме того, выбор направления трасс магистральных трубопроводов зависит от требований норм и технических условий на проектирование в части минимальных расстояний от оси до различных объектов, зданий и сооружений. Критерии оптимальности и необходимой безопасности при выборе трасс трубопроводов включены в свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

В качестве критериев оптимальности рекомендуется принимать приведенные затраты при сооружении, техническом обслуживании и ремонте при эксплуатации, включая затраты на мероприятия по охране окружающей среды, а также металлоемкость, конструктивные схемы прокладки, безопасность, заданное время строительства, наличие дорог и др.

В процессе поиска оптимальной трассы трубопровода существенную роль играют транспортные коммуникации района будущего строительства: железные и автомобильные дороги; водные пути; линии электропередачи и связи. Во многих случаях действующие коридоры коммуникаций района строительства непосредственно влияют на выбор трассы трубопровода. Для транспортного обеспечения трубопроводов нормами рекомендуется максимально использовать действующую сеть дорог района. При этом доставка грузов к трассе трубопровода и подъезды к технологическим площадкам частично обеспечиваются за счет действующей сети дорог и не требуют строительства технологических подъездов большой протяженности. Транспортные расходы, включаемые в капитальные вложения в линейную часть трубопровода, становятся незначительными.

Прокладывание трасс новых сетей в границах муниципального образования на период актуализации не планируется.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения существующих водонапорных башен сохраняются, рекомендации не требуются.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Предложенные к строительству объекты системы водоснабжения должны располагаться в границах территории Шабуровского СП. Эксплуатационные границы зон размещения новых объектов определены в Разделе 4.1 по каждой организации. Физические границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения определяются проектами и уточняются на последующих этапах.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения Шабуровского СП на период актуализации схемы водоснабжения приведены в Приложении 1.

При разработке схемы водоснабжения обеспечено решение следующих задач:

а) обеспечение подачи всем абонентам необходимого объема горячей, питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территории муниципального образования;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки муниципального образования;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Целью экологической политики Шабуровского СП является снижение негативного влияния экологического фактора на здоровье населения, предотвращение загрязнения и восстановление природных комплексов, сохранение качества окружающей природной среды, а также сохранение природных систем, поддержание их в целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни.

Стратегией социально-экономического развития Шабуровского СП определены следующие приоритеты развития в сфере экологии:

обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения;

сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции как необходимого условия существования человеческого общества;

обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей.

Основные задачи:

мониторинг состояния атмосферного воздуха;

улучшение состояния водных объектов:

мониторинг состояния качества питьевой воды,

реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений,

внедрение эффективных технологий и средств очистки сточных вод, в том числе хозяйственно – бытового происхождения (в первоочередном порядке);

уменьшение объемов размещения отходов:

раздельный сбор, сортировка и использование твердых бытовых отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами,

развитие сети стационарных и передвижных пунктов сбора вторичных ресурсов,

вовлечение в хозяйственный оборот и увеличение доли перерабатываемых отходов;

уменьшение риска возникновения крупных аварий и катастроф, обусловленных природными и техногенными факторами, и сокращение последствий от них;

обеспечение воспроизводства биологических ресурсов;

развитие экологического туризма:

строительство объектов инфраструктуры в природных парках,

оборудование туристических троп, стоянок, иных объектов, обеспечивающих массовый отдых,

обеспечение сохранения природных комплексов на особо охраняемых природных территориях путем усиления экологического и санитарного контроля.

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, грунтов на территории муниципального образования являются:

неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные воды, в том числе неканализованная индивидуальная жилая застройка сельских поселений;

поверхностный сток с промышленных и жилых зон;

загрязненные дренажные воды;

фильтрационные утечки воды из различных сооружений;

транспортные магистрали;

прочие источники.

- Основными проблемами системы водоснабжения, относящимися к охране окружающей среды
и здоровью населения, при этом являются:

- существенное колебание качества воды в поверхностных источниках водоснабжения, расположенных на территории ПКГО, в том числе с превышением возможностей станции водоподготовки в период паводков;

- отсутствие или недостаточная обустроенность зон санитарной охраны собственных водозаборов;

- существенные потери воды вследствие утечек и аварий;

- высокое удельное потребление электроэнергии в системе водоснабжения;

- отдельные нарушения нормативов на водозаборах и ВОС, в частности отсутствие ливневых и частично

- промышленных систем канализации, складирование отходов и материалов, стоянки автотранспорта и т.д.

- высокий риск загрязнения вод источника водоснабжения с поверхности (в том числе неочищенными или недостаточно очищенными стоками с сельскохозяйственных и животноводческих предприятий, расположенных выше по течению, а также вторичное микробиологическое загрязнение).

В связи с отсутствием систем химводоподготовки на территории муниципального образования отсутствует необходимость хранения химически активных веществ.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения п. Береговой и сельских поселений муниципального образования. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. К таким мероприятиям можно отнести формирование зон санитарной охраны, модернизацию систем химводоподготовки, отказ от использования хлорсодержащих реагентов.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование зон санитарной охраны (ЗСО) вокруг скважин и прочих объектов систем централизованного водоснабжения. ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения). Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды водоисточника.

Границы зон санитарной охраны составляют: границы 1 пояса установлены во всех направлениях на 100 м от водозабора (по акватории озера), а по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды при наивысшем уровне; границы 2 и 3 поясов устанавливают 3000 м по акватории озера и по прилегающему к водозабору берегу полоса шириной 1000 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени, боковыми границами которой являются точки пересечения границы ЗСО второго пояса по акватории озера с береговой линией.

Ширина санитарно-защитной полосы магистральных водоводов составляет 50 м (от крайних линий водовода). В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обеззараживания воды. В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водопроводов, что при определенных условиях может стать источником загрязнения окружающей среды.

Своевременный мониторинг месторождений поземных вод, исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, соблюдение требований в области охраны окружающей среды обеспечат выполнение природоохранных мероприятий и исключат негативные воздействия на здоровье людей.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории муниципального образования мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, не осуществляется.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Итоговая таблица мероприятий по реконструкции и модернизации систем водоснабжения Шабуровского СП представлена в таблице Таблица 24.

Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного водоснабжения муниципального образования при базовом варианте развития в период 2024-2033 гг. составит 
17380,7 тыс. руб. в ценах 2023 г.

Для расчета цен на строительство объектов системы водоснабжения использовались нормативы сметной стоимости НЦС 81-02-14-2022 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблице Таблица 23 (Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3)). Также был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальных сайтах производителей энергетического оборудования посредством сети Интернет.

Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной проработки и технико-экономического обоснования в ходе подготовки проектной документации.

Таблица 23. Цена на строительство сетей водоснабжения

| Код | Наименование | тыс. руб. / км |
| --- | --- | --- |
| 14-06-001-01 | Диаметром 100 мм глубиной 2 м | 3271,08 |
| 14-06-001-02 | Диаметром 100 мм глубиной 3 м | 4425,44 |
| 14-06-001-03 | Диаметром 125 мм глубиной 2 м | 3456,54 |
| 14-06-001-04 | Диаметром 125 мм глубиной 3 м | 4611,10 |
| 14-06-001-05 | Диаметром 150 мм глубиной 2 м | 3826,50 |
| 14-06-001-06 | Диаметром 150 мм глубиной 3 м | 4994,04 |
| 14-06-001-07 | Диаметром 200 мм глубиной 2 м | 4475,47 |
| 14-06-001-08 | Диаметром 200 мм глубиной 3 м | 5582,35 |
| 14-06-001-09 | Диаметром 250 мм глубиной 2 м | 5114,24 |
| 14-06-001-10 | Диаметром 250 мм глубиной 3 м | 6312,61 |
| 14-06-001-11 | Диаметром 300 мм глубиной 2 м | 5998,32 |
| 14-06-001-12 | Диаметром 300 мм глубиной 3 м | 7095,15 |
| 14-06-001-13 | Диаметром 350 мм глубиной 2 м | 7437,38 |
| 14-06-001-14 | Диаметром 350 мм глубиной 3 м | 8517,36 |
| 14-06-001-15 | Диаметром 400 мм глубиной 2 м | 8344,94 |
| 14-06-001-16 | Диаметром 400 мм глубиной 3 м | 9398,40 |
| 14-06-001-17 | Диаметром 500 мм глубиной 2 м | 10923,24 |
| 14-06-001-18 | Диаметром 500 мм глубиной 3 м | 11897,86 |

Таблица 24. Общая программа мероприятий по модернизации систем водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Итого |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей хоз. питьевого водовода от подземного источника Скважина №2119 протяженностью 397 м Ду76 методом реноваций с разрушением существующих трубопроводов и протягиванием полиэтиленовых труб без изменения их пространственного положения |  | 1298,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1298,62 | Местный бюджет |
| 2 | Капитальный ремонт сетей хоз. питьевого водовода от подземного источника Скважина №2119 протяженностью 653 м Ду57 методом реноваций с разрушением существующих трубопроводов и протягиванием полиэтиленовых труб без изменения их пространственного положения |  |  |  |  | 2136,02 |  |  |  |  |  | 2136,02 | Местный бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт сетей хоз. питьевого водовода от подземного источника Скважина №1305 протяженностью 1416 м Ду76 методом реноваций с разрушением существующих трубопроводов и протягиванием полиэтиленовых труб без изменения их пространственного положения |  |  |  |  |  |  | 4631,85 |  |  |  | 4631,85 | Местный бюджет |
| 7 | Капитальный ремонт сетей хоз. питьевого водовода от подземного источника Скважина №1308А протяженностью 215 м Ду100 методом реноваций с разрушением существующих трубопроводов и протягиванием полиэтиленовых труб без изменения их пространственного положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,28 | 703,28 | Средства РСО |
| 8 | Капитальный ремонт сетей хоз. питьевого водовода от подземного источника Скважина №1308А протяженностью 1217 м Ду76 методом реноваций с разрушением существующих трубопроводов и протягиванием полиэтиленовых труб без изменения их пространственного положения |  |  |  |  |  | 3980,90 |  |  |  |  | 3980,90 | Местный бюджет |
| 9 | Установка приборов учета на скважинах №2119, №289, №1305 и №1308А с. Шабурово | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | Средства РСО |
| 10 | Организация зон санитарной охраны 1-го пояса скважин №2119, №289, №1305 и №1308А с. Шабурово в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,00 |  | 1600,00 | Местный бюджет |
| 11 | Внедрение систем диспетчеризации объектов централизованного водоснабжения Шабуровского СП с внедрением системы удаленного управления насосами I-го подъема |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 | Средства РСО |
| 12 | Установка систем водоподготовки на станциях 1-го подъема систем централизованного водоснабжения с. Шабурово |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  | 120,00 | Средства РСО |
| 13 | Установка устройства плавного пуска на погружные насосы подземных источников №1305 и №1308А централизованного водоснабжения с. Шабурово | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | Средства РСО |
| 14 | Капитальный ремонт водонапорной башни системы централизованного водоснабжения подземного источника Скважина №1308А с. Шабурово |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  | 2500,00 | Местный бюджет |
| Итого: |  | 160,00 | 1298,62 | 250,00 | 120,00 | 2136,02 | 3980,90 | 4631,85 | 2500,00 | 1600,00 | 703,28 | 17380,67 |  |

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Шабуровского СП на расчетный срок представлены в таблице 26.

Таблица 25. Плановые значения показателей развития

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Факт (2022 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20,11 | 18,40 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,87 | 0,71 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения необходимо руководствоваться Статьей 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ, то есть провести инвентаризацию (паспортизацию) сетей, передать данные объекты в собственность администрации муниципального образования, установить гарантирующую организацию.

В ходе сбора данных по системам централизованного водоснабжения Шабуровского СП, бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.