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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Челябинской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
) (
от ___________20
2
4
 №_______
г. Касли
)












Об утверждении актуализированной 
схемы теплоснабжения на территории
с.Шабурово Каслинского муниципального района
на 2025 год

		В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2023г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	1.Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения с.Шабурово Каслинского муниципального района, утвержденную на период до 2034 г.
	2.Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Камардиновой Н.К.)  разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
	3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района   Горобца В.В.



Глава 
Каслинского муниципального района                                                                   И.В. Колышев


















СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы 
Каслинского муниципального района					 В.В. Горобец










Направить:  1 – в дело, 1 –УСИ, адм. Шабуровского с/п
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[bookmark: bookmark3]Схема теплоснабжения муниципального образования разработана в соответствии с требованиями законодательных документов:
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276);
утвержденными в соответствии с действующим законодательством документами территориального планирования поселения, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения. 
Структура настоящей схемы теплоснабжения в части разделов Тома 1 утверждаемой части, а также глав Тома 2 обосновывающих материалов представлена в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276).
Цель разработки схемы теплоснабжения: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Актуализация схемы теплоснабжения в целях:
Получения данных о существующем положении в сфере теплоснабжения Шабуровского СП и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения;
Повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;
Снижения негативного воздействия на окружающую среду;
Обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;
Обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла.


Принципы разработки схемы теплоснабжения:
обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.
Используемые понятия и определения:
«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
«установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
«располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;
«мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
[bookmark: _Toc533078030]«теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.
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Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.
Эксплуатационная зона действия организации, осуществляющей генерацию или транспортировку тепловой энергии, — это зона, определенная по признаку обязанности (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем теплоснабжения.
Описание эксплуатационных зон с выделением номера зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на территории муниципального образования Шабуровское СП представлено в таблице 1.
Таблица 1. Описание эксплуатационных зон
	№
	Название эксплуатационной зоны
	Котельные в эксплуатационной зоне
	Населенный пункт
	Адрес котельной
	№ ЕТО, к которой относится система

	1
	Эксплуатационная зона МУП «РСО КР»
	Котельная с. Шабурово
	с. Шабурово
	ул. Ленина, д. 117
	1


[bookmark: _Toc510028861][bookmark: _Toc533078034]1.1.2 Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии
Ведомственные и промышленные источники тепловой энергии – это источники тепловой энергии, эксплуатируемые организациями, которые не осуществляют регулируемых видов деятельности – производства и транспортировки тепловой энергии до населения на территории муниципального образования. Для таких источников тепловой энергии тарифы на тепловую энергию не устанавливаются. В рамках схемы теплоснабжения ведомственные и промышленные источники тепловой энергии не рассматриваются.
Описание зон действия и основных характеристик промышленных и ведомственных источников тепловой энергии приведены в таблице 2.
Таблица 2. Описание зон действия и основных характеристик промышленных и ведомственных котельных
	№ п/п
	Название источника тепловой энергии
	Вид источника тепловой энергии
	Населенный пункт нецентрализованного источника
	Наименование эксплуатирующей организации
	Установленная мощность

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	-
	Гкал/ч

	1
	Отсутствует
	-
	-
	-
	-





1.1.3 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями
В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ, поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения. Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выстроены следующим образом:
1. Договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие службы сбыта ЕТО, т. е. потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения. При этом условия договора должны соответствовать техническим условиям.
2. ЕТО заключает договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения с иными теплоснабжающими организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зоны ЕТО;
3. Для реализации комплекса организационных и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через тепловые сети и устройства, ЕТО заключает договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче с теплосетевыми компаниями ведущих свою деятельность в границах зоны ЕТО.
На основании договоров на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя сетевые предприятия оказывают услуги ЕТО по передаче тепловой энергии и теплоносителя до конечного потребителя.
4. Отношения между теплоснабжающими организациями в рамках зоны деятельности ЕТО осуществляются на основе соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Это соглашение теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в границах зоны деятельности ЕТО обязаны заключать между собой ежегодно до начала отопительного периода.
Функциональная структура централизованного теплоснабжения муниципального образования представляет собой неразделённое между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и её передача до потребителя. 
Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями представлена в таблице 3.
Таблица 3. Структура договорных отношений между организациями
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Право пользования организации, осуществляющей эксплуатацию котельной
	Организация, осуществляющая эксплуатацию тепловых сетей
	Право пользования организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей
	Вид договорных отношений между организациям (в случае наличия)

	1
	СТС источника тепловой энергии Котельная с. Шабурово
	Хоз. Ведение
	МУП «РСО КР»
	Хоз. Ведение
	Неприменимо


[bookmark: _Toc510028862][bookmark: _Toc533078035][bookmark: _bookmark4]1.1.4 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в муниципальном образовании сформированы в исторически сложившихся на территории микрорайона и с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление. Зона застройки индивидуальными жилыми домами муниципального образования не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.
1.1.5 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc437278317][bookmark: _Toc164349883]Актуализирована функциональная структура теплоснабжения, информация о ведомственных и промышленных источниках тепловой энергии, структура договорных отношений между организациями.
Часть 2 – Источники тепловой энергии
1.1. [bookmark: _Toc437274960]
1.2. [bookmark: _Toc437274961]
1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования
Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии муниципального образования приведены в таблице 4.
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[bookmark: _Ref435530061][bookmark: _Ref435530064]Таблица 4. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тип котла
	Марка, наименование котла
	Основной вид топлива по паспорту
	Год установки котла
	Год продления ресурса (последнего освидетельствования)
	Мощность котла
	Расчетный УРУТ на выработку по котельной
	Расчетный УРУТ на отпуск в сеть по котельной
	Мощность всей котельной

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Гкал/ч
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	Гкал/ч

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Водогрейный
	Котел UNICAL ELLPREX 630
	Природный газ
	2008
	2023
	1,03
	166,65
	175,42
	2,06

	
	
	Водогрейный
	Котел UNICAL ELLPREX 630
	Природный газ
	2008
	2023
	1,03
	1,03
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1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице 5.
[bookmark: _Ref105440861]Таблица 5. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных 
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов, установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	Ед. изм.
	-
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	Котельная с. Шабурово
	2,060
	0,000
	2,060
	0,014
	2,046


1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации муниципального образования представлены в таблице 5. 
1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды – это значение расхода тепловой энергии, приходящееся на вспомогательные технологические процессы, в том числе на тепловыделения котлоагрегатов, нужды мазутного хозяйства (при наличии), нужды системы водоподготовки (при наличии), обдуву котлов, отопление помещений котельной, хозбытовые нужды и пр.
Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, а также параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 5. Годовые значения выработки, отпуск тепловой энергии и затрат тепловой энергии на собственные нужды приведены в таблице 6. Установленный топливный режим котельных и значения расходов условного топлива приведены в таблице 7.
Таблица 6. Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной

	Ед. изм.
	-
	Гкал
	Гкал
	Гкал

	1
	Котельная с. Шабурово
	1500
	75
	1425


Таблица 7. Установленный топливный режим котельных и значения расходов условного топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива
	Расход условного топлива

	Ед. изм.
	-
	-
	ккал/кг
	т у. т.

	1
	Котельная с. Шабурово
	Природный газ
	8100
	250


1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
В соответствии с «Инструкцией по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением более 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды свыше 115оС» СО 153-34.17.469-2003 срок службы котлов принят - паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет. Решения о проведении ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке. Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса представлена в таблице 4.
1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)
[bookmark: _Hlk8035106]Комбинированная выработка электроэнергии и тепла — или когенерация — это способ выработки электрической энергии, при котором полезно используется тепло, высвобождающееся в процессе выработки электроэнергии. На территории муниципального образования отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 
Схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии на территории муниципального образования приведена в таблице 8.
Таблица 8. Схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Теплоноситель
	Схема присоединения систем отопления потребителей
	Схема организации систем ГВС потребителей
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии
	Температурный график

	
	
	
	
	
	
	подача
	обратка

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	-
	-
	°С
	°С

	1
	Котельная с. Шабурово
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	80
	60



1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Регулирование отпуска тепловой энергии на территории муниципального образования – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая (таблица), которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей. 
Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. 
Способ регулирования отпуска тепла в сетях ГВС осуществляется количественным путем, 
т. е. изменением расхода сетевой воды в греющем контуре теплообменного оборудования на источнике тепловой энергии, по температурному графику вне зависимости от температуры наружного воздуха. 
[bookmark: _Ref99732595]Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.
Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в Приложении 1.
1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется числом часов использования установленной тепловой мощности (УТМ) и представлена в таблице 9.
Таблица 9. Среднегодовая загрузка оборудования котельных
	№ п/п
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность
	Выработка тепловой энергии
	Число часов использования УТМ

	Ед. изм.
	-
	Гкал/ч
	Гкал
	ч

	1
	Котельная с. Шабурово
	2,06
	1500,00
	728,16



1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Учет тепловой энергии на котельных муниципального образования осуществляется одним из двух способов:
приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);
расчетный (на основании расчетных показателей).
Данные о приборном учете энергоресурсов на котельных муниципального образования представлены в таблице 10. 
[bookmark: _Ref536115727]Таблица 10. Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в сеть
	№ п/п
	Наименование котельной
	Способ учета тепловой энергии
	Наименование, модель прибора учета
	Дата следующей поверки

	1
	Котельная с. Шабурово
	Прибор учета
	Карат 307
	н/д



1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Отказ (авария, инцидент) на источнике тепловой энергии – это ситуация, повлекшая повреждение технических устройств или отклонение от установленного режима технологического процесса, которая привела к полному или частичному останову процесса производства тепловой энергии.
По данным теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования технологические нарушения, аварии и инциденты на источниках тепловой энергии в базовом периоде представлены в таблице 11. Ретроспективная статистика технологических нарушений, аварий и инцидентов на источниках тепловой энергии не ведется.
Таблица 11. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных
	№ п/п
	Номер вывода тепловой мощности (наименование котельной)
	Количество аварий, инцидентов на котельных, повлекших прекращение теплоснабжения
	Среднее время восстановления теплоснабжения
	Суммарный недоотпуск тепловой энергии

	Ед. изм.
	-
	шт.
	ч
	Гкал

	1
	Котельная с. Шабурово
	0
	0,0
	0,0



1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены. 
1.2.12. Перечень источников тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования отсутствуют.
1.2.13. Изменения, произошедшие в источниках тепловой сети за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных на территории муниципального образования приведена в таблице 12. 
Таблица 12. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных
	№ ЕТО
	Организация
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	МУП 
«РСО КР»
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	16,00

	
	
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	166,65

	
	
	Собственные нужды
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5,00

	
	
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	175,42

	
	
	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	40,07

	
	
	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,27

	
	
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	13,19

	
	
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	100,00

	
	
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	100,00

	
	
	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	100,00

	
	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	100,00

	
	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	100,00

	
	
	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0

	
	
	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00

	
	
	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00

	
	
	Расход резервного топлива
	т. у. т
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00



[bookmark: _Toc407638492][bookmark: _Toc407703136][bookmark: _Toc407703956][bookmark: _Toc414274868][bookmark: _Toc416708238][bookmark: _Toc422928596][bookmark: _Toc423525706][bookmark: _Toc424042092][bookmark: _Toc430345862][bookmark: _Toc431569633][bookmark: _Toc437278318]Обновлена информация о котельном оборудовании, добавлена информации о насосном и тягодутьевом оборудовании, актуализированы схемы выдачи тепловой мощности, актуализирована информация о способах учета тепловой энергии.
[bookmark: _Toc164349884]Часть 3 – Тепловые сети
1.3. [bookmark: _Toc423525641][bookmark: _Toc423525707][bookmark: _Toc423525889][bookmark: _Toc423526974][bookmark: _Toc423527012][bookmark: _Toc423527050][bookmark: _Toc423527088][bookmark: _Toc423527422][bookmark: _Toc423527736][bookmark: _Toc424040322][bookmark: _Toc424041080][bookmark: _Toc424041144][bookmark: _Toc424041265][bookmark: _Toc424042093][bookmark: _Toc424042146][bookmark: _Toc426548998][bookmark: _Toc427749745][bookmark: _Toc423525642][bookmark: _Toc423525708][bookmark: _Toc423525890][bookmark: _Toc423526975][bookmark: _Toc423527013][bookmark: _Toc423527051][bookmark: _Toc423527089][bookmark: _Toc423527423][bookmark: _Toc423527737][bookmark: _Toc424040323][bookmark: _Toc424041081][bookmark: _Toc424041145][bookmark: _Toc424041266][bookmark: _Toc424042094][bookmark: _Toc424042147][bookmark: _Toc426548999][bookmark: _Toc427749746][bookmark: _Toc423525643][bookmark: _Toc423525709][bookmark: _Toc423525891][bookmark: _Toc423526976][bookmark: _Toc423527014][bookmark: _Toc423527052][bookmark: _Toc423527090][bookmark: _Toc423527424][bookmark: _Toc423527738][bookmark: _Toc424040324][bookmark: _Toc424041082][bookmark: _Toc424041146][bookmark: _Toc424041267][bookmark: _Toc424042095][bookmark: _Toc424042148][bookmark: _Toc426549000][bookmark: _Toc427749747][bookmark: _Toc423525644][bookmark: _Toc423525710][bookmark: _Toc423525892][bookmark: _Toc423526977][bookmark: _Toc423527015][bookmark: _Toc423527053][bookmark: _Toc423527091][bookmark: _Toc423527425][bookmark: _Toc423527739][bookmark: _Toc424040325][bookmark: _Toc424041083][bookmark: _Toc424041147][bookmark: _Toc424041268][bookmark: _Toc424042096][bookmark: _Toc424042149][bookmark: _Toc426549001][bookmark: _Toc427749748][bookmark: _Toc423525645][bookmark: _Toc423525711][bookmark: _Toc423525893][bookmark: _Toc423526978][bookmark: _Toc423527016][bookmark: _Toc423527054][bookmark: _Toc423527092][bookmark: _Toc423527426][bookmark: _Toc423527740][bookmark: _Toc424040326][bookmark: _Toc424041084][bookmark: _Toc424041148][bookmark: _Toc424041269][bookmark: _Toc424042097][bookmark: _Toc424042150][bookmark: _Toc426549002][bookmark: _Toc427749749][bookmark: _Toc423525646][bookmark: _Toc423525712][bookmark: _Toc423525894][bookmark: _Toc423526979][bookmark: _Toc423527017][bookmark: _Toc423527055][bookmark: _Toc423527093][bookmark: _Toc423527427][bookmark: _Toc423527741][bookmark: _Toc424040327][bookmark: _Toc424041085][bookmark: _Toc424041149][bookmark: _Toc424041270][bookmark: _Toc424042098][bookmark: _Toc424042151][bookmark: _Toc426549003][bookmark: _Toc427749750][bookmark: _Toc437274974]
1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии с выделением сетей горячего водоснабжения
Общие характеристики протяженности тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по системам теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблице 13. 
Характеристики центральных тепловых пунктов централизованных систем теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблице 18, характеристики насосных станций – в таблице 19.

Таблица 13. Общие показатели протяженности по системам теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Износ тепловых сетей
	Средний диаметр
	Протяженность сетей отопления (в однотрубном исчислении)
	Протяженность сетей ГВС (в однотрубном исчислении)
	Протяженность сетей отопления и ГВС по годам прокладки (в однотрубном исчислении)

	
	
	
	
	Всего:
	Надземной прокладки
	Подземной бесканальной прокладки
	Подземной канальной и подвальной прокладки
	Всего:
	Надземной прокладки
	Подземной бесканальной прокладки
	Подземной канальной и подвальной прокладки
	До 1990
	С 1991 по 1998
	С 1999 по 2003
	С 2004

	Ед. изм.
	-
	%
	мм
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м

	1
	Котельная с. Шабурово
	86,0
	133,6
	772,4
	0,0
	180,8
	591,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	591,6
	0,0
	0,0
	180,8


[bookmark: _Ref535421999]
Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей по зонам действия теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования приведена в таблице 14.
Таблица 14. Характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей 
	№ п/п
	Организация
	Условный диаметр
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении
	Материальная характеристика

	Ед. изм.
	-
	мм
	м
	м2

	1
	МУП «РСО КР»
	20
	0,00
	0,00

	
	
	25
	0,00
	0,00

	
	
	32
	0,00
	0,00

	
	
	40
	0,00
	0,00

	
	
	50
	0,00
	0,00

	
	
	70
	0,00
	0,00

	
	
	80
	180,80
	14,46

	
	
	100
	0,00
	0,00

	
	
	125
	0,00
	0,00

	
	
	150
	591,60
	88,74

	
	
	200
	0,00
	0,00

	
	
	250
	0,00
	0,00

	
	
	300
	0,00
	0,00

	
	
	350
	0,00
	0,00

	
	
	400
	0,00
	0,00

	
	
	500
	0,00
	0,00

	 
	 
	Всего:
	772,40
	103,20



Характеристики способов прокладки магистральных и распределительных тепловых сетей и сетей ГВС по зонам действия теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования приведены в таблице 16.
Таблица 16. Характеристики способов прокладки тепловых сетей
	№ п/п
	Организация
	Тип прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении
	Материальная характеристика

	Ед. изм.
	-
	-
	м
	м2

	1
	МУП «РСО КР»
	Надземная
	0,00
	0,00

	
	
	Подземная канальная и подвальная
	591,60
	88,74

	
	
	Подземная бесканальная
	180,80
	14,46

	
	
	Всего:
	772,40
	103,20



Распределение протяженности тепловых сетей и сетей ГВС по годам прокладки и по зонам действия теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования приведены в таблице 17.
Таблица 17. Распределение протяженности по годам прокладки
	№ п/п
	Организация
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении
	Материальная характеристика

	Ед. изм.
	-
	год
	м
	м2

	1
	МУП «РСО КР»
	До 1990
	591,60
	88,74

	
	
	С 1991 по 1998
	0,00
	0,00

	
	
	С 1999 по 2003
	0,00
	0,00

	
	
	С 2004
	180,80
	14,46

	
	
	Всего:
	772,40
	103,20



Таблица 18. Характеристики ЦТП
	№ п/п
	Наименование ЦТП
	Адрес ЦТП
	Система теплоснабжения
	Принцип организации системы отопления на ЦТП
	Принцип организации системы ГВС на ЦТП
	Тепловая мощность (нагрузка) 
	Системы автоматизации ЦТП

	
	
	
	
	Схема подключения
	Наличие подмеса
	Наличие повышения давления
	
	
	

	Ед. изм
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Гкал/ч
	-

	1
	Отсутствуют
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 19. Характеристики насосных станций
	№ п/п
	Насосная станция, название
	Адрес
	Система теплоснабжения
	Марка насосов
	Кол-во насосов
	Расход
	Давление на входе
	Давление на выходе
	Схема присоединения насосов 
	Состояние насосного оборудования
	Наличие систем автоматизации

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	-
	-
	м/час
	ати
	ати
	-
	-
	-

	1
	Отсутствуют
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



1.3.2. [bookmark: _Toc423525713][bookmark: _Toc424042099]Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
Принципиальные схемы тепловых сетей с указанием источников тепловой энергии, трассировок, графического отображения потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования приведены в Приложении 2.
1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Общие параметры протяженности, значения материальных характеристик и сведения о годах ввода в эксплуатацию тепловых сетей муниципального образования приведены в таблицах 13-17. В соответствии с СП 124.13330.2012 расчетный срок службы стальных и чугунных трубопроводов должен составлять не менее 30 лет. При проектировании тепловых сетей из неметаллических труб их расчетный срок службы также должен составлять не менее 30 лет. Выделение участков ненормативной надежности при отсутствии прочих данных осуществляется по факту истечения сроков службы в соответствии с таблицей 17.
Основным материалом изоляционного слоя тепловых сетей всех источников тепловой энергии на территории муниципального образования является минеральная вата с различными типами покровного слоя, в некоторых случаях – пенополиуретан (ППУ). 
Для компенсации температурных расширений трубопроводов на тепловых сетях муниципального образования применяются в основном П-образные виды компенсаторов. Учет количества компенсаторов не осуществляется.
В процессе эксплуатации тепловых сетей при производстве земляных работ в местах прокладки теплотрасс на территории муниципального образования наиболее часто встречаются грунты группы 2, 3. Группа грунтов 2: пески мелкие, пески пылеватые, супеси (частиц менее 0,005 мм до 6 %), лесс высокопористый (коэффициент пористости больше 0,8), торф сильно разложившийся, гравий до 15 мм. Группа грунтов 3: пески средней крупности, супеси (частиц менее 0,005 мм до 10 %), суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15 %), лесс низкопористый (коэффициент пористости меньше 0,8), жирная глина, тяжелый суглинок, крупный гравий.
Для сравнения эффективности систем теплоснабжения используется интегральный показатель эффективности тепловой сети в зоне действия источника тепловой энергии – удельная материальная тепловая характеристика. 
Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.
Удельная материальная характеристика тепловой сети – это индикатор эффективности централизованного теплоснабжения, который позволяет сравнить системы транспорта теплоносителя. 
В соответствии со сложившейся практикой анализа систем централизованного теплоснабжения выделяют зоны:
зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 100 м2/Гкал/ч; 
зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2 /Гкал/ч.
1.3.4. Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Запорная арматура предназначена она для перекрытия потока рабочей среды трубопровода. Регулирующая арматура на тепловых сетях используется для регулирования параметров теплоносителя: расхода, давления, температуры.  Устройства защиты предназначены для защиты тепловых сетей и оборудования с присоединенными к ним местными системами потребителей тепла от аварийного повышения давления.
Данные по количеству запорно-регулирующей арматуры, а также информация об автоматических устройствах защиты от превышения давления на системах теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблице 20. 
Таблица 20. Запорно-регулирующая арматура
	№
	Количество объектов ЗРА
	Средний износ арматуры
	Количество автоматических устройств защиты от превышения давления

	
	Организация
	Запорная (краны, вентили, задвижки, затворы)
	Регулирующая (регулирующие клапаны, регуляторы давления, регуляторы температуры, регулирующие вентили)
	Предохранительная (предохранительные клапаны)
	Защитная (отсечные клапаны, обратные клапаны)
	
	

	Ед. изм.
	-
	шт.
	шт.
	шт.
	шт.
	%
	шт.

	1
	МУП «РСО КР»
	12
	0
	0
	0
	50
	0


1.3.5. [bookmark: _Toc381493492]Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов
[bookmark: _Ref105502393]При подземной прокладке на тепловых сетях устанавливаются тепловые камеры для выполнения работ на участках тепловых сетей и обслуживания арматуры трубопроводов, выполненные из кирпича и монолитных железобетонных плит, при надземной прокладке - узлы врезки трубопроводов.
Для выполнения оперативных переключений в схеме тепловых сетей системы теплоснабжения муниципального образования для ремонтного обслуживания запорных и компенсационных устройств, для установки измерительных приборов с целью выполнения измерений режимных параметров теплоносителя тепловые трассы оборудованы тепловыми камерами. Тепловые камеры тепловых сетей выполнены по проектам строительства тепловых сетей.
Тепловые камеры тепловых сетей зоны централизованного теплоснабжения выполнены из сборного железобетона или полностью монолитными железобетонными конструкциями. Данные по тепловым камерам систем теплоснабжения муниципального образования представлены в 
таблице 21.
Таблица 21. Характеристики тепловых камер
	№
	Организация
	Тип тепловых камер
	Количество тепловых камер

	Ед. изм.
	-
	-
	шт.

	1
	МУП «РСО КР»
	Сборные железобетонные
	9

	
	
	Монолитные бетонные
	0

	
	
	Кирпичные
	0

	
	
	Прочие
	0



Тепловые камеры локальных систем теплоснабжения конструкционно выполнены аналогично камерам централизованной системы. Зачастую они имеют фундамент в виде железобетонной подушки или железобетонного основания. Стены камер в большинстве случаев сложены из красного кирпича, перекрыты железобетонными монолитными плитами перекрытия или выполнены из сборных железобетонных плит перекрытия, опирающихся на стены тепловых камер и/или железобетонные или металлические балки. В некоторых камерах в качестве одной стены служит бетонная щитовая неподвижная опора. В железобетонные перекрытия тепловых камер вмонтированы чугунные или стальные люки для осмотра и спуска в камеры. Под ними установлены металлические лестницы для спуска и осмотра тепловых камер обслуживающим персоналам. Количество люков - 2 или 4 шт. на каждую камеру в соответствии с проектом и требованиями правил техники безопасности. В отдельных случаях смотровые камеры, в основном на проезжей части дорог, имеют один люк.
Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях могут быть выполнены в подземном и надземном исполнении.
Для обслуживания задвижек больших размеров по высоте в составе магистральных теплотрасс над камерами могут устанавливаются надземные павильоны. Стены и перекрытия выполнены в основном из бетона, железобетонных плит и кирпича, основание павильонов бетонное, кровля мягкая из рубероида. 
1.3.6. [bookmark: _Ref535416856]Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Описание графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети приведено в разделе 1.2.7 «Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии». 
Обоснованность температурного графика заключается в оценке возможности обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы. Провести оценку возможности обеспечения нормированных температур не представляется возможным в связи с тем, что статистические данные фактических температур отапливаемых помещений и теплоносителя каждый день расчетного периода не ведутся, существующие режимы условно принимаются как обоснованные. 
1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Одним из определяющих факторов, влияющих на величину полезного отпуска тепловой энергии объектам теплопотребления, является температура наружного воздуха. Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения муниципального образования, использовались параметры, рекомендуемые 
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Данные по климатическим условиям представлены в таблице 22.
Таблица 22. Климатические условия муниципального образования
	№
	Субъект РФ
	Ближайший город из перечня по СП 131.13330.2020 - Строительная климатология (СНиП 23-01-99)
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
	Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <= 10°С
	Средняя температура отопительного периода

	Ед. изм.
	-
	-
	°С
	сут.
	°С

	1
	Челябинская область
	Нязепетровск
	-34
	245
	-5


По данным теплоснабжающих организаций статистика фактической разности температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах во всем диапазоне температур наружного воздуха каждый день отопительного периода каждого источника тепловой энергии не ведется. В соответствии с пунктом 6.2.59 приказа № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 24 марта 2003 г. температура воды в подающей линии водяной тепловой сети в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения графиком задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 ч, определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов. Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более +-3% по температуре воды, поступающей в тепловую сеть. По предоставленным теплоснабжающими организациями данным фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования.
1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
Под гидравлическим режимом тепловых сетей принято понимать распределение давлений и потоков теплоносителя по длине тепловых сетей в соответствии с требуемым отпуском тепла. Целью регулирования гидравлических режимов является поддержание нормальных расходов теплоносителя во всей сети и на отдельных ее участках. В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» расчет гидравлических режимов тепловых сетей разрабатываются эксплуатирующей организацией ежегодно, отдельного для отопительного и летнего периодов.
1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Отказ (авария, инцидент) тепловых сетей – это ситуация, повлекшая повреждение целостности конструкции тепловой сети или отклонение параметров теплоносителя от установленного теплового режима, которая привела к полному или частичному прекращению снабжения потребителя(ей) тепловой энергией.
Статистика количества отказов тепловых сетей, а также удельные (отнесенные к протяженности тепловых сетей) значения количества отказов в тепловых сетях по данным теплоснабжающих организаций в разрезе источников тепловой энергии предоставлена в таблице 23, в разрезе ЕТО – в таблице 24.
Таблица 23. Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей по котельным
	№ п/п
	Источник
	Год
	Количество аварий (инцидентов) в тепловых сетях
	Среднее время восстановления теплоснабжения
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях
	Средний недоотпуск тепловой энергии

	Ед. изм.
	-
	-
	шт.
	час
	1/км/год
	Гкал/отказ

	1
	МУП «РСО КР»
	2019
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2022
	0
	0,0
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0
	0,0
	0,00
	0,00



Таблица 24. Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей по ЕТО
	№ п/п
	Организация
	Год
	Количество аварий (инцидентов) в тепловых сетях
	Среднее время восстановления теплоснабжения
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях
	Средний недоотпуск тепловой энергии

	Ед. изм.
	-
	-
	шт.
	час
	1/км/год
	Гкал/отказ

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	2019
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2022
	0
	0,0
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0
	0,0
	0,00
	0,00



1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет
Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, а также количество восстановлений или аварийно-восстановительных ремонтов за последние 5 лет по данным теплоснабжающих организаций приведено в таблицах 23 и 24.
1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Диагностика состояния тепловых сетей производится с целью своевременного выявления возможных повреждений сетей и заблаговременного проведения ремонтно-восстановительных работ, не допуская повреждения сетей в период отопительного сезона и выполнения неплановых (аварийных) ремонтных работ, требующих отвлечения значительных трудовых и материальных ресурсов. 
На всех тепловых сетях в соответствии с требованиями ПТЭ проводятся обходы теплотрасс и осмотры тепловых камер, плановые шурфовки участков трасс, могут быть проведены исследования состояния металла трубопроводов неразрушающими методами контроля, проводятся испытания на гидравлические потери, потери сетевой воды, потери тепла через тепловую изоляцию или с помощью инструментального (тепловизионного) обследования трасс. 
Техническое диагностирование отдельных участков теплосети может проводиться с применением метода акустической томографии в соответствии СО 153-34.0-20.673-2009 «Рекомендации по контролю технического состояния трубопроводов тепловых сетей методом акустической томографии». Метод основывается на эмиссии (излучении) сигналов зонами труб с повышенным напряжением в них. В соответствии с методом дефекты размером несколько десятков сантиметров и более излучают сигналы в диапазоне частот от 300 до 5000 Гц. Диагностика состоит в регистрации акустических сигналов, которые распространяются по трубе. После их дальнейшей фильтрации осуществляется определение местоположения источников сигналов. Таким образом, АТ метод определяет места труб с аномалиями и дефектами, а также места утечек теплоносителя. Далее происходит классификация дефектов и аномалий по степени их опасности, и проводится расчет времени наработки до предельного состояния трубопровода, с учетом имеющихся дефектов.
Также может применяться техническое диагностирование участков трубопроводов магнитометрическим методом в соответствии с РД 102-008-2002 «Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом». 
На территории муниципального образования основным методом диагностики состояния тепловых сетей являются обходы теплотрасс и осмотры тепловых камер, плановые шурфовки участков трасс.
По результатам анализа технического состояния сетей выполняется разработка перспективного графика ремонтов оборудования тепловых сетей, формируются и утверждаются годовые графики ремонтов в пределах выделенного финансирования. Целью планирования ремонтов является:
поддержание основных производственных фондов в рабочем состоянии;
обеспечение исправного состояния оборудования, зданий, сооружений тепловых сетей.
В рамках теплоснабжающих организаций должны быть утверждены регламенты ремонтной деятельности. Ремонты в летний период на тепловых сетях в зонах теплоисточников проводятся по согласованному с администрацией муниципального образования ежегодному графику ремонтов тепловых сетей.
Ремонтные работы выполняются в соответствии с объемами и требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003. Перед началом ремонтных работ проводятся плановые гидравлических испытаний тепловых сетей избыточным давлением. Завершаются ремонты тепловых сетей испытаниями ремонтируемых участков тепловых сетей для проверки качества ремонтных работ, оценке плотности, прочности сетей и возможности их включения в работу.
1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Основными методами испытаний тепловых сетей должны являться:
гидравлические испытания на прочность и герметичность (плотность) трубопроводов, их элементов и арматуры. 
испытания на гидравлическое сопротивление (потери давления) отдельных элементов СЦТ;
тепловые испытания на максимальную температуру теплоносителя;
испытания на тепловые потери;
испытания установок и устройств электрохимзащиты (ЭХЗ) трубопроводов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).
Теплоснабжающие организации должны проводить все виды испытаний тепловой сети по разработанной рабочей программе, которая включает в себя:
задачи и основные положения методики проведения испытания;
перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;
последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;
режимы работы оборудования источника тепловой энергии и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);
схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепловой энергии при каждом режиме испытания;
схемы включения и переключений в тепловой сети;
сроки проведения каждого отдельного этапа или Режима испытания:
точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;
оперативные средства связи и транспорта;
меры по обеспечению техники безопасности во время испытания.
Периодичность проведения испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя определяется техническим руководителем ресурсоснабжающей организации.
Испытание на максимальную температуру теплоносителя должны проводиться непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.
Испытания по определению гидравлических потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на трубопроводах вывода источника тепла или отдельных магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации. График испытаний утверждается главным инженером предприятия.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на трубопроводах вывода с источника теплоснабжения или отдельных магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации.     
На тепловых сетях проводятся следующие виды испытаний:
1) Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местными инструкциями.
Данный вид испытания должен проводиться 2 раза – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов (не позднее чем за 3 недели до начала отопительного сезона). Пробное давление выбирается не ниже 1,25 рабочего, рабочее давление устанавливается техническим руководителем ТСО, эксплуатирующей тепловые сети с учетом технических требований к конструктивным элементам тепловой сети. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения (локальных источников). Пробное давления создаются сетевыми насосами теплоисточников. После проведения испытаний составляется Акт.
2) Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Периодичность испытаний определяется техническим руководителем ТСО. Испытания проводятся в конце отопительного периода с отключением внутренних систем потребителей детских и лечебных учреждений, открытых систем ГВС, а также прочих потребителей, указанных в НТД. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику на предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт. 
3) Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Периодичность испытаний определяется техническим руководителем ТСО. Испытания проводятся в конце отопительного периода с отключением внутренних систем потребителей детских и лечебных учреждений, открытых систем ГВС, а также прочих потребителей, указанных в НТД. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику на предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт. 
4) Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждённому графику. Испытаниям подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными условиями эксплуатации. Данные, полученные в результате испытаний, используются для разработки гидравлических режимов и разработки энергетических (режимных) характеристик. После проведения испытаний создается отчёт с результатами расчётов. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. 
5) Испытания на потенциалы блуждающих токов (электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающего тока на трубопроводы подземных тепловых сетей). Периодичность испытаний определяется техническим руководителем ТСО. 
Все виды испытаний должны проводятся раздельно, по разработанным рабочим программам, согласованным со всеми участниками их проведения утвержденным техническим руководителем эксплуатирующей организации и согласованной с источником тепловой энергии. 
Заблаговременно проводятся работы по оповещению потребителей тепловой энергии о проводимых испытаниях тепловых сетей с перечнем мероприятий, необходимых к выполнению в системах теплопотребления.
1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Расчеты нормативов технологических потерь в соответствии с инструкцией, утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года, должны определятся для каждой теплосетевой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в разрезе по источникам приведена в таблице 25, по ЕТО – в таблице 26.
Таблица 25. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей по источникам
	№ п/п
	Источник
	Год
	Нормативные (утвержденные) потери тепловой энергии
	Фактические потери тепловой энергии
	Сверхнормативные потери тепловой энергии
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	Ед. изм.
	-
	-
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	%

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	2019
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2022
	0,38
	0,14
	0,00
	10,00

	
	
	2023
	0,38
	0,23
	0,00
	16,00


Таблица 26. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей по ЕТО
	№ ЕТО
	Организация
	Год
	Нормативные (утвержденные) потери тепловой энергии
	Фактические потери тепловой энергии
	Сверхнормативные потери тепловой энергии
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	Ед. изм.
	-
	-
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	%

	1
	МУП «РСО КР»
	2019
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2022
	0,38
	0,14
	0,00
	10,00

	
	
	2023
	0,38
	0,23
	0,00
	16,00


1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям
Оценка потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения, является одной из основных задач, результат решения которой позволяет: 
влиять на процесс формирования тарифа на тепловую энергию; 
осуществлять правильный выбор мощности основного и вспомогательного оборудования ИТП и ЦТП и, в конечном счете, источника тепловой энергии, температурного графика и др.;
 анализировать эффективность проведения работ по модернизации тепловых сетей (замена трубопроводов и/или их изоляции) в сравнении с нормативными значениями. 
Теплосетевые организации могут использовать расчетные методы определения потерь тепловой энергии (СП 41-103-2000, РД 153-34.20. 523-2003), как при формировании тарифов, так и при расчетах за отчетный период по фактическим данным указанных параметров, в том числе с учетом фактических температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе. Фактические значения технологических потерь при транспортировке в тепловых сетях в разрезе по источникам тепловой энергии приведены в таблице 26, по ЕТО – в таблице 27.
1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
На момент актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования сведения о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выявлены. 
1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Зависимыми называют такие схемы, в которых местные системы потребителей тепла присоединены непосредственно (одноконтурно) к тепловым сетям района без промежуточных теплообменников.
Независимыми называются схемы присоединения местных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха к тепловым сетям района через промежуточные.теплообменники (двухконтурные схемы).
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – это комплекс оборудования, предназначенный для распределения тепловой энергии, поступающей из тепловой сети, между потребителями в соответствии с установленными для них видами (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение) и параметрами теплоносителя, размещенного на определенной территории.
В настоящее время, на большинстве ИТП преобладает зависимый способ непосредственного присоединения систем отопления без смешения, когда температурный график источника теплоснабжения совпадает с графиком работы внутренней системы теплоснабжения, при этом ограничение расхода теплоносителя осуществляется установкой дроссельных диафрагм в тепловых узлах потребителей.
ИТП с зависимой схемой присоединения местных систем отопления со смесительными насосами включают в состав своего оборудования группу смесительных насосов в задачу которых входит изменение температурных и гидравлических параметров в соответствии с требованиями работы местных систем.
При независимом способе подключения систем отопления потребителей в ИТП преобразование тепловой энергии осуществляется посредством водо-водяных подогревателей, различного конструктивного исполнения. Циркуляция теплоносителя осуществляется принудительным способом, циркуляционным насосом. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителю производится с использованием современных средств автоматизации, обеспечивающих поддержание заданных режимов.
Приготовление горячего водоснабжения в ИТП осуществляется по открытой и закрытой схемам с отпуском непосредственно в местную внутреннюю разводящую сеть потребителя.
По открытой схеме приготовление горячей воды от ИТП осуществляется при помощи регулятора горячего водоснабжения, обеспечивающего отпуск горячей воды к потребителям при соответствующей существующим нормативам температуре.
Если от ИТП отпуск горячей воды осуществляется в местную систему ГВС здания, конструктивно выполненную с циркуляционными стояками, то циркуляция горячей воды поддерживается либо по принципу использования энергии перепада давлений между подающим и обратным трубопроводами узла управления ИТП, либо принудительным способом - циркуляционными насосами ГВС. При наличии однотрубных стояков в системе ГВС здания, циркуляция в системе отсутствует.
По закрытой схеме приготовление горячей воды в ИТП осуществляется посредством водо-водяных подогревателей ГВС, различного конструктивного исполнения. Циркуляция горячей воды, при ее наличии, в водоподогревателе осуществляется принудительным способом, циркуляционными насосами.
Информация по потребителям, которые получают тепловую энергию от индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) представлена в таблице 27. 
Таблица 27. Индивидуальные тепловые пункты
	№ п/п
	Организация
	Год
	Количество ИТП
	Средняя тепловая мощность ИТП
	Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки)
	Динамика изменения доли присоединенных к тепловым сетям потребителей через ИТП

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	Гкал/ч
	%
	%

	1
	МУП «РСО КР»
	2019
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0
	0,00
	0,00
	0,00


Общее число и средняя тепловая мощность центральных тепловых пунктов в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблице 28. 
Таблица 28. Общее число центральных тепловых пунктов в системах теплоснабжения
	№ п/п
	Организация
	Год
	Количество ЦТП
	Средняя тепловая мощность ЦТП

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	Гкал/ч

	1
	МУП «РСО КР»
	2019
	0
	0,00

	
	
	2020
	0
	0,00

	
	
	2021
	0
	0,00

	
	
	2022
	0
	0,00

	
	
	2023
	0
	0,00



Информация по потребителям, которые получают тепловую энергию по открытым схемам организации теплоснабжения (отбор на нужды ГВС из системы отопления) представлена в 
таблице 29.
Таблица 29. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой схеме
	№ п/п
	Организация
	Год
	Доля абонентских пунктов с открытым отбором ГВС от общего числа абонентских пунктов
	Доля тепловой нагрузки абонентов с открытым отбором ГВС к общей тепловой нагрузке
	Динамика изменения доли тепловой нагрузки, присоединенной по открытой схеме к предыдущему году

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	%
	%

	1
	МУП «РСО КР»
	2019
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0



1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
Данные по установленным приборам коммерческого учета на территории муниципального образования приведены в таблице 30.
Таблица 30. Приборы учета тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Общее количество подключенных отапливаемых объектов в системе
	Количество объектов с установленным прибором коммерческого учета тепловой энергии

	
	
	
	

	Ед. изм.
	-
	шт.
	шт.

	1
	СТС источника тепловой энергии Котельная с. Шабурово
	6
	1


1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
На базе ресурсоснабжающих организаций ведется круглосуточное дежурство аварийно-диспетчерской службы. Служба оборудована телефонной связью и доступом в интернет, принимает сигналы об утечках и авариях на наружных и внутренних тепловых сетях от жильцов и обслуживающего персонала. Взаимодействие оперативного дежурного персонала в границах одной системы теплоснабжения осуществляется посредством телефонной связи.
1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
В системах теплоснабжения муниципального образования отсутствуют автоматизированные центральные тепловые пункты и насосные станции. 
1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления на тепловых сетях муниципального образования не предусмотрена.  
1.3.21. [bookmark: _Toc407638493][bookmark: _Toc407703137][bookmark: _Toc407703957][bookmark: _Toc424042102][bookmark: _Toc430345864][bookmark: _Toc431569635][bookmark: _Toc437278319][bookmark: _Toc414274869][bookmark: _Toc416708239][bookmark: _Toc422928597][bookmark: _Toc423525716]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
По предоставленным данным на территории муниципального образования не выявлены бесхозяйные объекты централизованного теплоснабжения.


1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
На основании требований Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 года №325 энергетические характеристики разрабатываются для систем транспорта тепловой энергии с присоединенной расчетной тепловой нагрузкой потребителей 50 и более Гкал/ч. 
Разработка и утверждение энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии в локальных зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования не требуется. 
1.3.23. Изменения, произошедшие в тепловых сетях за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Динамика изменения показателей функционирования тепловых сетей в разрезе единых теплоснабжающих организаций приведена в таблице 31.
Таблица 31. Динамика изменения показателей функционирования тепловых сетей
	ЕТО
	Организация
	Год
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период
	Количество отказов в период испытаний тепловых сетей

	Ед. изм.
	-
	-
	т/Гкал
	кВт-ч/Гкал
	1/км/год
	1/м2/год

	1
	МУП «РСО КР»
	2019
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2022
	0,27
	58,03
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,27
	40,07
	0,00
	0,00


Динамика изменения объемов строительства и реконструкции тепловых сетей в разрезе единых теплоснабжающих организаций приведена в таблице 32.
Таблица 32. Динамика изменения протяженности тепловых сетей
	№ п/п
	Организация
	Год
	Строительство тепловых сетей (в однотрубном)
	Реконструкция тепловых сетей (в однотрубном)
	Доля строительства тепловых сетей
	Доля реконструкции тепловых сетей

	Ед. изм.
	-
	-
	м
	м
	%
	%

	1
	МУП «РСО КР»
	2019
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00



Актуализированы протяженности тепловых сетей, актуализированы материальные характеристики, добавлена информация о типах и количестве секционирующей арматуры, обновлена статистика отказов, добавлена информация о нормативах технологических потерь, обновлена информация о величинах потерь тепловой энергии.
[bookmark: _Toc164349885]Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования
1.4.1. Зона действия источников тепловой энергии
Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения Муниципального образования, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk110267017]Описание зон действия источников тепловой энергии на территории муниципального образования приведено в таблице 33.
Таблица 33. Зоны действия источников тепловой энергии
	№
	Наименование котельной
	Организация
	Адрес котельной
	Населенный пункт

	1
	Котельная с. Шабурово
	МУП «РСО КР»
	ул. Ленина, д. 117
	с. Шабурово



Графические зоны действия источников тепловой энергии представлены в Приложении 2. 
1.4.2. Источники тепловой энергии, попадающие в эффективный радиус теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
На территории муниципального образования отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
1.4.3. Изменения, произошедшие в зонах действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы зоны действия источников тепловой энергии и графические схемы тепловых сетей. 
[bookmark: _Toc407638494][bookmark: _Toc407703138][bookmark: _Toc407703958][bookmark: _Toc414274870][bookmark: _Toc416708240][bookmark: _Toc422928598][bookmark: _Toc423525717][bookmark: _Toc424042103][bookmark: _Toc430345865][bookmark: _Toc431569636][bookmark: _Toc437278320][bookmark: _Toc164349886]Часть 5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
1. [bookmark: _Toc437274999][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Значения тепловых нагрузок групп потребителей тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в разрезе эксплуатационных зон муниципального образования приведены в таблице 34.
[bookmark: _Ref105491194]Таблица 34. Тепловая нагрузка в эксплуатационных зонах теплоснабжающих организаций
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Расчётные тепловые нагрузки
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	Ед. изм.
	-
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	Котельная с. Шабурово
	0,670
	0,000
	0,670
	0,670
	0,000
	0,670
	1,340


1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии (потребление тепловой энергии по зонам действия котельных) представлены в таблице 35. 
[bookmark: _Ref99725931]Таблица 35. Тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Расчётная тепловая нагрузка потребителей
	Потери тепловой энергии при транспортировке
	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника

	
	
	население
	прочие
	
	

	Ед. изм.
	-
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	Котельная с. Шабурово
	0,670
	0,670
	0,255
	1,595



1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории муниципального образования не зафиксировано.
1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Потребление тепловой энергии за отопительный период за год на территории муниципального образования в разрезе эксплуатационных зон источников тепловой энергии представлено в таблице 36.
Таблица 36. Годовое потребление тепловой энергии по эксплуатационным зонам 
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Потребление тепловой энергии
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	Ед. изм.
	-
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	0,599
	0,000
	0,599
	0,599
	0,000
	0,599
	1,197


1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления жилищно-коммунальных по отоплению и горячему водоснабжению в многоквартирных и жилых домах на территории муниципального образования представлены в Приложении 4. 
1.5.6. [bookmark: _Toc407638495][bookmark: _Toc407703139][bookmark: _Toc407703959][bookmark: _Toc414274871][bookmark: _Toc416708241][bookmark: _Toc422928599][bookmark: _Toc423525718][bookmark: _Toc424042104][bookmark: _Toc430345866][bookmark: _Toc431569637][bookmark: _Toc437278321]Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии 
Статистика значений расчетной тепловой нагрузки потребителей не ведется, однако по данным теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования не выявлено значительных отклонений тепловой мощности потребителей по договорным обязательствам над расчетной (фактической) потребностью. Тепловые мощности на цели отопления, вентиляции, ГВС потребителей принимаются равным договорным показателям.
1.5.7. Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Произведена актуализация поадресного перечня тепловых нагрузок, обновлены балансы тепловой энергии и тепловой мощности.
[bookmark: _Toc164349887]Часть 6 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
1.6. [bookmark: _Toc437275007][bookmark: _Ref406688252]
1.6.1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии муниципального образования приведены в таблице 37. 
[bookmark: _Ref436763262][bookmark: _Ref436763726][bookmark: _Hlk129258793]Таблица 37. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии
	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	2,060
	2,060

	
	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	2,060
	2,060

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды
	 Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,014
	0,014

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	 Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,028
	0,255

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	1,340
	1,340

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	1,340
	1,340

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,678
	0,451

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	1,016
	1,016

	
	
	Зона действия источника тепловой мощности
	га
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	н/д
	н/д
	н/д
	11,754
	11,754



1.6.2. [bookmark: _Toc407638496][bookmark: _Toc407703140][bookmark: _Toc407703960][bookmark: _Toc414274872][bookmark: _Toc416708242][bookmark: _Toc422928600][bookmark: _Toc423525719][bookmark: _Toc424042105][bookmark: _Toc430345867][bookmark: _Toc431569638][bookmark: _Toc437278322]Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии на территории муниципального образования приведены в таблице 39.
1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного
Расчеты гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя теплоснабжающей организацией, не проводились.
1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Основными причинами возникновения дефицитов тепловой мощности являются ограничения по выдаче тепловой мощности для котельных и превышение подключенной нагрузки над установленной мощностью.  Значения дефицитов тепловой мощности при условии их наличия по каждому источнику тепловой энергии на территории муниципального образования приведены в таблице 39.
1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Значения резервов тепловой мощности источников тепловой энергии на территории муниципального образования приведены в таблице 39. Возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.
1.6.6. Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Обновлены балансы тепловой энергии и тепловой мощности, присоединенной тепловой нагрузки, собственных и хозяйственных технологических нужд, значения резервов и дефицитов тепловой энергии.
[bookmark: _Toc164349888]Часть 7 – Балансы теплоносителя
1.7. [bookmark: _Toc437275014]
1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей 
В соответствии с СП 124.13330.2012 установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты на собственные нужды и ГВС) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. 
Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.
Годовые значения подпитки тепловой сети с выделением нормативных утечек теплоносителя и расхода воды на нужды горячего водоснабжения по источникам тепловой энергии на территории муниципального образования приведено в таблице 38.
Таблица 38. Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии
	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	0,384
	0,384

	
	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	0,773
	0,773

	
	
	сверхнормативный расход воды
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на ГВС
	тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя по источникам тепловой энергии муниципального образования приведены в таблице 39.
Таблица 39. Балансы производительности водоподготовительных установок по источникам
	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	
	
	Срок службы
	лет
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,070
	0,070

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	1,930
	1,930

	
	
	Доля резерва
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	96,52
	96,52


1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
[bookmark: _Ref422942025]Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя источников тепловой энергии для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах приведены в таблице 41. 
1.7.3. [bookmark: _Toc407638497][bookmark: _Toc407703141][bookmark: _Toc407703961][bookmark: _Toc414274873][bookmark: _Toc416708243][bookmark: _Toc422928601][bookmark: _Toc423525720][bookmark: _Toc424042106][bookmark: _Toc430345868][bookmark: _Toc431569639][bookmark: _Toc437278323]Изменения, произошедшие в балансах теплоносителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные по системам водоподготовки, обновлена информация о фактических и нормативных расходах теплоносителя.
[bookmark: _Toc164349889]Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
1. [bookmark: _Toc437275018]
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
[bookmark: _Hlk105594020]Описание основных видов и количества используемого основного и резервного топлива для каждого источника тепловой энергии по данным ресурсоснабжающих организаций приведено в таблице 42.

1.8.2. [bookmark: _Ref436846474]Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Общий топливный баланс и описание видов резервного (аварийного) топлива источников тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования, представлены в таблице 40. Топливный баланс в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций – в таблице 41.
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[bookmark: _Ref37839932]Таблица 40. Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной
	№
	Котельная
	Год
	Вид основного и резервного топлива
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива
	Приход топлива за год, т. натурального топлив
	Израсходовано топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива
	Низшая теплота сгорания

	
	
	
	
	
	
	Всего, т. натурального топлива
	Всего, в т. условного топлива
	
	

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	т (тыс. м3)
	т (тыс. м3)
	т (тыс. м3)
	т у. т.
	т (тыс. м3)
	ккал/кг

	1
	Котельная с. Шабурово
	2019
	Природный газ
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0
	8100,0

	
	
	
	Не установлено по проекту
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2020
	Природный газ
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0
	8100,0

	
	
	
	Не установлено по проекту
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2021
	Природный газ
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0
	8100,0

	
	
	
	Не установлено по проекту
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2022
	Природный газ
	0,0
	232,5
	232,5
	269,0
	0,0
	8100,0

	
	
	
	Не установлено по проекту
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2023
	Природный газ
	0,0
	216,0
	216,0
	250,0
	0,0
	8100,0

	
	
	
	Не установлено по проекту
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


Таблица 41. Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 
	№
	Организация
	Вид основного и резервного топлива
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива
	Приход топлива за год, т. натурального топлив
	Израсходовано топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива
	Низшая теплота сгорания

	
	
	
	
	
	Всего, т. натурального топлива
	Всего, в т. условного топлива
	
	

	Ед. изм.
	-
	-
	т (тыс. м3)
	т (тыс. м3)
	т (тыс. м3)
	т у. т.
	т (тыс. м3)
	ккал/кг

	1
	МУП «РСО КР»
	Природный газ
	0,0
	448,5
	448,5
	519,0
	0,0
	8100,0

	
	
	Каменный уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	Бурый уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	Дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	Мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	Дизельное топливо
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	Пеллеты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	Нефть
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	Электроэнергия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	Торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	Другое
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-





1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки
Значения основного показателя топлива – теплотворной способности (калорийность или низшая теплота сгорания) приведена в таблицах 40 и 41. Сертификаты и документы, подтверждающие физико-химические характеристики топлива, используемые на территории муниципального образования, не были представлены.
1.8.4. [bookmark: _Ref422992493]Описание использования местных видов топлива
Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения. Информация об использовании местных видов топлива на территории муниципального образования отсутствует.  
1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива
Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждому тепловому источнику представлены в таблицах 42 и 43. 
1.8.6. Описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива
Описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании, представлено в таблице 42.
Таблица 42. Преобладающий вида топлива
	№ п/п
	Муниципальное образование
	Вид топлива
	Доля в общем объеме используемого топлива

	Ед. изм.
	-
	-
	%

	1
	Шабуровское сельское поселение
	Природный газ
	100,00

	
	
	Каменный уголь
	0,00

	
	
	Бурый уголь
	0,00

	
	
	Дрова
	0,00

	
	
	Мазут
	0,00

	
	
	Дизельное топливо
	0,00

	
	
	Пеллеты
	0,00

	
	
	Нефть
	0,00

	
	
	Электроэнергия
	0,00

	
	
	Торф
	0,00

	
	
	Другое
	0,00



1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса Муниципального образования
[bookmark: _Hlk39410315][bookmark: _Toc407638498][bookmark: _Toc407703142][bookmark: _Toc407703962][bookmark: _Toc414274874][bookmark: _Toc416708244][bookmark: _Toc422928602][bookmark: _Toc423525721][bookmark: _Toc424042107][bookmark: _Toc430345869][bookmark: _Toc431569640][bookmark: _Toc437278324]В случае наличия перспективной возможности газификации на территории муниципального образования приоритетным направлением развития топливного баланса для обеспечения подключенной или перспективной нагрузки является использование высокоэффективных газовых блочно-модульных котельных, в случае отсутствия – использование современных твердотопливных котельных на базе местных видов топлива до момента осуществления газификации.
1.8.8. Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии и системах обеспечения топливом за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Обновлена информации о потреблении натурального топлива, добавлена информация о характеристиках сжигаемого топлива, информации об организациях-поставщиках основного (резервного) топлива.
[bookmark: _Toc164349890]Часть 9 – Надежность теплоснабжения
1.9. [bookmark: _Toc437275024][bookmark: _Ref407358238][bookmark: _Toc407638499][bookmark: _Toc407703143][bookmark: _Toc407703963]
[bookmark: _Toc532199753][bookmark: _Toc414274875][bookmark: _Toc416708245][bookmark: _Toc422928603][bookmark: _Toc423525722][bookmark: _Toc424042108][bookmark: _Toc430345870][bookmark: _Toc431569641][bookmark: _Toc437278325]В соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 5 марта 2019 года, основными показателями надежности теплоснабжения являются: фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения, средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, показатели восстановления в системе теплоснабжения. Фактические данные о надежности систем теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблицах 43-46.
Таблица 43. Показатели повреждаемости системы теплоснабжения
	№
	Наименование котельной
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Повреждения тепловых сетях, в том числе:
	1/км/год 
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00
	0,00

	
	
	в отопительный период
	 1/км/оп
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00
	0,00

	
	
	в период испытаний на плотность и прочность
	 1/км/оп
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00
	0,00

	
	
	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия)
	 1/км/оп
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00
	0,00

	
	
	Всего повреждения в тепловых сетях
	 1/км/оп
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00
	0,00


Таблица 44. Показатели восстановления в системах теплоснабжения
	№
	Наименование котельной
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях в отопительный период
	 час
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0
	0,0

	
	
	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия)
	 час
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0
	0,0





Таблица 45. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения
	№
	Наименование котельной
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения
	Гкал/отказ
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00
	0,00



Таблица 46. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в зонах ЕТО
	№
	Организация
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	МУП «РСО КР»
	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	Гкал/отказ
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00
	0,00



1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Определение показателей надежности теплоснабжения потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения в соответствии с Методическими указаниями возможно только в случае наличия у теплоснабжающей организации полных данных о самом потребителе, а также протяженности, диаметре, годе прокладке, виде прокладки каждого участка тепловых сетей.
В соответствии с Методическими указаниями параметр потока отказов участка тепловой сети должен определяться по формуле:

[image: ], 1/год
где: 
Li - протяженность участка тепловой сети, км.
λ i- интенсивность отказов i-того участка тепловой сети, 1/км/год;
Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей до потребителя, присоединенного к тепловой сети любой из систем теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, приведены в расчетном макете в Приложении 3.
[bookmark: _Toc532199754]1.9.2. Частота отключений потребителей
[bookmark: _Toc532199755]Интенсивность отказов связана с частотой отключений вероятностью безотказной работы. В соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 5 марта 2019 года интенсивности отказов участка тепловых сетей должны определяться в соответствии с формулой:
[image: ], 1/км/год (1/км/ч)
где:
τэксп - продолжительность эксплуатации участка, лет;
Значение начальной интенсивности отказов теплопровода λ нач должно приниматься равным 0,05 1/км/год.
Интенсивность отказов тепловых сетей до потребителя, присоединенного к тепловой сети любой из систем теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, приведены в расчетном макете в Приложении 3.
1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
В соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 5 марта 2019 года среднее время до восстановления участка теплопровода, содержащего ЗРА должно вычисляться по формуле:
[image: ], ч

где:
Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;
di - диаметр -того участка тепловой сети, м.
Значения среднего времени до восстановления участка теплопровода до потребителя, присоединенного к тепловой сети любой из систем теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, приведены в расчетном макете в Приложении 3.
1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
[bookmark: Par89][bookmark: Par169]Зоны теплоснабжения определены для каждого источника тепловой энергии муниципального образования по численным значениям показателей надежности теплоснабжения в соответствии с расчетами, приведенными в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 5 марта 2019, приведены в виде числовых значений вероятности безотказного теплоснабжения в расчетном макете в Приложении 3. Карты-схемы тепловых сетей источников тепловой энергии на территории муниципального образования приведены в Приложении 2.
1.9.5 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
Данные по повреждениям и восстановлениям тепловых сетей во время работы систем централизованного теплоснабжения записываются в оперативном журнале дежурного персонала на котельных. Статистика отказов и восстановлений по источникам тепловой энергии на территории муниципального образования приведена в таблицах 43 и 44. 
1.9.6 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти
По данным ресурсоснабжающих организаций аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» на территории муниципального образования отсутствуют.
1.9.7 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 1.9.6
Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 1.9.6. не производился, так как подобные ситуации отсутствуют.
1.9.8. Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Добавлена новая методология расчета надежности систем теплоснабжения, актуализированы значения аварийности, безотказности, потока и частоты отказов.
[bookmark: _Toc164349891]Часть 10 – Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
1.10.1 Общие положения
[bookmark: _Toc407638500][bookmark: _Toc407703144][bookmark: _Toc407703964][bookmark: _Toc414274876][bookmark: _Toc416708246][bookmark: _Toc422928604][bookmark: _Toc423525723][bookmark: _Toc424042109][bookmark: _Toc430345871][bookmark: _Toc431569642][bookmark: _Toc437278326]Технико-экономические показатели теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, приведены в 
таблице 47.
[bookmark: _Ref105505708]Таблица 47. Технико-экономические показатели в зоне деятельности ЕТО
	№ ЕТО
	Организация
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	МУП «РСО КР»
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,425

	
	
	Покупка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000

	
	
	Покупка теплоносителя
	тыс. тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,384

	
	
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,075

	
	
	Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000

	
	
	Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные или принятые в тарифе)
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,381

	
	
	Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные или принятые в тарифе)
	тыс. тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,773

	
	
	Отпуск (полезный отпуск) тепловой энергии из тепловой сети
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,197

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловой сети
	тыс. тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000

	
	
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1512,6

	
	
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	486,4

	
	
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, топлива, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2171,7

	
	
	Прибыль
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0

	
	
	ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ)
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4170,7


1.10.2 Изменения, произошедшие технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные технико-экономических показателей работы систем теплоснабжения на территории муниципального образования.
[bookmark: _Toc164349892][bookmark: _Toc437275031][bookmark: _Toc437275032]Часть 11 – Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Динамика тарифов, устанавливаемых регулирующими органами по каждому из регулируемых видов деятельности, на территории муниципального образования отражена в таблице 48. Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования приведено в таблице 49.
[bookmark: _Ref507661826]Таблица 48. Средние тарифы по регулируемым видам деятельности в зонах ЕТО
	№ ЕТО
	Организация
	Описание тарифа
	Тип тарифа
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	МУП «РСО КР»
	-
	Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию
	руб./Гкал (руб./ед.)
	2541,32
	2541,32
	2541,32
	2678,83


Таблица 49. Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО
	№ ЕТО
	Организация
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	МУП «РСО КР»
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	1,431
	1,194
	1,197



[bookmark: _Toc407638501][bookmark: _Toc407703145][bookmark: _Toc407703965][bookmark: _Toc414274877][bookmark: _Toc416708247][bookmark: _Toc422928605][bookmark: _Toc423525724][bookmark: _Toc424042110][bookmark: _Toc430345872][bookmark: _Toc431569643][bookmark: _Toc437278327]1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Структура цен тарифов на тепловую энергию, установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения, в соответствии с информационными запросами в адрес ресурсоснабжающих организаций представлена в таблице 50.
Таблица 50. Структура тарифа на отпущенную тепловую энергию по ЕТО
	№ ЕТО
	Организация
	Наименование показателя
	Значение
	Доля в тарифе

	Ед. изм.
	-
	-
	руб./Гкал
	%

	1
	МУП «РСО КР»
	Средний тариф на отпущенную тепловую энергию
	2678,8
	100,0

	
	
	Операционные (подконтрольные) расходы
	971,6
	36,3

	
	
	Неподконтрольные расходы
	312,4
	11,7

	
	
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, топлива, холодной воды и теплоносителя
	1394,9
	52,1

	
	
	Прибыль
	0,0
	0,0



1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения на территории муниципального образования не устанавливаются.
1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, на территории муниципального образования не устанавливается.
1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
В соответствии с ч. 1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям: 
наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа; 
пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 
наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона; 
наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения». 
На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципальное образование не попадает под условия отнесения к ценовой зоне теплоснабжения.
1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципальное образование не попадает под условия отнесения к ценовой зоне теплоснабжения.
1.11.6 Изменения, произошедшие ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы значения тарифов теплоснабжающих организаций на производство и транспортировку тепловой энергии, обновлена информация о структуре тарифов.
[bookmark: _Toc164349893]Часть 12 – Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения
[bookmark: _Toc437275038]1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
К проблемам организации качественного теплоснабжения муниципального образования следует отнести следующее:
моральный и физический износ оборудования отдельных котельных, которое в ближайшие годы выработает свой парковый ресурс, сложившаяся ситуация требует реконструкции теплоэнергетического оборудования котельных.
эксплуатация экономически неэффективных котельных влечет за собой принятие ряда мер по разработке проектов локальных источников теплоснабжения и перевода данных источников на природный газ.
отсутствие достаточных инвестиций в модернизацию энергетического оборудования источников тепловой энергии, что приводит к старению существующего оборудования, наличию ограничений тепловой мощности и значений располагаемой тепловой мощности.
высокий износ сетей теплоснабжения, а также ветхость систем теплопотребления домов, последнее не позволяет организациям осуществить в полном объеме программу подготовки к работе в отопительный период;
отсутствие приборов учета тепловой энергии на границах раздела балансовой принадлежности, что приводит к определенным сложностям при определении объемов отпущенного тепла и величине потерь;
отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, что приводит к определению объемов отпущенного тепла по установленным нормативам, без учета фактических температур наружного воздуха, а в итоге значительных переплат потребителями за тепловую энергию;
превышение сроков межремонтного периода из-за недостаточности финансирования;
сложности в обеспечении гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления от отдельных теплоисточников, возникающие вследствие большой протяженности тепловых сетей, сверхнормативных потерь давления, ограничений по пропускной способности отдельных участков тепловых сетей, а также разбалансировки системы теплоснабжения;
завышенные расходы теплоносителя по сравнению с расчётными (для обеспечения гидравлических режимов работы системы);
завышенные договорные нагрузки потребителей;
отсутствие регулирующих устройств в системах теплопотребления. 
Таблица 51. Проблемы организации теплоснабжения
	№ п/п
	Тип проблемы
	Краткое описание
	Возможные причины проблемы

	1
	Проблемы организации качественного теплоснабжения
	Высокие издержки на транспортировку тепловой энергии
	Физический износ тепловых сетей, высокие сверхнормативные потери тепловой энергии

	2
	Проблемы организации качественного теплоснабжения
	Невозможность оперативного реагирования на нештатные ситуации
	Отсутствие систем автоматизации и диспетчеризации

	3
	Проблемы развития систем теплоснабжения
	Отсутствие возможности планировать перспективные нагрузки в системах теплоснабжения
	Низкий уровень проработки или отсутствие проектов планировки и межевания территорий



1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
1. Нормативный срок службы тепловых сетей достиг и превысил сроки допустимой эксплуатации, что приводит к повышенной аварийности и возможности нарушения подачи тепла потребителям. 
2. По результатам анализа воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (по отчетным данным) установлено, что объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников не превышает разрешенный.
1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
К основным проблемам развития систем теплоснабжения муниципального образования необходимо отнести следующие:
1. Низкий уровень проработки или отсутствие проектов планировки и межевания территорий.
2. Отсутствие законодательно определенных обязательств по разработанным в схемах теплоснабжения вариантам развития перспективных зон застройки населенных пунктов.
3. Превышение сроков межремонтного периода технологического оборудования и тепловых сетей из-за недостаточности финансирования.
1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
На территории муниципального образования проблемы организации надежного и эффективного снабжением топлива не выявлены.
1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, на территории муниципального образования не выявлены.
1.12.6 Изменения, произошедшие в описании существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc407638502][bookmark: _Toc407703146][bookmark: _Toc407703966][bookmark: _Toc430345873]Актуализировано описание существующих технических и технологических проблем организации теплоснабжения.

[bookmark: _Toc414274878][bookmark: _Toc416708248][bookmark: _Toc422928606][bookmark: _Toc423525725][bookmark: _Toc424042111][bookmark: _Toc431569644][bookmark: _Toc437278328][bookmark: _Toc164349894]
Книга 2. Глава 2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc437275045][bookmark: _Toc437275127][bookmark: _Toc437275203][bookmark: _Toc437275279][bookmark: _Toc437275355][bookmark: _Toc437275437][bookmark: _Toc437275519][bookmark: _Toc437275601][bookmark: _Toc437276444][bookmark: _Toc437276590][bookmark: _Toc437277372][bookmark: _Toc437277711][bookmark: _Toc437278119][bookmark: _Toc437278329][bookmark: _Toc437278847][bookmark: _Toc437279122][bookmark: _Toc449026957][bookmark: _Toc450649154][bookmark: _Toc451431620][bookmark: _Toc451507259][bookmark: _Toc452478906][bookmark: _Toc500943487][bookmark: _Toc500944077][bookmark: _Toc501009481][bookmark: _Toc501013810][bookmark: _Toc503366605][bookmark: _Toc503370033][bookmark: _Toc506829275][bookmark: _Toc507661764][bookmark: _Toc532225200][bookmark: _Toc532231107][bookmark: _Toc437276445][bookmark: _Toc437276591][bookmark: _Toc437277373][bookmark: _Toc437277712][bookmark: _Toc437278120][bookmark: _Toc437278330][bookmark: _Toc437278848][bookmark: _Toc437279123][bookmark: _Toc449026958][bookmark: _Toc450649155][bookmark: _Toc451431621][bookmark: _Toc451507260][bookmark: _Toc452478907][bookmark: _Toc500943488][bookmark: _Toc500944078][bookmark: _Toc501009482][bookmark: _Toc501013811][bookmark: _Toc503366606][bookmark: _Toc503370034][bookmark: _Toc506829276][bookmark: _Toc507661765][bookmark: _Toc532225201][bookmark: _Toc532231108][bookmark: _Toc437278331][bookmark: _Toc164349895]2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc437278332]Тепловая нагрузка на территории муниципального образования по единым теплоснабжающим организациям приведена в таблице 52. Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в муниципальном образовании приведена в таблице 53.
Таблица 52. Тепловая нагрузка по организациям
	№ ЕТО
	Организация
	Расчётные тепловые нагрузки
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	Ед. изм.
	-
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	МУП «РСО КР»
	0,670
	0,000
	0,670
	0,670
	0,000
	0,670
	1,340


Таблица 53. Годовое потребление тепловой энергии по организациям
	№ ЕТО
	Организация
	Потребление тепловой энергии
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	Ед. изм.
	-
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал

	1
	МУП 
«РСО КР»
	0,599
	0,000
	0,599
	0,599
	0,000
	0,599
	1,197



[bookmark: _Toc164349896]2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов
Прогноз спроса на тепловую энергию на территории муниципального образования определялся по данным Генерального плана, утвержденных проектов планировки и межевания территорий, прочих документов территориального планирования муниципального уровня, выданным разрешениям на строительство объектов капитальной застройки, а также заявок на техническое присоединение к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения.
Сведения о движении строительных фондов в ретроспективном периоде на территории муниципального образования приведены в таблице 54.
Таблица 54. Сведения о движении строительных фондов
	Муниципальное образование
	Показатель
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Шабуровское сельское поселение
	Общая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	многоквартирные жилые здания
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	общественно-деловая застройка
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	индивидуальная жилищная застройка
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. м2
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622

	
	многоквартирные жилые здания
	тыс. м2
	2,466
	2,466
	2,466
	2,466
	2,466

	
	общественно-деловая застройка
	тыс. м2
	3,156
	3,156
	3,156
	3,156
	3,156

	
	индивидуальная жилищная застройка
	тыс. м2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



Зоны частной жилой застройки с учетом использования индивидуальных источников тепловой энергии не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk112680858]Сведения о вводе и выводе из эксплуатации объектов строительства, подключаемых к централизованным системам теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблице 55. Информация приростах площадей строительных фондов на каждом этапе представлена в таблице 56.
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Таблица 55. Сведения о вводе и выводе из эксплуатации объектов строительства, подключаемых к централизованным системам
	№ п/п
	Адрес объекта (группы объектов)
	Пояснение мероприятия
	Ввод в эксплуатацию / Вывод из эксплуатации
	Назначение объекта (группы объектов)
	Год реализации мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	-
	год

	1
	Объекты отсутствуют
	-
	-
	-
	-


Таблица 56. Ввод в и вывод из эксплуатации объектов перспективного строительства на территории МО
	Муниципальное образование
	Показатель
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Шабуровское сельское поселение
	Прирост жилищного
фонда, в том числе:
	тыс. м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Прирост общественно делового фонда
	тыс. м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Снос жилищного фонда
	тыс. м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	накопительным
итогом:
	тыс. м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



[bookmark: _Toc437278333][bookmark: _Toc164349897]2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий, принимаемые для определения перспективной тепловой нагрузки новой застройки при актуализации схемы теплоснабжения в случае отсутствия проектов, приведены в таблице 57 по данным Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 212 от 5 марта 2019 года. 
[bookmark: _Toc437278335][bookmark: _Toc164349898][bookmark: _Hlk110195022]2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления
Прогнозы динамики тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления на территории муниципального образования с учетом перечня объектов, планируемых к застройке, а также перечня децентрализуемых объектов, приведены в таблицах 58-62.

Таблица 58. Динамика тепловой нагрузки и теплоносителя на период актуализации схемы теплоснабжения
	№ п/п
	ЕТО
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	МУП «РСО КР»
	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340

	
	
	Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т.ч.:
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Динамика потребления теплоносителя на горячее водоснабжение
	м3/ч
	н/д
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ИТОГО тепловая нагрузка накопительным итогом
	Гкал/ч
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340


Таблица 59. Динамика потребления тепловой энергии на период актуализации схемы теплоснабжения
	№ п/п
	ЕТО
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	МУП «РСО КР»
	Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	
	
	Прирост потребления тепла на горячее водоснабжение, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ИТОГО потребление тепловой энергии накопительным итогом
	тыс. Гкал
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197


Таблица 60. Прогнозные значения полезного отпуска тепловой энергии потребителям
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Полезный отпуск

	
	
	
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Природный газ
	Гкал
	н/д
	н/д
	1493,0
	1193,9
	1197,0
	1197,0
	1197,0
	1197,0
	1197,0
	1197,0
	1197,0
	1197,0
	1197,0
	1197,0
	1197,0
	1197,0


Таблица 61. Прогнозные значения потерь тепловой энергии при транспортировке
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Потери при транспортировке

	
	
	
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная с. Шабурово
	Природный газ
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	228,0
	216,6
	173,2
	129,7
	129,7
	129,7
	129,7
	129,7
	129,7
	129,7
	129,7
	129,7


Таблица 62. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная с. Шабурово
	Природный газ
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1500,0
	1488,6
	1445,2
	1401,7
	1401,7
	1401,7
	1401,7
	1401,7
	1401,7
	1401,7
	1401,7
	1401,7



[bookmark: _Toc164349899][bookmark: _Ref501009731][bookmark: _Ref437260326]2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения
В зону индивидуального теплоснабжения на территории муниципального образования попадают объекты частного и индивидуального жилого строительства, расположенные за пределами зон с центральным теплоснабжением и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Статистика учета приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения не ведется. В перспективе сохраняется тенденция к организации индивидуального теплоснабжения в зонах малоэтажной застройки.
[bookmark: _Toc164349900]2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на территории муниципального образования не предполагается.
[bookmark: _Toc164349901]2.7 Изменения, произошедшие в существующем и перспективном потреблении тепловой энергии на цели теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения с разделением по видам потребления и по системам централизованного теплоснабжения муниципального образования.

[bookmark: _Toc407638503][bookmark: _Toc407703147][bookmark: _Toc407703967][bookmark: _Toc414274879][bookmark: _Toc416708249][bookmark: _Toc422928607][bookmark: _Toc423525726][bookmark: _Toc424042112][bookmark: _Toc430345874][bookmark: _Toc431569645][bookmark: _Toc437278340]

[bookmark: _Toc164349902]Книга 3. Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc407638504][bookmark: _Toc407703148][bookmark: _Toc407703968][bookmark: _Toc414274880][bookmark: _Toc416708250][bookmark: _Toc422928608][bookmark: _Toc423525727][bookmark: _Toc424042113][bookmark: _Toc430345875][bookmark: _Toc431569646][bookmark: _Toc437278341]В связи с п.2 постановления Правительства Российской Федерации №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» актуализация электронной модели схемы теплоснабжения поселений, городских округов, поселений с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек не является обязательной.



[bookmark: _Toc164349903]Книга 4. Глава 4 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
1. [bookmark: _Toc437275058][bookmark: _Toc437275140][bookmark: _Toc437275216][bookmark: _Toc437275292][bookmark: _Toc437275368][bookmark: _Toc437275450][bookmark: _Toc437275532][bookmark: _Toc437275614][bookmark: _Toc437276457][bookmark: _Toc437276603][bookmark: _Toc437277385][bookmark: _Toc437277724][bookmark: _Toc437278132][bookmark: _Toc437278342][bookmark: _Toc437278860][bookmark: _Toc437279135][bookmark: _Toc449026970][bookmark: _Toc450649167][bookmark: _Toc451431633][bookmark: _Toc451507272][bookmark: _Toc452478919][bookmark: _Toc500943500][bookmark: _Toc500944090][bookmark: _Toc501009494][bookmark: _Toc501013823][bookmark: _Toc503366618][bookmark: _Toc503370046][bookmark: _Toc506829288][bookmark: _Toc507661777][bookmark: _Toc532225213][bookmark: _Toc532231120][bookmark: _Toc532482413][bookmark: _Toc533079361][bookmark: _Toc533094398][bookmark: _Toc533162747][bookmark: _Toc533162838][bookmark: _Toc534895701][bookmark: _Toc534963689][bookmark: _Toc534979076][bookmark: _Toc535498092][bookmark: _Toc536731926][bookmark: _Toc536802276][bookmark: _Toc5364178][bookmark: _Toc7181019][bookmark: _Toc35447177][bookmark: _Toc36994698][bookmark: _Toc37839513][bookmark: _Toc38893804][bookmark: _Toc39413797][bookmark: _Toc40797831][bookmark: _Toc43130669][bookmark: _Toc43146714][bookmark: _Toc43151955][bookmark: _Toc43290426][bookmark: _Toc43321075][bookmark: _Toc43329263][bookmark: _Toc99617881][bookmark: _Toc99725514][bookmark: _Toc105491111][bookmark: _Toc105491298][bookmark: _Toc105523248][bookmark: _Toc105587965][bookmark: _Toc105588095][bookmark: _Toc105589293][bookmark: _Toc111639438][bookmark: _Toc112095470][bookmark: _Toc115191572][bookmark: _Toc115635626][bookmark: _Toc163497260][bookmark: _Toc164349904]
2. [bookmark: _Toc437275059][bookmark: _Toc437275141][bookmark: _Toc437275217][bookmark: _Toc437275293][bookmark: _Toc437275369][bookmark: _Toc437275451][bookmark: _Toc437275533][bookmark: _Toc437275615][bookmark: _Toc437276458][bookmark: _Toc437276604][bookmark: _Toc437277386][bookmark: _Toc437277725][bookmark: _Toc437278133][bookmark: _Toc437278343][bookmark: _Toc437278861][bookmark: _Toc437279136][bookmark: _Toc449026971][bookmark: _Toc450649168][bookmark: _Toc451431634][bookmark: _Toc451507273][bookmark: _Toc452478920][bookmark: _Toc500943501][bookmark: _Toc500944091][bookmark: _Toc501009495][bookmark: _Toc501013824][bookmark: _Toc503366619][bookmark: _Toc503370047][bookmark: _Toc506829289][bookmark: _Toc507661778][bookmark: _Toc532225214][bookmark: _Toc532231121][bookmark: _Toc532482414][bookmark: _Toc533079362][bookmark: _Toc533094399][bookmark: _Toc533162748][bookmark: _Toc533162839][bookmark: _Toc534895702][bookmark: _Toc534963690][bookmark: _Toc534979077][bookmark: _Toc535498093][bookmark: _Toc536731927][bookmark: _Toc536802277][bookmark: _Toc5364179][bookmark: _Toc7181020][bookmark: _Toc35447178][bookmark: _Toc36994699][bookmark: _Toc37839514][bookmark: _Toc38893805][bookmark: _Toc39413798][bookmark: _Toc40797832][bookmark: _Toc43130670][bookmark: _Toc43146715][bookmark: _Toc43151956][bookmark: _Toc43290427][bookmark: _Toc43321076][bookmark: _Toc43329264][bookmark: _Toc99617882][bookmark: _Toc99725515][bookmark: _Toc105491112][bookmark: _Toc105491299][bookmark: _Toc105523249][bookmark: _Toc105587966][bookmark: _Toc105588096][bookmark: _Toc105589294][bookmark: _Toc111639439][bookmark: _Toc112095471][bookmark: _Toc115191573][bookmark: _Toc115635627][bookmark: _Toc163497261][bookmark: _Toc164349905]
[bookmark: _Toc437278344][bookmark: _Toc164349906]4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
[bookmark: _Hlk8034320]Тепловые балансы учитывают запланированные изменения установленных и располагаемых мощностей источников тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в главе 2 настоящего документа. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии муниципального образования представлены в таблице 63.
[bookmark: _Ref533007729]
114

[bookmark: _Ref437266613][bookmark: _Ref500943829][bookmark: _Ref8034348][bookmark: _Ref105589462]Таблица 63. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии
	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	
	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,283
	0,255
	0,242
	0,194
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,423
	0,451
	0,464
	0,513
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,733
	0,761
	0,774
	0,823
	0,871
	0,871
	0,871
	0,871
	0,871
	0,871
	0,871
	0,871
	0,871





[bookmark: _Toc437278345][bookmark: _Toc164349907]4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей
Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей не проводился.
[bookmark: _Toc437278346][bookmark: _Toc164349908][bookmark: OLE_LINK30]4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc407638505][bookmark: _Toc407703149][bookmark: _Toc407703969][bookmark: _Toc414274881][bookmark: _Toc416708251][bookmark: _Toc422928609][bookmark: _Toc423525728][bookmark: _Toc424042114][bookmark: _Toc430345876][bookmark: _Toc431569647]Значения резервов и дефицитов тепловой энергии существующих систем теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 63.
[bookmark: _Toc164349909]4.4 Изменения, произошедшие в существующих и перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные перспективных балансов тепловой мощности с учетом реализуемых мероприятий.
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[bookmark: _Toc532199772][bookmark: _Toc164349910][bookmark: _Toc437278347]Книга 5. Глава 5 – Мастер-план развития систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc164349911]5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования
[bookmark: _Hlk6393402][bookmark: _Hlk8034513]Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки муниципального образования определялся по данным генерального плана городского округа, генеральных планов населенных пунктов, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий.
В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения муниципального образования: 
Вариант №1. В соответствии с первым (базовым) сценарием развития на расчетный срок реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения. Вариант учитывает изменение динамики численности населения с последующим приростом. Реализуются планы перспективной застройки и строительства; 
Вариант №2. В соответствии со вторым сценарием (инерционным) сохраняется динамика численности населения, мероприятия по развитию и модернизации систем теплоснабжения не реализуются, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета.
[bookmark: _Toc164349912]5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования
Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития систем теплоснабжения муниципального образования являются:
· Перспективная численность населения;
· Реализация проектов перспективной застройки;
· Реализация перехода на «закрытую» схему организации теплоснабжения потребителей муниципального образования;
· Суммарная стоимость реализации мероприятий по модернизации и реконструкции;
· Возможность бюджетного субсидирования проектов;
Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице 64.
[bookmark: _Ref533010923]Таблица 64. Сравнение вариантов развития
	[bookmark: _Hlk165569128]Критерий
	Базовый вариант развития
	Инерционный вариант развития

	Реализация проектов перспективной застройки
	+
	-

	Суммарная стоимость реализации мероприятий, млн. руб.
	13,774
	6,887

	Суммарная подключенная договорная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч
	1,340
	1,340

	Возможность бюджетного субсидирования проектов
	+
	-

	Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения (мероприятия по установке балансировочных клапанов, замена ветхих тепловых сетей и т.д.)
	+
	+



[bookmark: _Toc164349913]5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
Сравнение результатов анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей для каждого из вариантов приведено Главе 15 настоящего документа.
В результате проведенного сравнения состава мероприятий, сценария развития системы теплоснабжения, основанного на анализе предлагаемых вариантов мероприятий и тарифных последствиях для конечных потребителей, разработчиками предлагается к реализации базовый вариант развития систем теплоснабжения муниципального образования.
[bookmark: _Toc164349914]5.4 Изменения, произошедшие в мастер-плане развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 
Актуализированы основные варианты развития систем теплоснабжения муниципального образования.

[bookmark: _Toc164349915]Книга 6. Глава 6 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
[bookmark: _Toc164349916][bookmark: _Hlk8034445]6.1 Величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии на территории муниципального образования приведены в таблицах 65-66. 
[bookmark: _Toc164349917]6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) 
Перспективный расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей с учетом реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения представлен в таблице 67.
[bookmark: _Toc164349918]6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Сведения о наличии и объеме баков-аккумуляторов в системах теплоснабжения приведены в таблице 66.
[bookmark: _Toc164349919]6.4 Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды 
Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 67.
[bookmark: _Toc164349920]6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
[bookmark: _Hlk105592764]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения муниципального образования на расчетный срок приведены в таблице 67. 
[bookmark: _Toc164349921]6.6 Изменения, произошедшие в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные перспективных балансов теплоносителя с учетом реализуемых мероприятий.
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Таблица 65. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии
	№ п/п
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384

	
	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773

	
	
	сверхнормативный расход воды
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на ГВС
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384


Таблица 66. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя
	№ п/п
	Название организации
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	МУП 
«РСО КР»
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384

	
	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773

	
	
	сверхнормативный расход воды
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на ГВС
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384


Таблица 67. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети
	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	
	
	Срок службы
	лет
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,070
	0,070
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	1,930
	1,930
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860

	
	
	Доля резерва
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	96,522
	96,522
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
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[bookmark: _Toc407638506][bookmark: _Toc407703150][bookmark: _Toc407703970][bookmark: _Toc414274882][bookmark: _Toc416708252][bookmark: _Toc422928610][bookmark: _Toc423525729][bookmark: _Toc424042115][bookmark: _Toc430345877][bookmark: _Toc431569648][bookmark: _Toc437278348][bookmark: _Toc164349922]Книга 7. Глава 7 – Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
3. [bookmark: _Toc437275065][bookmark: _Toc437275147][bookmark: _Toc437275223][bookmark: _Toc437275299][bookmark: _Toc437275375][bookmark: _Toc437275457][bookmark: _Toc437275539][bookmark: _Toc437275621][bookmark: _Toc437276464][bookmark: _Toc437276610][bookmark: _Toc437277392][bookmark: _Toc437277731][bookmark: _Toc437278139][bookmark: _Toc437278349][bookmark: _Toc437278867][bookmark: _Toc437279142][bookmark: _Toc449026977][bookmark: _Toc450649174][bookmark: _Toc451431640][bookmark: _Toc451507279][bookmark: _Toc452478927][bookmark: _Toc500943508][bookmark: _Toc500944098][bookmark: _Toc501009502][bookmark: _Toc501013831][bookmark: _Toc503366627][bookmark: _Toc503370055][bookmark: _Toc506829297][bookmark: _Toc507661786][bookmark: _Toc532225222][bookmark: _Toc532231129][bookmark: _Toc532482423][bookmark: _Toc533079375][bookmark: _Toc533094412][bookmark: _Toc533162761][bookmark: _Toc533162852][bookmark: _Toc534895715][bookmark: _Toc534963703][bookmark: _Toc534979090][bookmark: _Toc535498103][bookmark: _Toc536731937][bookmark: _Toc536802287][bookmark: _Toc5364189][bookmark: _Toc7181030][bookmark: _Toc35447188][bookmark: _Toc36994709][bookmark: _Toc37839524][bookmark: _Toc38893815][bookmark: _Toc39413808][bookmark: _Toc40797846][bookmark: _Toc43130684][bookmark: _Toc43146729][bookmark: _Toc43151970][bookmark: _Toc43290441][bookmark: _Toc43321090][bookmark: _Toc43329278][bookmark: _Toc99617896][bookmark: _Toc99725532][bookmark: _Toc105491129][bookmark: _Toc105491316][bookmark: _Toc105523267][bookmark: _Toc105587984][bookmark: _Toc105588114][bookmark: _Toc105589312][bookmark: _Toc111639457][bookmark: _Toc112095489][bookmark: _Toc115191591][bookmark: _Toc115635645][bookmark: _Toc163497279][bookmark: _Toc164349923][bookmark: _Toc360698271][bookmark: _Toc287859877]
4. [bookmark: _Toc437275066][bookmark: _Toc437275148][bookmark: _Toc437275224][bookmark: _Toc437275300][bookmark: _Toc437275376][bookmark: _Toc437275458][bookmark: _Toc437275540][bookmark: _Toc437275622][bookmark: _Toc437276465][bookmark: _Toc437276611][bookmark: _Toc437277393][bookmark: _Toc437277732][bookmark: _Toc437278140][bookmark: _Toc437278350][bookmark: _Toc437278868][bookmark: _Toc437279143][bookmark: _Toc449026978][bookmark: _Toc450649175][bookmark: _Toc451431641][bookmark: _Toc451507280][bookmark: _Toc452478928][bookmark: _Toc500943509][bookmark: _Toc500944099][bookmark: _Toc501009503][bookmark: _Toc501013832][bookmark: _Toc503366628][bookmark: _Toc503370056][bookmark: _Toc506829298][bookmark: _Toc507661787][bookmark: _Toc532225223][bookmark: _Toc532231130][bookmark: _Toc532482424][bookmark: _Toc533079376][bookmark: _Toc533094413][bookmark: _Toc533162762][bookmark: _Toc533162853][bookmark: _Toc534895716][bookmark: _Toc534963704][bookmark: _Toc534979091][bookmark: _Toc535498104][bookmark: _Toc536731938][bookmark: _Toc536802288][bookmark: _Toc5364190][bookmark: _Toc7181031][bookmark: _Toc35447189][bookmark: _Toc36994710][bookmark: _Toc37839525][bookmark: _Toc38893816][bookmark: _Toc39413809][bookmark: _Toc40797847][bookmark: _Toc43130685][bookmark: _Toc43146730][bookmark: _Toc43151971][bookmark: _Toc43290442][bookmark: _Toc43321091][bookmark: _Toc43329279][bookmark: _Toc99617897][bookmark: _Toc99725533][bookmark: _Toc105491130][bookmark: _Toc105491317][bookmark: _Toc105523268][bookmark: _Toc105587985][bookmark: _Toc105588115][bookmark: _Toc105589313][bookmark: _Toc111639458][bookmark: _Toc112095490][bookmark: _Toc115191592][bookmark: _Toc115635646][bookmark: _Toc163497280][bookmark: _Toc164349924]
[bookmark: _Toc437278351][bookmark: _Toc164349925][bookmark: _Hlk8034602]7.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Организация теплоснабжения и отношений в этой сфере в Российской Федерации осуществляется по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение допускается предусматривать на основании СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование: 
для индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения; 
при низкой теплоплотности - как правило, ниже 0,15 Гкал/ч на 1га. При этом для зон строительства с теплоплотностью более 0,08 Гкал/ч на 1га при нахождении их внутри радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии, предусматривается, что отказ от присоединения к источнику должен быть технико-экономически обоснован; 
для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения; 
для промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа; 
для инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт·ч/м2год, так называемый «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы;
для осуществления временного теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) на срок до возникновения этой возможности в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей или мероприятий по развитию системы теплоснабжения теплосетевой организации и снятию технических ограничений на подключение;
для осуществления теплоснабжения потребителя в период строительства; 
для осуществления теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) и схемой теплоснабжения не предусматриваются инвестиционные программы по снятию технических ограничений на подключение.
В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
[bookmark: _Toc164349926][bookmark: _Toc437278352]7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории муниципального образования отсутствуют.
[bookmark: _Toc164349927]7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности 
Генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности, на территории муниципального образования отсутствуют.
[bookmark: _Toc437278354][bookmark: _Toc164349928]7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 
Мероприятия по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предполагаются в связи с низкой плотностью тепловой нагрузки.
[bookmark: _Toc164349929]7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования отсутствуют.
[bookmark: _Toc164349930]7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Мероприятия по реконструкции котельных для перевода в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагаются.
[bookmark: _Toc437278355][bookmark: _Toc164349931]7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk128231034]В соответствии с п.39.4 Приложения 39 Методических рекомендаций в поселениях, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, технико-экономическое обоснование расширения зоны действия реконструируемой котельной с передачей на нее тепловой нагрузки котельных выводимых из эксплуатации должно осуществляться на основании сравнения средневзвешенной цены на тепловую энергию в необъединенных системах теплоснабжения со средневзвешенной ценой на тепловую энергию объединенной системы теплоснабжения с учетом реконструкции доминирующей котельной. В связи с этим обоснованием проведения подобных мероприятия является экономическая целесообразность.
Информация о проведении мероприятий по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на территории муниципального образования, в случае их наличия, приведена в таблице 68.
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Таблица 68. Мероприятия по реконструкции котельных путем включения в нее зон действия других источников
	№
	Наименование котельной, к которой переключается нагрузка
	Наименование котельной, от которой переключается нагрузка
	Переключаемая нагрузка жилого фонда
	Переключаемая нагрузка бюджетных и прочих организаций (юр. лиц)
	Год реализации мероприятия
	Необходимость проведения реконструкции котельной с увеличением мощности

	
	
	
	Отопление вентиляция
	ГВС (сред.)
	Отопление вентиляция
	ГВС (сред.)
	
	

	Ед. изм.
	-
	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	год
	-

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc437278356][bookmark: _Toc164349932]7.7 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
[bookmark: _Toc437278357]Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования отсутствуют.
[bookmark: _Toc164349933][bookmark: _Toc437278358]7.8 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования отсутствуют.
[bookmark: _Toc164349934]7.9 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии и их обоснование в случае их наличия приведено в таблице 69.
Таблица 69. Мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных
	№
	Наименование выводимой из эксплуатации котельной
	Год вывода котельной из эксплуатации
	Обоснование вывода из эксплуатации

	Ед. изм.
	-
	год
	-

	1
	Не предполагается
	-
	-



[bookmark: _Toc437278359][bookmark: _Toc164349935]7.10 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Определение условий организации индивидуального теплоснабжения приведено в разделе 7.1. Теплоснабжение потребителей в планируемых зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями муниципального образования предлагается от собственных источников тепловой энергии. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.
Также на территории муниципального образования возможны случаи уже сложившегося централизованного теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями с низкой теплоплотностью и как следствие с высокими удельными издержками на производство единицы тепловой энергии. В таком случае при сравнении средневзвешенной цены на тепловую энергию в условиях централизованного теплоснабжения и в условиях индивидуального теплоснабжения в конкретной изолированной системе общие издержки организации централизованного теплоснабжения оказываются значительно выше в связи с низкими значениями полезного отпуска, высокими потерями тепловой энергии в районы с малой теплоплотностью и высокой стоимостью эксплуатации источника централизованного теплоснабжения, что может являться обоснованием для децентрализации. Перечень объектов в случае их наличия, попадающих под обоснование для децентрализации методом перевода на индивидуальное теплоснабжение на территории муниципального образования приведен в таблице 70.
[bookmark: _Toc437278360]Таблица 70. Перечень децентрализуемых объектов
	№
	Адрес объекта (группы объектов)
	Пояснение мероприятия
	Назначение объекта (группы объектов)
	Год реализации мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	год

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc164349936]7.11 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки 
Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности, теплоносителя источников тепловой энергии на территории муниципального образования представлены в Главах 4 и 6 настоящего документа в таблицах 58-62. Обоснованием перспективных балансов является наличие утвержденных документов, регулирующих наличие перспективной застройки на территории муниципального образования: Генерального плана, утвержденных проектов планировки и межевания территорий, прочих документов территориального планирования муниципального уровня, выданным разрешениям на строительство объектов капитальной застройки, а также заявок на техническое присоединение к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc164349937]7.12 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
[bookmark: _Toc7181042]Анализ использования основных возобновляемых источников энергии на территории муниципального образования:
энергия ветра: по данным «розы ветров» повторяемость направлений ветров и штилей на территории муниципального образования не соответствует требуемым параметрам эксплуатации энергоисточников, необходимым для их эффективного использования, поэтому мероприятия по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием энергии ветра как возобновляемого источника энергии не целесообразно;
энергия солнца: среднее число солнечных дней на территории муниципального образования является недостаточным, при этом значительное их количество приходится на летние месяцы, когда спрос на тепловую энергию низкий. На основании статистики прошлых лет, выпадение осадков летом составляет значительную долю всей годовой суммы осадков, что фактически сопровождается снижением солнечных дней в году. В зимний период использование сенечных батарей осложняется обильными осадками в виде снега, что в значительной степени сказывается на эффективности их использовании, эксплуатационных затрат и срока службы. Таким образом эксплуатация энергии солнца в качестве возобновляемого источника тепловой энергии является не целесообразной;
энергия приливов, энергия волн водных объектов, геотермальная энергия: на территории муниципального образования возможность использования данного вида возобновляемого источника энергии невозможно в связи с удалённостью источников тепловой энергии от водных объектов. Геотермальные источники на территории муниципального образования отсутствуют;
отходы производства и потребления: крупные объекты производства, которые могут являться источником тепловой энергии для систем централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования не выявлены.
[bookmark: _Toc164349938]7.13 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования
[bookmark: _Toc437278362]Согласно Методическим рекомендациям предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае наличия планов участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении объектов жилого фонда. На момент актуализации схемы теплоснабжения заявки на участие подобных источников в централизованном теплоснабжении не выявлены.
[bookmark: _Toc164349939]7.14 Обоснование мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции котельных
Строительство источника тепловой энергии – это совокупность работ и мероприятий, в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, целью которых является ввод в эксплуатацию нового источника тепловой энергии (прим.: строительство блочно-модульной новой котельной для обеспечения перспективных нагрузок, строительство блочно-модульной котельной взамен существующей). Обоснованием мероприятий по строительству источников тепловой энергии является необходимость обеспечения перспективной тепловой нагрузки или повышение энергетической эффективности от замещения существующей неэффективной котельной. Перечень мероприятий по строительству котельных приведен в таблице 71.
Капитальный ремонт источника тепловой энергии – это совокупность работ и мероприятий, в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, по восстановлению утраченных в процессе эксплуатации, инженерных технических качеств объекта теплоснабжения, осуществленных путем восстановления, улучшения и (или) замены отдельных конструкций, деталей, инженерно-технического оборудования (прим.: восстановление поверхностей нагрева котлоагрегата). Обоснованием мероприятий по проведению капитального ремонта является повышение надежности и снижение аварийности эксплуатации оборудования котельной. Перечень мероприятий по капитальному ремонту котельных приведен в таблице 72.
Реконструкция источника тепловой энергии – это совокупность работ и мероприятий, в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, направленных на замену отдельных существующих элементов объекта теплоснабжения с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, но без учета изменения принципиальной схемы выработки тепловой энергии (прим.: замена котлоагрегата с увеличением мощности). Обоснованием мероприятий по проведению реконструкции котельной является повышение энергетической эффективности ввиду замены отдельных объектов котельной и повышение надежности эксплуатации оборудования котельной. Перечень мероприятий по реконструкции котельных приведен в таблице 73.
Модернизация источника тепловой энергии – это совокупность работ и мероприятий в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, направленных на изменение технологии выработки тепловой энергии, приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта (прим.: перевод котельной на новые виды топлива, оснащение котельной системами ВПУ). Обоснованием мероприятий по проведению модернизации котельной является повышение энергетической эффективности эксплуатации котельной. Перечень мероприятий по модернизации котельных приведен в таблице 74.
 
Таблица 71. Мероприятия по строительству котельных 
	№
	Наименование новой (заменяемой) котельной
	Тип мероприятия
	Заменяемая котельная
	Год реализации мероприятия
	Мощность новой котельной
	Вид топлива новой котельной
	Тип новой котельной
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	год
	Гкал/ч
	-
	-
	тыс. руб.

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 72. Мероприятия по капитальному ремонту котельных 
	№
	Наименование котельной
	Вид капитального ремонта
	Обоснование
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	год
	тыс. руб.

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-
	-


Таблица 73. Мероприятия по реконструкции котельных 
	№
	Наименование котельной
	Вид реконструкции
	Обоснование
	Перспективная мощность котельной
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	Гкал/ч
	-
	тыс. руб.

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 74. Мероприятия по модернизации котельных  
	№
	Наименование котельной, которую планируется перевести на новый вид топлива
	Вид топлива, на который планируется перевести котельную
	Обоснование
	Перспективная мощность котельной
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	Гкал/ч
	-
	тыс. руб.

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc164349940]7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Hlk8034393][bookmark: _Toc407638507][bookmark: _Toc407703151][bookmark: _Toc407703971][bookmark: _Toc414274883][bookmark: _Toc416708253][bookmark: _Toc422928611][bookmark: _Toc423525730][bookmark: _Toc424042116][bookmark: _Toc430345878][bookmark: _Toc431569649][bookmark: _Toc437278363]В соответствии с Методическими рекомендациями для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
Таким образом радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается только до потребителей, подключаемых к существующим системам централизованного теплоснабжения. Информация о перечне подключаемых потребителей приведена в Главе 2 настоящего документа.
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным.
Если, при тепловой нагрузке заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc164349941]Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения для источника тепловой энергии 
Шабуровского СП не производится, так как на расчётный период не планируется подключение новых потребителей. 
7.16 Изменения, произошедшие в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные основных мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, добавлен ряд дополнительных мероприятий.
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[bookmark: _Toc164349942]Книга 8. Глава 8 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
5. [bookmark: _Toc437275080][bookmark: _Toc437275162][bookmark: _Toc437275238][bookmark: _Toc437275314][bookmark: _Toc437275390][bookmark: _Toc437275472][bookmark: _Toc437275554][bookmark: _Toc437275636][bookmark: _Toc437276479][bookmark: _Toc437276625][bookmark: _Toc437277407][bookmark: _Toc437277746][bookmark: _Toc437278154][bookmark: _Toc437278364][bookmark: _Toc437278882][bookmark: _Toc437279157][bookmark: _Toc449026992][bookmark: _Toc450649189][bookmark: _Toc451431655][bookmark: _Toc451507294][bookmark: _Toc452478943][bookmark: _Toc500943524][bookmark: _Toc500944114][bookmark: _Toc501009518][bookmark: _Toc501013847][bookmark: _Toc503366643][bookmark: _Toc503370071][bookmark: _Toc506829313][bookmark: _Toc507661802][bookmark: _Toc532225238][bookmark: _Toc532231145][bookmark: _Toc532482439][bookmark: _Toc533079394][bookmark: _Toc533094431][bookmark: _Toc533162780][bookmark: _Toc533162871][bookmark: _Toc534895734][bookmark: _Toc534963722][bookmark: _Toc534979109][bookmark: _Toc535498122][bookmark: _Toc536731956][bookmark: _Toc536802306][bookmark: _Toc5364208][bookmark: _Toc7181048][bookmark: _Toc35447206][bookmark: _Toc36994727][bookmark: _Toc37839542][bookmark: _Toc38893834][bookmark: _Toc39413827][bookmark: _Toc40797865][bookmark: _Toc43130703][bookmark: _Toc43146748][bookmark: _Toc43151989][bookmark: _Toc43290460][bookmark: _Toc43321109][bookmark: _Toc43329297][bookmark: _Toc99617915][bookmark: _Toc99725552][bookmark: _Toc105491149][bookmark: _Toc105491336][bookmark: _Toc105523287][bookmark: _Toc105588004][bookmark: _Toc105588134][bookmark: _Toc105589332][bookmark: _Toc111639477][bookmark: _Toc112095509][bookmark: _Toc115191611][bookmark: _Toc115635665][bookmark: _Toc163497299][bookmark: _Toc164349943]
[bookmark: _Toc437278365][bookmark: _Toc164349944][bookmark: _Hlk8034749]8.1 Реконструкция, модернизация или строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки
Мероприятия по реконструкции, модернизации или строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) на территории муниципального образования, не предполагаются.
[bookmark: _Toc437278366][bookmark: _Toc164349945]8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах
[bookmark: _Toc437278367]Перечень планируемых мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах на территории муниципального образования в случае их наличия представлен в таблице 77. 
[bookmark: _Toc164349946]8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc437278368][bookmark: _Toc164349947]8.4 Строительство, реконструкция или модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Ref437273560]Модернизации тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим работы на территории муниципального образования не предполагается. 
[bookmark: _Toc437278369][bookmark: _Toc164349948]8.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc437278370]Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории Муниципального образования в полной мере совпадает с мероприятиями по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, так как замена тепловых сетей является одним из факторов повышения надежности теплоснабжения. Указанные мероприятия реализуются в соответствии с зонами ненормативной надежности и приведены в разделе 8.7 и приведены в случае наличия в таблице 77.
[bookmark: _Toc164349949]8.6 Реконструкция или модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
[bookmark: _Hlk43325684]Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в случае наличия в таблице 77.
[bookmark: _Toc164349950][bookmark: _Toc437278371]8.7 Реконструкция или модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а также избегать аварийных ситуаций и недоотпуска тепловой энергии потребителю. 
[bookmark: _Hlk99667340][bookmark: _Toc437278372]Информация о планируемых мероприятиях по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в случае наличия представлена в таблице 77.
Таблица 77. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей
	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Протяженность (в однотрубном)
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	м
	Год
	тыс. руб.

	1
	СТС источника тепловой энергии Котельная 
с. Шабурово
	Реконструкция (замена) тепловой сети
	772,4
	2025-2026
	13699,6



[bookmark: _Toc164349951]8.8 Строительство и реконструкция насосных станций
Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций в системах теплоснабжения котельных муниципального образования не предусматривается. 
[bookmark: _Toc164349952]8.9 Изменения, произошедшие в предложениях по строительству и модернизации тепловых сетей и сооружений на них за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные основных мероприятий по модернизации тепловых сетей, добавлен ряд дополнительных мероприятий.

[bookmark: _Toc532199776][bookmark: _Toc164349953][bookmark: _Toc407638508][bookmark: _Toc407703152][bookmark: _Toc407703972][bookmark: _Toc414274884][bookmark: _Toc416708254][bookmark: _Toc422928612][bookmark: _Toc423525731][bookmark: _Toc424042117][bookmark: _Toc430345879][bookmark: _Toc431569650][bookmark: _Toc437278373]

Книга 9. Глава 9 – Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы
9.1 [bookmark: _Toc164349954][bookmark: _Hlk8034783]Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Hlk105593960]В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 N 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» вносятся изменения в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» в части 9 статьи 29 исключается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, который осуществляется путем отбора теплоносителя на нужды ГВС.
Также Федеральный закон от 30.12.2021 N 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» вводит обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Однако на момент актуализации схемы теплоснабжения порядок определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не утвержден, условно принимается, что проведение мероприятий по переводу потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения является экономически целесообразным.
9.2 [bookmark: _Toc164349955]Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
Существуют три способа центрального регулирования отпуска тепловой энергии: качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода; количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре, и качественно количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя. Необходимость в изменении метода регулирования систем теплоснабжения на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствует.
9.3 [bookmark: _Toc164349956]Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой на закрытую системы теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблице 78.
9.4 [bookmark: _Toc164349957]Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую
Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую на территории муниципального образования приведены в таблице 78. В связи с недостаточным финансированием в рамках актуализации схемы теплоснабжения перевод на закрытую схему не планируется.
Таблица 78. Перевод с открытой системы теплоснабжения на закрытую
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Общее число отапливаемых объектов 
	Общее число отапливаемых объектов по открытой системе теплоснабжения
	Тепловая нагрузка на отопление и ГВС объектов, подключенных по открытой схеме
	Капитальные затраты в строительство ИТП

	-
	-
	шт.
	шт.
	Гкал/ч
	тыс. руб.

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-
	-


9.5 [bookmark: _Toc164349958]Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения систем теплоснабжения на территории муниципального образования приведена в таблице 79.
9.6 [bookmark: _Toc164349959]Предложения по источникам инвестиций
В связи с высокой стоимостью реализации мероприятий при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения, источником инвестиций предлагается установить местный бюджет в случае возможности субсидирования.
Таблица 79. Показатели качества горячего водоснабжения
	№
	Теплоснабжающая организация
	Показатели качества ГВС
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	МУП «РСО КР»
	Число часов работы в год
	ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Число часов работы в год с температурой
превышающей 65°С
	ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Число часов работы в год с температурой ниже
45°С
	ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Количество проб с неудовлетворительными показателями "мутность
и цветность"
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество жалоб на качество горячего водоснабжения
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc164349960]Книга 10. Глава 10 – Перспективные топливные балансы
6. [bookmark: _Toc437275090][bookmark: _Toc437275172][bookmark: _Toc437275248][bookmark: _Toc437275324][bookmark: _Toc437275400][bookmark: _Toc437275482][bookmark: _Toc437275564][bookmark: _Toc437275646][bookmark: _Toc437276489][bookmark: _Toc437276635][bookmark: _Toc437277417][bookmark: _Toc437277756][bookmark: _Toc437278164][bookmark: _Toc437278374][bookmark: _Toc437278892][bookmark: _Toc437279167][bookmark: _Toc449027002][bookmark: _Toc450649199][bookmark: _Toc451431665][bookmark: _Toc451507304][bookmark: _Toc452478954][bookmark: _Toc500943535][bookmark: _Toc500944125][bookmark: _Toc501009529][bookmark: _Toc501013858][bookmark: _Toc503366654][bookmark: _Toc503370082][bookmark: _Toc506829324][bookmark: _Toc507661813][bookmark: _Toc532225249][bookmark: _Toc532231156][bookmark: _Toc532482451][bookmark: _Toc533079406][bookmark: _Toc533094445][bookmark: _Toc533162794][bookmark: _Toc533162885][bookmark: _Toc534895748][bookmark: _Toc534963736][bookmark: _Toc534979123][bookmark: _Toc535498136][bookmark: _Toc536731970][bookmark: _Toc536802318][bookmark: _Toc5364220][bookmark: _Toc7181060][bookmark: _Toc35447218][bookmark: _Toc36994739][bookmark: _Toc37839554][bookmark: _Toc38893846][bookmark: _Toc39413839][bookmark: _Toc40797877][bookmark: _Toc43130715][bookmark: _Toc43146760][bookmark: _Toc43152001][bookmark: _Toc43290472][bookmark: _Toc43321121][bookmark: _Toc43329309][bookmark: _Toc99617927][bookmark: _Toc99725567][bookmark: _Toc105491168][bookmark: _Toc105491355][bookmark: _Toc105523306][bookmark: _Toc105588023][bookmark: _Toc105588153][bookmark: _Toc105589351][bookmark: _Toc111639496][bookmark: _Toc112095528][bookmark: _Toc115191630][bookmark: _Toc115635683][bookmark: _Toc163497317][bookmark: _Toc164349961]
[bookmark: _Toc437278375][bookmark: _Toc164349962]10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения
[bookmark: _Hlk8034802]Описание существующих топливных балансов приведено в части 8 главы 1 настоящего документа. Расчетные максимальные расходы основного вида топлива по источникам централизованного теплоснабжения муниципального образования представлены в таблице 83.
[bookmark: _Toc437278376][bookmark: _Toc164349963]10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
[bookmark: _Ref407631298]Согласно п. 4.1.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115, эксплуатация оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную, бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную. Должен обеспечиваться запас основного и резервного топлива в соответствии с нормативами. Перерасчет нормативных запасов аварийных видов топлива для источников централизованного теплоснабжения муниципального образования после проведения мероприятий по реконструкции определяется проектом (вид и количество). Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива приняты из утвержденных нормативов запасов топлива.
[bookmark: _Toc164349964]10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
На территории муниципального образования отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива. Информация об используемом топливе на источниках тепловой энергии муниципального образования представлена в таблице 81-82.
[bookmark: _Toc164349965][bookmark: _Toc407638509][bookmark: _Toc407703153][bookmark: _Toc407703973][bookmark: _Toc414274885][bookmark: _Toc416708255][bookmark: _Toc422928613][bookmark: _Toc423525732][bookmark: _Toc424042118][bookmark: _Toc430345880][bookmark: _Toc431569651][bookmark: _Toc437278377]10.4 Виды топлива, значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждому тепловому источнику представлены в таблицах 41 и 81.
[bookmark: _Toc164349966]10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения
Данные о преобладающем в муниципальном образовании виде топлива представлены в таблице 41.
[bookmark: _Toc164349967]10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования
Направлением развития топливного баланса Муниципального образования является полная газификация в случае возможности или использование местных видов топлива.
[bookmark: _Toc164349968]10.7 Изменения, произошедшие в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные перспективных топливных балансах с учетом реализуемых мероприятий.
[bookmark: _Ref115545830]
Таблица 80. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная с. Шабурово
	Природный газ
	кг у.т./ Гкал
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7



Таблица 81. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии 
	[bookmark: _Hlk165569236]№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Природный газ
	т (тыс. м3)
	н/д
	н/д
	н/д
	232,5
	216,0
	214,4
	208,1
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9



Таблица 82. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Природный газ
	т у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	284,6
	250,0
	248,1
	240,8
	233,6
	233,6
	233,6
	233,6
	233,6
	233,6
	233,6
	233,6
	233,6



Таблица 83. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива (летний и зимний периоды)

	
	
	
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Природный газ
	т (тыс. м3) /ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,042
	0,039
	0,039
	0,038
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037



[bookmark: _Toc164349969]Книга 11. Глава 11 – Оценка надежности теплоснабжения
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[bookmark: _Toc164349971]11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Ref423096048]Методика оценки надежности состояния источников теплоснабжения, в том числе результаты оценки вероятности отказа и коэффициентов готовности тепловых сетей, приведены в части 9 главы 1 настоящего документа. Перспективное положение оценивается с учетом мероприятий по модернизации системы теплоснабжения в целом. 
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к конечному потребителю осуществляется по следующему алгоритму:
Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения (1/км/год);
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка и длины секционированных участков рассчитываемого пути;
частота (интенсивность) отказов каждого участка рассчитываемого пути тепловой сети, который имеет размерность (1/км * год).
[image: ]Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все тепловой сети в целом. Средняя вероятность безотказной работы тепловой сети, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы участков (элементов):
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы.
Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, то есть значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).
Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, она зависит от времени эксплуатации участка не в процессе одного отопительного периода, а от времени начала его ввода в эксплуатацию.
Обработка данных по отказам позволяет построить зависимость интенсивности отказов системы от длительности эксплуатации тепловых сетей, которая представлена на рисунке.

При отборе данных для построения зависимости интенсивности отказов тепловых сетей от длительности эксплуатации тепловых сетей были сделаны некоторые допущения:
в качестве исходных использованы данные по тепловым сетям, где существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;
после окончания ремонтного периода выполняются гидравлические испытания тепловой сети на пробное давление.
На основании предоставленных данных можно сделать вывод, что зависимость интенсивности отказов системы в зависимости от длительности эксплуатации элементов системы теплоснабжения имеют три характерных периода.
Первый период является периодом, во время которого выявляются дефекты монтажа и скрытые дефекты металла трубопроводов, не выявленные во время проведения входного контроля материалов, в который отказывают элементы, имеющие скрытые дефекты. В дальнейшем рост интенсивности отказов этого периода продолжается за счет повреждений эксплуатационного характера, к которым относится, в первую очередь, наружная коррозия металла трубопроводов, вызванная подтоплением непроходных подземных каналов и внутренняя коррозия, вызванная отклонениями водного режима от норм. Статистические данные о повреждаемости тепловых сетей свидетельствуют о том, что более 90% повреждений металла трубопроводов носит коррозионный характер.
Наиболее высокой интенсивностью отказов характеризуется второй период с 18 по 32 год эксплуатации, во время которого истекает нормативный ресурс трубопроводов.
Третий период характеризуется уменьшением интенсивности отказов. Это, в первую очередь, объясняется снижением доли трубопроводов, отработавших более 30 лет в общем объеме эксплуатируемых трубопроводов, при этом интенсивность отказов системы с увеличением длительности эксплуатации трубопроводов снижается. Часть трубопроводов была заменена в плановом порядке во время капитальных ремонтов и реконструкции, часть трубопроводов была заменена во время аварийно-восстановительных ремонтов, и поэтому доля потенциально ненадежных трубопроводов уменьшается, что приводит к снижению интенсивности отказов тепловых сетей в этот период.
[bookmark: _Toc164349972][bookmark: _Toc407638510][bookmark: _Toc407703154][bookmark: _Toc407703974][bookmark: _Toc414274886][bookmark: _Toc416708256][bookmark: _Toc422928614][bookmark: _Toc423525733][bookmark: _Toc424042119][bookmark: _Toc430345881][bookmark: _Toc431565994][bookmark: _Toc431566190][bookmark: _Toc431567629][bookmark: _Toc431569652][bookmark: _Toc437278379]11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Произвести полноценную оценку надежности теплоснабжения в перспективном состоянии систем теплоснабжения в соответствии с СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») не представляется возможным в связи с тем, что теплоснабжающие организации не ведут статистики по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков.
[bookmark: _Toc164349973]11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения приведены в таблице 85, а также в Приложении 3.
Таблица 84. Расчет перспективной надежности систем теплоснабжения 
	Наименование котельной
	Интенсивность отказов Котк
	Показатель относительного недоотпуска тепла Кнед
	Показатель готовности Кгот
	Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад

	Котельная 
с. Шабурово
	1
	0,98
	1
	0,864


[bookmark: _Toc164349974]11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки возможно рассчитать в макете в Приложении 3.
[bookmark: _Toc164349975]11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.
Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии возможно рассчитать в макете в Приложении 3.
[bookmark: _Toc135046783][bookmark: _Toc164349976]11.6 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения
Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: 
· порыв магистрального трубопровода теплосети или квартальной теплосети;           
· прекращение подачи электрической энергии в котельную;
· прекращение подачи природного газа в котельную;
· прекращение подачи воды;
· выход из строя котлоагрегата;
· выход из строя всех насосов сетевой группы.
[bookmark: _Toc135046784][bookmark: _Toc164349977]11.7 Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций    
Каждой ресурсоснабжающей организации рекомендуется разработать Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления. Наличие Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.
Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.
В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденными тепловыми сетями и объектами.
В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации теплоснабжающей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации – не более 60 минут с момента её возникновения.
В каждой теплоснабжающей организации должен быть в наличии расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. Наличие расчета проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.
Теплоснабжающая  организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, при этом с применением электронного моделирования определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях.
Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации: производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций; осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций до восстановления подачи тепловой энергии и горячей воды потребителям.
Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной ситуации не должно превышать 1 час с момента оповещения об аварийной ситуации.
Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной связи или с использованием сервисов обмена мгновенными сообщениями мобильных приложений (мессенджеров) первого заместителя главы администрации МО. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.
Дежурный диспетчер диспетчерской службы теплоснабжающей организации в течение в течение 30 минут с момента поступления информации оповещает председателя Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации МО, заместителей председателя Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации МО, дежурного диспетчера службы МО. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы, возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.
Первый заместитель главы администрации МО по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: производит оповещение главы МО; лично производит оценку ситуации для необходимой координации работ, прибывает на место проведения работ.
Диспетчерская служба МО через организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оповещает жителей, которые проживают в зоне аварийной ситуации, об её возникновении, ликвидации и возобновлении подачи ресурса.
Первый заместитель главы администрации МО принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам, принимает решение о необходимости создания штаба по локализации аварийной ситуации. 
[bookmark: _Toc135046785][bookmark: _Toc164349978]11.8 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем    
Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций представлены в таблице 84Таблица.
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[bookmark: _Ref135069096]Таблица 84. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения
	№ п/п

	Описание аварийной ситуации
	Причина возникновения аварийной ситуации

	Возможные характеристики развития аварии и последствия
	Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций
	Гидравлический режим

	1.
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем

	Информирование об отсутствии электроэнергии ДС, электросетевой организации.
Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).
При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.
	Отключение насосной станции приведет к понижению напора в сети и общего расхода воды. Подача каждого насоса снизится. Персонал станции должен дросселированием уменьшить полезный напор насосов до исходного значения, либо увеличением расходов воды по внутренним контурам станции довести общий расход до исходного.

	2.
	Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование об отсутствии холодной воды  водоснабжающей организации, ДС.
При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.
	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии влечет за собой снижение объема и температуры носителя. В тепловой сети давление снижается.

	3.

	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование о прекращении подачи топлива теплоснабжающей организации, ДС.
Организация перехода на резервное топливо.
При длительном отсутствии подачи топлива и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.
	В случае организации резервного топливоснабжения гидравлические режимы не меняются. Прекращение подачи топлива влечет за собой понижение температуры теплоносителя.

	4.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса

	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Выполнение переключения на резервный насос.
При невозможности переключения организация ремонтных работ.
При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	Отключение сетевого насоса с последующим автоматическим включением резервного приведет к повышению напора в сети и общего расхода воды. После того как сетевые насосы доведены до параметров давления в сети, подача каждого насоса снизится, а напор повысится. Персонал источника тепловой энергии должен дросселированием уменьшить полезный напор насосов до исходного значения, либо увеличением расходов воды по внутренним контурам станции довести общий расход до исходного. При аварийном отключении сетевого насоса и автоматическом включении резервного насоса или переключении насоса от отключившегося преобразователя частоты на сеть в рассматриваемой системе теплоснабжения обеспечивается сохранение теплого источника в работе без недопустимых повышений давлений в тепловой сети.

	5.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии

	Выход из строя котла (котлов)

	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту.
При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.
	В случае организации резервного топливоснабжения гидравлические режимы не меняются. В случае невозможности организовать резервное топливоснабжение снижается давление в тепловой сети. Происходит понижение температуры теплоносителя.

	6.
	Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети
	Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.
При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и
организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.
	При частичном отключении участка тепловой сети с использованием прикрытия запорной арматуры на вводе в здание или полном отключении абонента (потребителя) характеристика сопротивления сети увеличивается, что приводит к снижению общего расхода воды в системе. Потери давления на участке от источника теплоснабжения до отключенного абонента уменьшаются, в результате чего возрастают давления на вводах. Расход воды у всех оставшихся абонентов возрастает.



[bookmark: _Toc164349979]Книга 12. Глава 12 – Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
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[bookmark: _Toc437278381][bookmark: _Toc164349981]12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
[bookmark: _Toc437278382][bookmark: _Hlk8034895][bookmark: _Hlk105594137]Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения муниципального образования при базовом сценарии развития в период действия схемы теплоснабжения с выделением мероприятий приведен в таблице 85. Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной проработки и технико-экономического обоснования в ходе подготовки проектной документации.
[bookmark: _Ref115635413]
Таблица 85. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения
	№ П/П
	Название мероприятия
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	Сумма
	Источник финансирования

	1
	Утверждение нормативов удельного расхода топлива для СТС источника тепловой энергии Котельная с. Шабурово
	40,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,0
	Собственные средства ТСО

	2
	Утверждение нормативов запасов основного и резервного топлива для организации МУП «РСО КР»
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,0
	Собственные средства ТСО

	3
	Реконструкция (замена) тепловой сети для Котельная 
с. Шабурово протяженностью 772,4 м в однотрубном исчислении
	0,0
	6849,8
	6849,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13699,6
	Местный бюджет

	4
	ИТОГО
	75,0
	6849,8
	6849,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13774,6
	-



[bookmark: _Toc164349982]12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей приведены в таблице 85.
[bookmark: _Toc164349983][bookmark: _Toc532199780][bookmark: _Toc407638511][bookmark: _Toc407703155][bookmark: _Toc407703975][bookmark: _Toc414274887][bookmark: _Toc416708257][bookmark: _Toc422928615][bookmark: _Toc423525734][bookmark: _Toc424042120][bookmark: _Toc430345882][bookmark: _Toc431565995][bookmark: _Toc431566191][bookmark: _Toc431567630][bookmark: _Toc431569653][bookmark: _Toc437278385]12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Toc437278384]Экономическая эффективность достигается за счет изменения эффективности сжигания топлива (сокращения значений удельного расхода топлива) или за счет изменения основного вида сжигаемого топлива. Рост стоимости топлива приведен в соответствии с индексами роста цен по данным прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. С целью определения изолированного эффекта, расчет не учитывает рост значений полезного отпуска тепловой энергии от подключения перспективных потребителей, а также изменения значений операционных расходов. 
Анализ результатов расчета чистой приведенной стоимости реализации мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения показал, что в течение рассматриваемого периода программа мероприятий не окупается, т.к. предусмотрена реализация большого количества мероприятий с низким экономическим эффектом. Однако необходимо отметить, что ряд отдельных мероприятий вполне может быть экономически целесообразен.
[bookmark: _Toc164349984]12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения муниципального образования приведены в Главе 14 настоящего документа.
[bookmark: _Toc164349985]12.5 Изменения, произошедшие в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Произведен пересчет мероприятий по строительству и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.



[bookmark: _Toc164349986]Книга 13. Глава 13 – Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования 
[bookmark: _Hlk8035160][bookmark: _Hlk105594294][bookmark: _Toc532199781][bookmark: _Hlk536115955]Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования представлены в таблицах 86 и 87.
[bookmark: _Ref105520965]
[bookmark: _Ref115629050]Таблица 86. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии
	№
	Котельная
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	
	
	 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	1,582
	1,534
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485
	1,485

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	22,52
	24,89
	27,25
	27,25
	27,25
	27,25
	27,25
	27,25
	27,25
	27,25
	27,25

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	722,6
	701,5
	680,4
	680,4
	680,4
	680,4
	680,4
	680,4
	680,4
	680,4
	680,4

	
	
	 Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 87. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей
	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в однотрубном)
	м
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40

	
	
	Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей
	м2
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20

	
	
	Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей
	лет
	33,15
	32,15
	31,19
	30,25
	29,35
	28,47
	27,61
	26,78
	25,98
	25,20
	24,44

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м 2/Гкал/ч
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях
	Гкал
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	25,61
	26,38
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1,93
	1,87
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81

	
	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей
	ед./м/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,26
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	кВт-ч
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	38,36
	39,51
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74



[bookmark: _Toc164349987]Книга 14. Глава 14 – Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc164349988][bookmark: _Hlk105594314][bookmark: _Hlk8035179]14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
По данным теплоснабжающих организаций тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей не дифференцируются по источникам тепловой энергии.
[bookmark: _Toc164349989]14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Фактические тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в таблице 88.
[bookmark: _Toc164349990]14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения представлены в таблицах 88.
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[bookmark: _Ref116230396]Таблица 88. Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	№ п/п
	Организация
	Показатели 
	Ед. изм
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2034

	1
	МУП 
«РСО КР»
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	
	
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	
	
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,242
	0,194
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	
	
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,464
	0,513
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	
	
	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	22,5
	24,9
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3

	
	
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,489
	1,445
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402

	
	
	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	
	
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	1,414
	1,370
	1,327
	1,327
	1,327
	1,327
	1,327
	1,327
	1,327
	1,327
	1,327

	
	
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,217
	0,173
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	
	
	То же в %
	%
	14,6
	12,0
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3

	
	
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	
	
	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	0,248
	0,241
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	
	
	Средневзвешенный НУР
	кг у.т./Гкал
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7

	
	
	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72

	
	
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	1512,64
	1573,15
	1636,07
	1701,51
	1769,57
	1840,36
	1913,97
	1990,53
	2070,15
	2152,96
	2152,96

	
	
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	486,42
	505,88
	526,11
	547,16
	569,04
	591,80
	615,48
	640,10
	665,70
	692,33
	720,02

	
	
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	2171,68
	2258,55
	2348,89
	2442,84
	2540,56
	2642,18
	2747,87
	2857,78
	2972,09
	3090,98
	3214,62

	
	
	Прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ), в т.ч.:
	тыс. руб.
	4170,74
	4337,57
	4511,07
	4691,52
	4879,18
	5074,34
	5277,32
	5488,41
	5707,95
	5936,26
	6173,71

	
	
	Тариф на производство (передачу) тепловой энергии
	руб./Гкал
	2678,83
	2785,98
	2897,42
	3013,32
	3133,85
	3259,21
	3389,57
	3525,16
	3666,16
	3812,81
	3965,32







[bookmark: _Toc164349991][bookmark: _Hlk536116040]Книга 15. Глава 15 – Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc164349992][bookmark: _Hlk8034968][bookmark: _Ref437275857]15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Hlk105594182]Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального, представлен в таблице 89.
[bookmark: _Toc164349993]15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен в таблице 1.
[bookmark: _Toc164349994]15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, Муниципального образования, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в системе теплоснабжения МО должно быть принято с учетом следующих положений: 
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в значительной степени определяет формы организации отношений, формальные и неформальные границы взаимоотношений участников экономического процесса, а также механизмы закрепления данных взаимодействий рынка тепловой энергии. Решение должно быть сформировано с учетом взаимосвязи всех факторов, определяющих отношения участников рынка тепловой энергии, то есть на основе системного подхода. 
Характерные факторы влияющие на принятие решения об определении единых теплоснабжающих организаций на условия функционирования и развития ТСО МО, неопределенность действующей нормативной правовой базы в сфере теплоснабжения, обусловливают неоднозначность последствий того или иного решения, его влияния на надежность функционирования и развитие систем теплоснабжения МО. В связи с этим решение должно учитывать все факторы риска и не должно приводить к негативным последствиям. 
В решении об определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) необходимо учитывать интересы потребителей и производителей тепловой энергии для обеспечения надежного функционирования и дальнейшего развития системы теплоснабжения МО. 
Наделение статусом единой теплоснабжающей организации, с одной стороны, в значительной мере определяется сложившейся структурой системы теплоснабжения и системой взаимоотношений между теплоснабжающими организациями, потребителями и органами власти, осуществляющими управление развитием МО и регулирование отношений на рынке тепловой энергии и мощности. С другой стороны, наделение статусом ЕТО определяет характер деятельности и развития ТСО на рынке тепловой энергии в МО. 
При рассмотрении вопроса о наделении статусом ЕТО должны быть также учтены следующие факторы:
 исторически сложившаяся организация застройки поселений и перспективы их развития в соответствии с Генеральным планом поселений, документами территориального планирования и стратегией социально-экономического развития 
существующий состав структуры системы теплоснабжения МО. Система договорных отношений между ТСО и потребителями. - варианты решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Это решение принимается уполномоченным органом исполнительной власти и входит в состав распорядительных документов Схемы теплоснабжения. 
организация поддержания надежности теплоснабжения с участием ТСО, саморегулируемых организаций и органов государственной власти МО в соответствии с действующим законодательством. 
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
 размер собственного капитала; 
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Для определения вышеуказанных критериев уполномоченный при разработке и актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций МО соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается: 
«рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы; 
«емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей. 
Общим основанием присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для теплоснабжающих организаций на территории МО является п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
[bookmark: _Toc164349995]15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.
[bookmark: _Ref116939238]В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения не было получено заявок теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
Таблица 89. Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения 
	№ системы 
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации
	№ зоны деятельности ЕТО
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения ЕТО

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	МУП «РСО КР»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МУП «РСО КР»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012



[bookmark: _Toc164349996]15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Описание границ зон деятельности, имеющихся на территории единых теплоснабжающих организаций представлено в таблице 1.


[bookmark: _Toc532199783][bookmark: _Hlk536116058]

[bookmark: _Toc164349997][bookmark: Par0]Книга 16. Глава 16 – Реестр проектов схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc164349998][bookmark: _Hlk536116067][bookmark: _Toc532199784][bookmark: _Hlk536116277]16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Итоговая таблица мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии систем теплоснабжения муниципального образования с учетом внесенных изменений представлена в таблице 90. 
[bookmark: _Toc164349999]16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Итоговая таблица мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них муниципального образования с учетом внесенных изменений представлена в таблице 91. 
[bookmark: _Toc164350000]16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Реализация мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения на территории муниципального образования, не предполагается.
[bookmark: _Ref115635511]
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Таблица 90. Мероприятия по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии
	Муниципальное образование
	Тип группы
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	МУП «РСО КР»
	1. Источники теплоснабжения, тепловые сети и сооружения на них (ИТОГО)
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	6849,80
	6849,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НДС
	%
	0,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	8219,76
	8219,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	8219,76
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52

	
	1.1 Реконструкция источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НДС
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	1.2 Новое строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузкидля обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	6849,80
	6849,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НДС
	%
	0,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	8219,76
	8219,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	8219,76
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52

	
	1.3 Прочее
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НДС
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость проекта
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Ref115635582]

Таблица 91. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по модернизации тепловых сетей
	Муниципальное образование
	Тип группы
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	МУП «РСО КР»
	1. Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству тепловых сетей (ИТОГО)
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	75,00
	6849,80
	6849,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НДС
	%
	20,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	90,00
	8219,76
	8219,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	90,00
	8309,76
	16529,52
	16529,52
	16529,52
	16529,52
	16529,52
	16529,52
	16529,52
	16529,52
	16529,52

	
	1.1 Новое строительство тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	6849,80
	6849,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НДС
	%
	0,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	8219,76
	8219,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	8219,76
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52

	
	1.2 Реконструкция (замена) тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НДС
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	1.3 Замена изоляции тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	75,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НДС
	%
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость проекта
	тыс. руб.
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	тыс. руб.
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00




[bookmark: _Toc164350001]Книга 17. Глава 17 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc164350002]17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 
В адрес разработчика к проекту схемы теплоснабжения поступали замечания и предложения, которые представлены в Приложении 5.
Все замечания и предложения были в полной мере скорректированы и учтены в настоящем документе.
[bookmark: _Toc164350003]17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения 
Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения представлены в Приложении 5.
[bookmark: _Toc164350004]17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения  
Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения представлены в Приложении 5.

[bookmark: _Hlk536116294]

[bookmark: _Toc164350005]Книга 18. Глава 18 – Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _bookmark3]Изменена структура разделов схемы теплоснабжения с целью повышения удобства эксплуатации документа.
Добавлена структура договорных отношений.
Обновлена информация о котельном оборудовании, добавлена информации о насосном и тягодутьевом оборудовании, актуализированы схемы выдачи тепловой мощности, актуализирована информация о способах учета тепловой энергии.
Актуализированы протяженности тепловых сетей, актуализированы материальные характеристики, добавлена информация о типах и количестве секционирующей арматуры, обновлена статистика отказов, добавлена информация о нормативах технологических потерь, обновлена информация о величинах потерь тепловой энергии.
Актуализирован зоны ИНЗД и графические схемы тепловых сетей.
Произведена актуализация тепловых нагрузок, обновлены балансы тепловой энергии и тепловой мощности, добавлены нормативы потребления тепловой энергии и ГВС.
Обновлены балансы тепловой энергии и тепловой мощности, данные по выработке, полезному отпуску, затратах электроэнергии, собственным технологическим нуждам.
Актуализированы данные по системам водоподготовки, обновлена информация о фактических и нормативных расходах теплоносителя.
Обновлена информации о потреблении натурального топлива, добавлена информация о характеристиках сжигаемого топлива, информации об организациях-поставщиках основного (резервного) топлива.
Добавлена новая методология расчета надежности систем теплоснабжения.
Актуализированы данные по удельным расходам топлива источников тепловой энергии.
Актуализированы данные тарифов на тепловую энергию.
Актуализированы данные перспективных балансов тепловой мощности с учетом реализуемых мероприятий.
Актуализированы данные основных реализуемых мероприятий, добавлено сравнение вариантов развития систем теплоснабжения. 
Актуализированы данные перспективных балансов теплоносителя с учетом реализуемых мероприятий.
Актуализированы данные основных мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, добавлен ряд дополнительных мероприятий.
Актуализированы данные основных мероприятий по модернизации тепловых сетей, добавлен ряд дополнительных мероприятий.
Обновлена информации о вступившем в силу законодательстве, произведена укрупненная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения.
Актуализированы данные перспективных топливных балансах с учетом реализуемых мероприятий.
Произведен пересчет мероприятий по строительству и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.
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[bookmark: _Toc533078030_0][bookmark: _Toc7180993][bookmark: bookmark3_0]Схема теплоснабжения Шабуровского СП разработана в соответствии с требованиями законодательных документов:
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276);
утвержденными в соответствии с действующим законодательством документами территориального планирования поселения, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения. 
Структура настоящей схемы теплоснабжения в части разделов Тома 1 утверждаемой части, а также глав Тома 2 обосновывающих материалов представлена в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276).
Цель разработки схемы теплоснабжения: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Актуализация схемы теплоснабжения в целях:
Получения данных о существующем положении в сфере теплоснабжения 
Шабуровского СП и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения;
Повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;
Снижения негативного воздействия на окружающую среду;
Обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;
Обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла.


Принципы разработки схемы теплоснабжения:
обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.
Используемые понятия и определения:
«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
«установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
«располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;
«мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
«теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.


[bookmark: _Toc450745401][bookmark: _Toc452545864][bookmark: _Toc533170550][bookmark: _Toc160911967][bookmark: _Toc407638489_0][bookmark: _Toc407703133_0][bookmark: _Toc407703953_0][bookmark: _Toc414274865_0][bookmark: _Toc416708235_0][bookmark: _Toc422928593_0][bookmark: _Toc423525698_0][bookmark: _Toc424042084_0][bookmark: _Toc430345836_0][bookmark: _Toc431569607_0][bookmark: _Toc437278315_0]Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования 
1.1. [bookmark: _Toc437274999_0]
1.2. [bookmark: _Toc437275000]
1.1 [bookmark: _Toc160911968]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления 
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Шабуровского СП определялся по данным отчета о земельных участках, находящихся в процедуре предоставления для жилищного строительства территории Шабуровского СП управления АПК архитектуры и земельных отношений администрации Шабуровского СП, а также по утвержденным проектам планировки территорий Шабуровского СП, строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий.
Общая площадь зданий и обеспеченность населения жилой площадью в Шабуровского СП за последние годы (2019 – 2022 гг.) представлена в таблице 1.
Таблица 1. Динамика строительных фондов
	Муниципальное образование
	Показатель
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Шабуровское сельское поселение
	Общая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	многоквартирные жилые здания
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	общественно-деловая застройка
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	индивидуальная жилищная застройка
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. м2
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622

	
	многоквартирные жилые здания
	тыс. м2
	2,466
	2,466
	2,466
	2,466
	2,466

	
	общественно-деловая застройка
	тыс. м2
	3,156
	3,156
	3,156
	3,156
	3,156

	
	индивидуальная жилищная застройка
	тыс. м2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



[bookmark: _Hlk135139356]Рост объемов строительства жилых зданий в Шабуровского СП с применением индивидуального теплоснабжения в настоящее время значительно превышает объемы строительства многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением. В зону индивидуального теплоснабжения также попадают частные жилые дома, расположенные за пределами зон с центральным теплоснабжением и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими, как правило на газообразном или твердом топливе. В перспективе сохраняется тенденция к организации индивидуального теплоснабжения в зонах малоэтажной застройки.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами Шабуровского СП не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk112680858_0][bookmark: _Ref135635917]В соответствии с данными существующих разрешений на строительство на территории Шабуровского СП не планируется строительство и подключение объектов к централизованному теплоснабжению.
1.2 [bookmark: _Toc160911969]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 
Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в муниципальном районе приведена в таблице Таблица 2.
[bookmark: _Ref105506154]Таблица 2. Данные уровня базового потребления 
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Потребление тепловой энергии
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	Ед. изм.
	-
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	0,599
	0,000
	0,599
	0,599
	0,000
	0,599
	1,197



Прирост максимальной часовой тепловой нагрузки на перспективные районы 
Шабуровского СП не планируется. 
Суммарные прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на территории Шабуровского СП приведены в таблице Таблица 3. 
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[bookmark: _Ref39588217][bookmark: _Toc437278336]Таблица 3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя
	№ п/п
	ЕТО
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	МУП «РСО КР»
	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340

	
	
	Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т.ч.:
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Динамика потребления теплоносителя на горячее водоснабжение
	м3/ч
	н/д
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ИТОГО тепловая нагрузка накопительным итогом
	Гкал/ч
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340





1.3 [bookmark: _Toc160911970]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах 
Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами Шабуровского СП, расположенными в производственных зонах, не рассматривались.
1.4 [bookmark: _Toc160911971][bookmark: _Ref501009731_0][bookmark: _Ref437260326_0][bookmark: _Toc407638495_0][bookmark: _Toc407703139_0][bookmark: _Toc407703959_0][bookmark: _Toc414274871_0][bookmark: _Toc416708241_0][bookmark: _Toc422928599_0][bookmark: _Toc423525718_0][bookmark: _Toc424042104_0][bookmark: _Toc430345866_0][bookmark: _Toc431569637_0][bookmark: _Toc437278321_0]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по зонам действия каждого источника тепловой энергии представлена в таблице Таблица 4.
[bookmark: _Ref110275634]Таблица 4. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, га
	Тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Теплоплотность района, Гкал/(ч·га)

	
	
	S
	Q
	П=Q/S

	1
	Котельная с. Шабурово
	0,114
	1,340
	11,754




[bookmark: _Toc160911972]Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1 [bookmark: _Toc160911973]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
На территории Шабуровского СП системы централизованного теплоснабжения действуют в большинстве населенных пунктов.
Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения муниципального района, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
2.2 [bookmark: _Toc160911974]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии   
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Шабуровского СП сформированы в исторически сложившихся на территории микрорайона и с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Шабуровского СП не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.

2.3 [bookmark: _Toc160911975]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 
[bookmark: _Hlk8034320_0]Балансы тепловой мощности составлены на срок 2025-2034 гг. Тепловые балансы учитывают запланированные изменения установленных и располагаемых мощностей источников тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения Шабуровского СП на 2025 год. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в разделе 1 настоящего документа. Динамика изменения договорной нагрузки приведена в таблице Таблица 5. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии Шабуровского СП представлены в таблице 6.
[bookmark: _Ref533007729_0]
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[bookmark: _Ref105589459]Таблица 5. Динамика изменения тепловой нагрузки
	[bookmark: _Ref437266613_0][bookmark: _Ref500943829_0][bookmark: _Ref8034348_0][bookmark: _Ref105589462_0]№ п/п
	ЕТО
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	МУП «РСО КР»
	Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	
	
	Прирост потребления тепла на горячее водоснабжение, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ИТОГО потребление тепловой энергии накопительным итогом
	тыс. Гкал
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197


Таблица 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	
	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,283
	0,255
	0,242
	0,194
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,423
	0,451
	0,464
	0,513
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,733
	0,761
	0,774
	0,823
	0,871
	0,871
	0,871
	0,871
	0,871
	0,871
	0,871
	0,871
	0,871





2.4. [bookmark: _Toc160911976]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения   
В Булзинском СП случаев, в которых зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов не выявлено. 
2.5. [bookmark: _Toc160911977]Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk8034393_0]Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,
где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;
b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия	источника теплоснабжения, 1/км2;
П – теплоплотность района , Гкал/(ч·км2);

 – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

– поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения для источника тепловой энергии Шабуровского СП не производится, так как на расчётный период не планируется подключение новых потребителей. 
2.6. [bookmark: _Toc160911978]Показатели приростов объемов потребления тепловой энергии на источниках централизованного теплоснабжения при нормативных параметрах климата для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в Булзинском СП
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 утвержденные схемы теплоснабжения при ежегодной актуализации должны содержать информацию о плановых годовых объемах потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии. 
Данная информация используется при формировании тарифов на производство и передачу тепловой энергии в части определения объемов полезного отпуска, утверждения и учета в тарифе объемов финансирования инвестиционных программ. В связи с этим Раздел 2 Утверждаемой части схемы теплоснабжения Шабуровского СП до 2034 года актуализация на 2025 год дополнен данными по фактическим и перспективным показателям прироста объемов потребления тепловой энергии по источникам Шабуровского СП. Показатели приростов объемов потребления тепловой энергии на источниках централизованного теплоснабжения при нормативных параметрах климата приведены в таблице Таблица 7.
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[bookmark: _Ref117686556]Таблица 7. Показатели приростов объемов потребления тепловой энергии
	№ п/п
	ЕТО
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	МУП «РСО КР»
	Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	
	
	Прирост потребления тепла на горячее водоснабжение, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ИТОГО потребление тепловой энергии накопительным итогом
	тыс. Гкал
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197



[bookmark: _Toc160911979]Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1 [bookmark: _Toc160911980]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей    
[bookmark: _Ref414263751][bookmark: _Ref533096841][bookmark: _Hlk105592764_0]Существующие и перспективные балансы теплоносителя источников тепловой энергии Шабуровского СП на расчетный срок приведены в таблице 8.
Анализ результатов наличия резервов/дефицитов теплоносителя в Шабуровского СП показывает, что дефициты на источниках тепловой энергии с установленными системами водоподготовки в перспективе отсутствуют. 



[bookmark: _Ref116228966]
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[bookmark: _Ref135638244]Таблица 8. Перспективные балансы теплоносителя на расчетный срок
	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	
	
	Срок службы
	лет
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,070
	0,070
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	1,930
	1,930
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860

	
	
	Доля резерва
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	96,522
	96,522
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0



[bookmark: _Toc160911981]Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения
4.1 [bookmark: _Toc160911982][bookmark: _Hlk8034513_0][bookmark: _Hlk43324455]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения     
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Шабуровского СП на период до 2034 г. определялся по данным генерального плана, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий. 
В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения.
В соответствии с первым (базовым) сценарием развития на расчетный срок реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, в следствие чего наблюдается сокращение потерь и повышение мощности системы.
В соответствии со вторым сценарием (инерционным) сохраняется динамика увеличения потока отказов, потерь тепловой энергии и теплоносителя, реализуются только ключевые мероприятия по развитию и модернизации систем, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета Ключевыми мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие повышение уровня надежности систем теплоснабжения - замена ветхих участков тепловых сетей.
4.2 [bookmark: _Toc160911983]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения     
Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития являются:
· Суммарная стоимость реализации мероприятий по модернизации и реконструкции; 
· Суммарная подключенная договорная нагрузка; 
· Возможность бюджетного субсидирования проектов; 
· Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения.
[bookmark: _Ref125998081]Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице Таблица 9.
[bookmark: _Ref116989956]Таблица 9. Сравнение вариантов развития
	[bookmark: _Hlk165569128_0]Критерий
	Базовый вариант развития
	Инерционный вариант развития

	Реализация проектов перспективной застройки
	+
	-

	Суммарная стоимость реализации мероприятий, млн. руб.
	13,774
	6,887

	Суммарная подключенная договорная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч
	1,340
	1,340

	Возможность бюджетного субсидирования проектов
	+
	-

	Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения (мероприятия по установке балансировочных клапанов, замена ветхих тепловых сетей и т.д.)
	+
	+



Для дальнейшей оценки принят базовый сценарий развития городского округа исходя из максимальной емкости территорий, максимальной численности населения, а также с точки зрения обеспечения наиболее сложного варианта организации гидравлических режимов (максимальной тепловой нагрузки).
[bookmark: _Toc160911984]Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc160911985][bookmark: _Toc7181033][bookmark: _Toc437278352_0]5.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 
[bookmark: _Toc7181034]Капитальный ремонт источника тепловой энергии – это совокупность работ и мероприятий, в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, по восстановлению утраченных в процессе эксплуатации, инженерных технических качеств объекта теплоснабжения, осуществленных путем восстановления, улучшения и (или) замены отдельных конструкций, деталей, инженерно-технического оборудования (прим.: восстановление поверхностей нагрева котлоагрегата). Обоснованием мероприятий по проведению капитального ремонта является повышение надежности и снижение аварийности эксплуатации оборудования котельной. Мероприятий по капитальному ремонту котельных не запланировано.
Реконструкция источника тепловой энергии – это совокупность работ и мероприятий, в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, направленных на замену отдельных существующих элементов объекта теплоснабжения с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, но без учета изменения принципиальной схемы выработки тепловой энергии (прим.: замена котлоагрегата с увеличением мощности). Обоснованием мероприятий по проведению реконструкции котельной является повышение энергетической эффективности ввиду замены отдельных объектов котельной и повышение надежности эксплуатации оборудования котельной. Мероприятий по реконструкции котельных не запланировано.
[bookmark: _Toc160911986]5.2 Предложения по модернизации (перевод на иной вид топлива) источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 
[bookmark: _Toc7181035]Модернизация источника тепловой энергии – это совокупность работ и мероприятий в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, направленных на изменение технологии выработки тепловой энергии, приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта (прим.: перевод котельной на новые виды топлива). Обоснованием мероприятий по проведению модернизации котельной является повышение энергетической эффективности эксплуатации котельной. Мероприятий по модернизации котельных не запланировано.
[bookmark: _Toc160911987]5.3 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных  
[bookmark: _Toc437278354_0][bookmark: _Toc7181036]Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных в Шабуровского СП не выявлено.
[bookmark: _Toc160911988]5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
[bookmark: _Toc437278355_0][bookmark: _Toc7181037]Реализация мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно на территории Шабуровского СП не предполагается.
[bookmark: _Toc160911989]5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
[bookmark: _Toc437278356_0][bookmark: _Toc7181038]Мероприятий по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Шабуровского СП не предполагается.
[bookmark: _Toc160911990]5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
[bookmark: _Toc437278357_0][bookmark: _Toc7181039]Мероприятий по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы, схемой теплоснабжения, не предлагается.
[bookmark: _Toc160911991][bookmark: _Toc437278358_0][bookmark: _Toc7181040]5.7 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 
[bookmark: _Toc7181041]Мероприятия, предполагающие изменение установленной тепловой мощности источников тепловой энергии не предусмотрены. 
[bookmark: _Toc160911992]5.8 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 
[bookmark: _Toc437278359_0][bookmark: _Toc7181042_0]На территории Шабуровского СП отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива. 


[bookmark: _Toc160911993]Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
[bookmark: _Toc160911994][bookmark: _Toc437278365_0][bookmark: _Toc7181049]6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности 
В соответствии с Разделом 2 настоящего документа зон с существенным дефицитом тепловой мощности на территории Шабуровского СП не выявлено, мероприятия не требуются.
[bookmark: _Toc437278366_0][bookmark: _Toc7181050][bookmark: _Toc160911995]6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
[bookmark: _Toc437278367_0][bookmark: _Toc7181051]Проект планировки и межевания территории не предусматривает строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.
[bookmark: _Toc160911996]6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc437278368_0][bookmark: _Toc7181052][bookmark: _Toc160911997]6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Ref437273560_0]Модернизации тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим работы на территории Шабуровского СП не предполагается. 
[bookmark: _Toc160911998][bookmark: _Toc437278369_0][bookmark: _Toc7181053]6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 
[bookmark: _Toc437278370_0][bookmark: _Toc7181054]Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории муниципального района в полной мере совпадает с мероприятиями по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, так как замена тепловых сетей является одним из факторов повышения надежности теплоснабжения. Указанные мероприятия реализуются в соответствии с зонами ненормативной надежности и приведены в разделе 6.7.
[bookmark: _Toc160911999]6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
[bookmark: _Hlk43325684_0][bookmark: _Toc7181055]Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предполагаются.
[bookmark: _Toc160912000][bookmark: _Toc437278371_0]6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Toc437278372_0][bookmark: _Toc7181056]Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а также избегать аварийных ситуаций и недоотпуска тепловой энергии потребителю. 
Информация о планируемых мероприятиях по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в таблице 10.
Таблица 10. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей
	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Протяженность (в однотрубном)
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	м
	Год
	тыс. руб.

	1
	СТС источника тепловой энергии Котельная 
с. Шабурово
	Реконструкция (замена) тепловой сети
	772,4
	2025-2026
	13699,6



[bookmark: _Toc160912001]6.8 Строительство и реконструкция насосных станций
Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций в системе теплоснабжения котельной Шабуровского СП не предусматривается.


[bookmark: _Toc160912002]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы
7.1 [bookmark: _Toc160912003]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения   
[bookmark: _Hlk105593960_0]На территории муниципального образования отсутствую открытые системы теплоснабжения.
7.2 [bookmark: _Toc160912004]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения   
На территории муниципального образования отсутствую открытые системы теплоснабжения.


[bookmark: _Toc160912005]Раздел 8. Существующие и перспективные топливные балансы
8.1 [bookmark: _Toc160912006]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе    
[bookmark: _Ref116942573]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 11.
[bookmark: _Ref135638577]
Таблица 11. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk165569236_0]№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Природный газ
	т (тыс. м3)
	н/д
	н/д
	н/д
	232,5
	216,0
	214,4
	208,1
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9




8.2 [bookmark: _Toc160912007]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии   
На территории Шабуровского СП отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива. 
8.3 [bookmark: _Toc160912008]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 
Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждому тепловому источнику представлены в таблице 11
Таблица.
8.4 [bookmark: _Toc160912009]Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе    
Данные о преобладающем в Булзинском СП виде топлива представлены в таблице 11.


[bookmark: _Toc160912010]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
9.1 [bookmark: _Toc160912011]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе     
Обоснование необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них Шабуровского СП зон Единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) проводилось на основе анализа их влияния на перспективную цену тепловой энергии. Для этих целей были выполнены расчеты экономической эффективности инвестиций и расчеты перспективных тарифов на тепловую энергию в двух вариантах: без реализации мероприятий проекта схемы теплоснабжения Шабуровского СП, т.е. для ситуации «без проекта» и с реализацией предлагаемых мероприятий - «с проектом». Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников реализации проекта и позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций.
В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят 2024 г., соответствующий первому году расчёта и периода планирования. Приведение разновременных экономических показателей в сопоставимый вид осуществляется с помощью коэффициента дисконтирования. Ставка дисконтирования была принята на уровне 11%. Ставки налогов приняты согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации по состоянию на 2022 год. Амортизация существующего оборудования принималась на 2022 г. по отчетным данным теплоснабжающих организаций. На перспективу амортизация оборудования рассчитывалась по линейному методу с нормой амортизации 0,04, учитывающему долю основных фондов нового строительства и технического перевооружения.
Прогнозные цены на покупные ресурсы, уровень оплаты труда промышленного персонала (ФОТ), цены на покупной теплоноситель и т.д. формировались как произведение базовых отчетных показателей теплоснабжающих организаций на индексы соответствующих цен. В качестве индексов-дефляторов были приняты условия, по которым проводит подобные расчеты теплоснабжающая организация Шабуровского СП. 
В результате рассмотрения мероприятий, сценария развития системы теплоснабжения Шабуровского СП утвержденных при актуализации схемы теплоснабжения Шабуровского СП до 2034 года (актуализация на 2025 год), в данную схему внесен ряд изменений, связных с принятием новых технологических решений, технико-экономических расчетов (ранее утвержденных проектов), а также выполнения Федеральных и местных программ развития социально-бытовой сферы, влияющих на реализацию поставленных утвержденной схемой задач.
Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения Шабуровского СП при базовом прогнозе развития период 2025-2034 гг. составит 47,49 млн. руб. в ценах 2024 г. 
9.2 [bookmark: _Toc160912012]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе     
Итоговая таблица мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей систем теплоснабжения Шабуровского СП с учетом внесенных изменений представлена в таблице 12. В инвестиционную программу не включаются мероприятия, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения подпунктом "б" пункта 9.
Из таблицы видно, что основные затраты потребуются на реконструкцию существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей Шабуровского СП. Эта ситуация объясняется необходимостью принятия мер по накопившимся за последние годы, нерешенным в системе теплоснабжения Шабуровского СП проблемам, вызванным старением сетевого оборудования, их предельной отработкой заводского ресурса.

[bookmark: _Ref116228993]
Таблица 12. Мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей
	Муниципальное образование
	Тип группы
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	МУП «РСО КР»
	1. Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству тепловых сетей (ИТОГО)
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	75,00
	6849,80
	6849,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НДС
	%
	20,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	90,00
	8219,76
	8219,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	90,00
	8309,76
	16529,52
	16529,52
	16529,52
	16529,52
	16529,52
	16529,52
	16529,52
	16529,52
	16529,52

	
	1.1 Новое строительство тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	6849,80
	6849,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НДС
	%
	0,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	8219,76
	8219,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	8219,76
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52
	16439,52

	
	1.2 Реконструкция (замена) тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НДС
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	1.3 Замена изоляции тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	75,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НДС
	%
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость проекта
	тыс. руб.
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	тыс. руб.
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00




9.3 [bookmark: _Toc160912013]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе    
Схемой теплоснабжения мероприятия по изменению температурного графика и гидравлических режимов не предлагаются.
9.4 [bookmark: _Toc160912014]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе     
Схемой теплоснабжения мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые систему не предполагается.
9.5 [bookmark: _Toc160912015]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям     
Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. 
Основными показателями эффективности инвестиций выступают стоимость (затраты на реализацию мероприятий) и ожидаемый эффект – экономия в натуральном и стоимостном выражении. Расчет экономии средств основан на сравнительной оценке прогнозных значений затрат при текущих условиях с параметрами, ожидаемыми в результате реализации мероприятия.
В рассматриваемых вариантах на территории Шабуровского СП предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также модернизация существующих тепловых источников (котельных). Расчет эффективности инвестиций невозможно произвести ввиду отсутствия ряда исходных данных. 

[bookmark: _Toc160912016]Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
10.1 [bookmark: _Toc160912017]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 
По состоянию на 2023 год на территории Шабуровского СП осуществляют свою деятельность одна ЕТО – МУП «РСО КР».
10.2 [bookmark: _Toc160912018]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)  
Реестр существующих зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального, представлен в таблице 13. Графическое отображение зон действия представлено в разделе 2.1.
[bookmark: _Ref115080200]Таблица 13. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций
	[bookmark: _Toc160912019]№
	Название эксплуатационной зоны
	Котельные в эксплуатационной зоне
	Населенный пункт
	Адрес котельной
	№ ЕТО, к которой относится система

	1
	Эксплуатационная зона МУП «РСО КР»
	Котельная с. Шабурово
	с. Шабурово
	ул. Ленина, д. 117
	1


10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации      
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального района, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в системе теплоснабжения Шабуровского СП должно быть принято с учетом следующих положений: 
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в значительной степени определяет формы организации отношений, формальные и неформальные границы взаимоотношений участников экономического процесса, а также механизмы закрепления данных взаимодействий рынка тепловой энергии. Решение должно быть сформировано с учетом взаимосвязи всех факторов, определяющих отношения участников рынка тепловой энергии, то есть на основе системного подхода. 
Характерные факторы влияющие на принятие решения об определении единых теплоснабжающих организаций на условия функционирования и развития ТСО Шабуровского СП, неопределенность действующей нормативной правовой базы в сфере теплоснабжения, обусловливают неоднозначность последствий того или иного решения, его влияния на надежность функционирования и развитие систем теплоснабжения Шабуровского СП. В связи с этим решение должно учитывать все факторы риска и не должно приводить к негативным последствиям. 
В решении об определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) необходимо учитывать интересы потребителей и производителей тепловой энергии для обеспечения надежного функционирования и дальнейшего развития системы теплоснабжения Шабуровского СП. 
Наделение статусом единой теплоснабжающей организации, с одной стороны, в значительной мере определяется сложившейся структурой системы теплоснабжения и системой взаимоотношений между теплоснабжающими организациями, потребителями и органами власти, осуществляющими управление развитием Шабуровского СП и регулирование отношений на рынке тепловой энергии и мощности. С другой стороны, наделение статусом ЕТО определяет характер деятельности и развития ТСО на рынке тепловой энергии в Булзинском СП. 
При рассмотрении вопроса о наделении статусом ЕТО должны быть также учтены следующие факторы:
·  исторически сложившаяся организация застройки поселений и перспективы их развития в соответствии с Генеральным планом поселений, документами территориального планирования и стратегией социально-экономического развития 
· существующий состав структуры системы теплоснабжения Шабуровского СП. Система договорных отношений между ТСО и потребителями. - варианты решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Это решение принимается уполномоченным органом исполнительной власти и входит в состав распорядительных документов Схемы теплоснабжения. 
· организация поддержания надежности теплоснабжения с участием ТСО, саморегулируемых организаций и органов государственной власти Шабуровского СП в соответствии с действующим законодательством. 
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
·  размер собственного капитала; 
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Для определения вышеуказанных критериев уполномоченный орган (в данном случае Администрация Шабуровского СП) при разработке и актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций Шабуровского СП соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. 
Общим основанием присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для теплоснабжающих организаций на территории Шабуровского СП является п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
10.4 [bookmark: _Toc160912020]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации     
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального района лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.
В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения по данным Администрации муниципального образования заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не зарегистрированы.
10.5 [bookmark: _Toc160912021]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения    
[bookmark: _Ref437275857_0][bookmark: _Ref116939433]Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования, представлен в таблице 14. 
Таблица 14. Реестр систем теплоснабжения
	№ системы 
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации
	№ зоны деятельности ЕТО
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения ЕТО

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	МУП «РСО КР»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МУП «РСО КР»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012





[bookmark: _Toc160912022]Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
[bookmark: _Hlk128231034_0]В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей тепловой энергией при соблюдении наиболее эффективного режима работы источника тепловой энергии Шабуровского СП предполагается, что перспективные нагрузки будут покрываться за счет имеющихся резервов источника.







[bookmark: _Toc160912023]Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
По предоставленным данным на территории Шабуровского СП не выявлены бесхозяйные объекты централизованного теплоснабжения. 


[bookmark: _Toc160912024]Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения с нормативными документами муниципального уровня
13.1 [bookmark: _Toc160912025]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии    
На территории Шабуровского СП действует программа развития газоснабжения. 
13.2 [bookmark: _Toc160912026]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии  
Ключевой проблемой организации газоснабжения на территории Шабуровского СП является отсутствие систем газоснабжения в удаленных сельских населенных пунктах.
13.3 [bookmark: _Toc160912027]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения    
На территории Шабуровского СП действует программа развития газоснабжения. 
13.4 [bookmark: _Toc160912028]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения   
 	Предложений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации источников тепловой энергии и генерирующих объектов на территории 
Шабуровского СП не предлагается.
13.5 [bookmark: _Toc160912029]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии    
В рамках актуализации схемы теплоснабжения предложений по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.
13.6 [bookmark: _Toc160912030]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения   
Основные мероприятия предусмотренные схемой водоснабжения Шабуровского СП в настоящее время не требуют дополнительной синхронизации с мероприятиями проекта Схемы теплоснабжения.
13.7 [bookmark: _Toc160912031]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения   
Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения Шабуровского СП не предлагаются.


[bookmark: _Toc160912032]Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk8035160_0][bookmark: _Hlk105594294_0]На территории Шабуровского СП можно выделить следующие индикаторы развития систем теплоснабжения на существующий и перспективный периоды:
· удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
· отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
· удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
· доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
· отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
· средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
· отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
· отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства
Фактов нарушения антимонопольного законодательства, а также наличие фактов применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской на территории муниципального образования не выявлено.
Индикаторы представлены в таблице 15.

[bookmark: _Ref115629050_0]Таблица 15. Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная 
с. Шабурово
	Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в однотрубном)
	м
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40
	772,40

	
	
	Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей
	м2
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20

	
	
	Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей
	лет
	33,15
	32,15
	31,19
	30,25
	29,35
	28,47
	27,61
	26,78
	25,98
	25,20
	24,44

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м 2/Гкал/ч
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02
	77,02

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях
	Гкал
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28
	381,28

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	25,61
	26,38
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1,93
	1,87
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81

	
	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей
	ед./м/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,26
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	кВт-ч
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10
	57,10

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	38,36
	39,51
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74



[bookmark: _Toc160912033]Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения представлены в таблице 16.
Расчеты показателей тарифных последствий для ЕТО-1 по всем источникам, входящим в зону её действия показывают, что с учетом реализации предлагаемых проектом схемы теплоснабжения мероприятий, на начальном этапе реализации мероприятий тариф на тепловую энергию по ЕТО-1 выше, чем по индексной модели. Это связано с единовременным вложением средств на реализацию проектов (инвестиционная составляющая).
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[bookmark: _Ref116230396_0]Таблица 16. Расчеты показателей тарифных последствий 
	№ п/п
	Организация
	Показатели 
	Ед. изм
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2034

	1
	МУП 
«РСО КР»
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	
	
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	
	
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,242
	0,194
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	
	
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340
	1,340

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,464
	0,513
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	
	
	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	22,5
	24,9
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3

	
	
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,489
	1,445
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402

	
	
	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	
	
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	1,414
	1,370
	1,327
	1,327
	1,327
	1,327
	1,327
	1,327
	1,327
	1,327
	1,327

	
	
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,217
	0,173
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	
	
	То же в %
	%
	14,6
	12,0
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3

	
	
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	
	
	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	0,248
	0,241
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	
	
	Средневзвешенный НУР
	кг у.т./Гкал
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7

	
	
	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72
	85,72

	
	
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	1512,64
	1573,15
	1636,07
	1701,51
	1769,57
	1840,36
	1913,97
	1990,53
	2070,15
	2152,96
	2152,96

	
	
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	486,42
	505,88
	526,11
	547,16
	569,04
	591,80
	615,48
	640,10
	665,70
	692,33
	720,02

	
	
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	2171,68
	2258,55
	2348,89
	2442,84
	2540,56
	2642,18
	2747,87
	2857,78
	2972,09
	3090,98
	3214,62

	
	
	Прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ), в т.ч.:
	тыс. руб.
	4170,74
	4337,57
	4511,07
	4691,52
	4879,18
	5074,34
	5277,32
	5488,41
	5707,95
	5936,26
	6173,71

	
	
	Тариф на производство (передачу) тепловой энергии
	руб./Гкал
	2678,83
	2785,98
	2897,42
	3013,32
	3133,85
	3259,21
	3389,57
	3525,16
	3666,16
	3812,81
	3965,32
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