| Т-Энергетика тел.: 8(800)30-08-638 |  | УТВЕРЖДЕНО: |
| --- | --- | --- |
| info@t-nrg.ru www.t-nrg.ru |  | Глава Каслинского муниципального района |
|  |  | И. В. Колышев |
|  |  | от «____» ___________202_ г. |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
| БЕРЕГОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |
| Актуализация на 2025 год |  |  |
| Утверждаемая часть схемы теплоснабжения |  |  |
| Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится. |  |  |
| Разработчик: |  |  |
| ООО «Т Энергетика» | Н.Г. Сапожников |  |
| 2024 |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования	7

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	7

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	8

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	10

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки	10

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	11

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	11

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	14

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	14

2.6.	Показатели приростов объемов потребления тепловой энергии на источниках централизованного теплоснабжения при нормативных параметрах климата для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в Береговом СП

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	17

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	17

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения	19

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	19

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	19

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	20

5.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	20

5.2 Предложения по модернизации (перевод на иной вид топлива) источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	20

5.3 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	20

5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	21

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	21

5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	21

5.7 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	21

5.8 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	21

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	22

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности	22

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	22

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	22

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	22

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	22

6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	23

6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	23

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций	23

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы	24

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	24

Раздел 8. Существующие и перспективные топливные балансы	25

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	25

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	27

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	27

8.4	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	27

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	28

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	28

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	29

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	31

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	31

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	31

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	32

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	32

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	32

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	32

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	34

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	34

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	35

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	36

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения с нормативными документами муниципального уровня	37

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	37

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	37

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	37

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	37

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	38

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	38

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	38

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения	39

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	41

Введение

Схема теплоснабжения Берегового СП разработана в соответствии с требованиями законодательных документов:

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276);

утвержденными в соответствии с действующим законодательством документами территориального планирования поселения, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Структура настоящей схемы теплоснабжения в части разделов Тома 1 утверждаемой части, а также глав Тома 2 обосновывающих материалов представлена в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276).

Цель разработки схемы теплоснабжения: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализация схемы теплоснабжения в целях:

Получения данных о существующем положении в сфере теплоснабжения 
Берегового СП и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения;

Повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;

Снижения негативного воздействия на окружающую среду;

Обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;

Обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла.

Принципы разработки схемы теплоснабжения:

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Используемые понятия и определения:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

«установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

«располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

«мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

«теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Берегового СП определялся по данным отчета о земельных участках, находящихся в процедуре предоставления для жилищного строительства территории Берегового СП управления АПК архитектуры и земельных отношений администрации Берегового СП, а также по утвержденным проектам планировки территорий Берегового СП, строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий.

Общая площадь зданий и обеспеченность населения жилой площадью в Берегового СП за последние годы (2019 – 2022 гг.) представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика строительных фондов

| Муниципальное образование | Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Береговое сельское поселение | Общая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | многоквартирные жилые здания | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | общественно-деловая застройка | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | индивидуальная жилищная застройка | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | многоквартирные жилые здания | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | общественно-деловая застройка | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | индивидуальная жилищная застройка | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Рост объемов строительства жилых зданий в Берегового СП с применением индивидуального теплоснабжения в настоящее время значительно превышает объемы строительства многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением. В зону индивидуального теплоснабжения также попадают частные жилые дома, расположенные за пределами зон с центральным теплоснабжением и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими, как правило на газообразном или твердом топливе. В перспективе сохраняется тенденция к организации индивидуального теплоснабжения в зонах малоэтажной застройки.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Берегового СП не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.

В соответствии с данными существующих разрешений на строительство на территории Берегового СП не планируется строительство и подключение объектов к централизованному теплоснабжению.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в муниципальном районе приведена в таблице Таблица 2.

Таблица 2. Данные уровня базового потребления

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Потребление тепловой энергии |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| Ед. изм. | - | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал |
| 1 | Новая блочная котельная п. Береговой | 6,670 | 0,000 | 6,670 | 2,363 | 0,000 | 2,363 | 9,033 |

Прирост максимальной часовой тепловой нагрузки на перспективные районы 
Берегового СП не планируется.

Суммарные прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на территории Берегового СП приведены в таблице Таблица 3.

Таблица 3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя

| № п/п | ЕТО | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «РСО КР» | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т.ч.: | Гкал/ч | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию | Гкал/ч | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию | Гкал/ч | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 |
|  |  | Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т.ч.: | Гкал/ч | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Динамика потребления теплоносителя на горячее водоснабжение | м3/ч | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО тепловая нагрузка накопительным итогом | Гкал/ч | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами Берегового СП, расположенными в производственных зонах, не рассматривались.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по зонам действия каждого источника тепловой энергии представлена в таблице Таблица 4.

Таблица 4. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, га | Тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч | Теплоплотность района, Гкал/(ч·га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | Q | П=Q/S |
| 1 | Новая блочная котельная п. Береговой | 0,325 | 2,355 | 7,25 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Берегового СП системы централизованного теплоснабжения действуют в большинстве населенных пунктов.

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения муниципального района, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Берегового СП сформированы в исторически сложившихся на территории микрорайона и с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Берегового СП не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы тепловой мощности составлены на срок 2025-2034 гг. Тепловые балансы учитывают запланированные изменения установленных и располагаемых мощностей источников тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП на 2025 год. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в разделе 1 настоящего документа. Динамика изменения договорной нагрузки приведена в таблице Таблица 5. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии Берегового СП представлены в таблице 6.

Таблица 5. Динамика изменения тепловой нагрузки

| № п/п | ЕТО | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «РСО КР» | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, в т.ч.: | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 |
|  |  | Прирост потребления тепла на горячее водоснабжение, в т.ч.: | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на горячее водоснабжение | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ИТОГО потребление тепловой энергии накопительным итогом | тыс. Гкал | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 |

Таблица 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| № | Источник | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая блочная котельная п. Береговой | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,672 | 0,638 | 0,606 | 0,576 | 0,547 | 0,520 | 0,494 | 0,469 | 0,446 | 0,423 | 0,402 | 0,382 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,397 | 5,431 | 5,463 | 5,493 | 5,522 | 5,549 | 5,575 | 5,600 | 5,623 | 5,645 | 5,667 | 5,687 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

В Береговом СП случаев, в которых зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов не выявлено.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия	источника теплоснабжения, 1/км2;

П – теплоплотность района , Гкал/(ч·км2);

– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

– поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563⋅φs0.35⋅H0.07B0.09⋅ΔτП0.13

Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения для источника тепловой энергии Берегового СП не производится, так как на расчётный период не планируется подключение новых потребителей.

  - Показатели приростов объемов потребления тепловой энергии на источниках централизованного теплоснабжения при нормативных параметрах климата для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в Береговом СП

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 утвержденные схемы теплоснабжения при ежегодной актуализации должны содержать информацию о плановых годовых объемах потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Данная информация используется при формировании тарифов на производство и передачу тепловой энергии в части определения объемов полезного отпуска, утверждения и учета в тарифе объемов финансирования инвестиционных программ. В связи с этим Раздел 2 Утверждаемой части схемы теплоснабжения Берегового СП до 2034 года актуализация на 2025 год дополнен данными по фактическим и перспективным показателям прироста объемов потребления тепловой энергии по источникам Берегового СП. Показатели приростов объемов потребления тепловой энергии на источниках централизованного теплоснабжения при нормативных параметрах климата приведены в таблице Таблица 7.

Таблица 7. Показатели приростов объемов потребления тепловой энергии

| № п/п | ЕТО | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «РСО КР» | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, в т.ч.: | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 |
|  |  | Прирост потребления тепла на горячее водоснабжение, в т.ч.: | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на горячее водоснабжение | тыс. Гкал | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ИТОГО потребление тепловой энергии накопительным итогом | тыс. Гкал | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы теплоносителя источников тепловой энергии Берегового СП на расчетный срок приведены в таблице 8.

Анализ результатов наличия резервов/дефицитов теплоносителя в Берегового СП показывает, что дефициты на источниках тепловой энергии с установленными системами водоподготовки в перспективе отсутствуют.

Таблица 8. Перспективные балансы теплоносителя на расчетный срок

| № | Источник | Параметр | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая блочная котельная п. Береговой | Производительность ВПУ | т/ч | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  |  | Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы | т/ч | 2,714 | 2,103 | 1,493 | 1,442 | 1,393 | 1,347 | 1,303 | 1,261 | 1,221 | 1,184 | 1,148 | 1,114 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | не утв. | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | 1,635 | 1,024 | 0,973 | 0,924 | 0,878 | 0,834 | 0,792 | 0,753 | 0,715 | 0,679 | 0,645 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,286 | 5,897 | 6,507 | 6,558 | 6,607 | 6,653 | 6,697 | 6,739 | 6,779 | 6,816 | 6,852 | 6,886 |
|  |  | Доля резерва | % | 66,074 | 73,707 | 81,341 | 81,981 | 82,589 | 83,167 | 83,715 | 84,237 | 84,732 | 85,202 | 85,649 | 86,074 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Берегового СП на период до 2034 г. определялся по данным генерального плана, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий.

В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения.

В соответствии с первым (базовым) сценарием развития на расчетный срок реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, в следствие чего наблюдается сокращение потерь и повышение мощности системы.

В соответствии со вторым сценарием (инерционным) сохраняется динамика увеличения потока отказов, потерь тепловой энергии и теплоносителя, реализуются только ключевые мероприятия по развитию и модернизации систем, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета Ключевыми мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие повышение уровня надежности систем теплоснабжения - замена ветхих участков тепловых сетей.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития являются:

- Суммарная стоимость реализации мероприятий по модернизации и реконструкции;

- Суммарная подключенная договорная нагрузка;

- Возможность бюджетного субсидирования проектов;

- Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения.

Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице Таблица 9.

Таблица 9. Сравнение вариантов развития

| Критерий | Базовый вариант развития | Инерционный вариант развития |
| --- | --- | --- |
| Реализация проектов перспективной застройки | + | - |
| Суммарная стоимость реализации мероприятий, млн. руб. | 40,136 | 24,219 |
| Суммарная подключенная договорная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч | 2,355 | 2,355 |
| Возможность бюджетного субсидирования проектов | + | - |
| Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения (мероприятия по установке балансировочных клапанов, замена ветхих тепловых сетей и т.д.) | + | + |

Для дальнейшей оценки принят базовый сценарий развития городского округа исходя из максимальной емкости территорий, максимальной численности населения, а также с точки зрения обеспечения наиболее сложного варианта организации гидравлических режимов (максимальной тепловой нагрузки).

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Капитальный ремонт источника тепловой энергии – это совокупность работ и мероприятий, в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, по восстановлению утраченных в процессе эксплуатации, инженерных технических качеств объекта теплоснабжения, осуществленных путем восстановления, улучшения и (или) замены отдельных конструкций, деталей, инженерно-технического оборудования (прим.: восстановление поверхностей нагрева котлоагрегата). Обоснованием мероприятий по проведению капитального ремонта является повышение надежности и снижение аварийности эксплуатации оборудования котельной. Мероприятий по капитальному ремонту котельных не запланировано.

Реконструкция источника тепловой энергии – это совокупность работ и мероприятий, в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, направленных на замену отдельных существующих элементов объекта теплоснабжения с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, но без учета изменения принципиальной схемы выработки тепловой энергии (прим.: замена котлоагрегата с увеличением мощности). Обоснованием мероприятий по проведению реконструкции котельной является повышение энергетической эффективности ввиду замены отдельных объектов котельной и повышение надежности эксплуатации оборудования котельной. Мероприятий по реконструкции котельных не запланировано.

5.2 Предложения по модернизации (перевод на иной вид топлива) источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Модернизация источника тепловой энергии – это совокупность работ и мероприятий в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, направленных на изменение технологии выработки тепловой энергии, приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта (прим.: перевод котельной на новые виды топлива). Обоснованием мероприятий по проведению модернизации котельной является повышение энергетической эффективности эксплуатации котельной. Мероприятий по модернизации котельных не запланировано.

5.3 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных в Берегового СП не выявлено.

5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Реализация мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно на территории Берегового СП не предполагается.

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятий по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Берегового СП не предполагается.

5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятий по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы, схемой теплоснабжения, не предлагается.

5.7 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Мероприятия, предполагающие изменение установленной тепловой мощности источников тепловой энергии не предусмотрены.

5.8 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории Берегового СП отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности

В соответствии с Разделом 2 настоящего документа зон с существенным дефицитом тепловой мощности на территории Берегового СП не выявлено, мероприятия не требуются.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Проект планировки и межевания территории не предусматривает строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Модернизации тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим работы на территории Берегового СП не предполагается.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории муниципального района в полной мере совпадает с мероприятиями по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, так как замена тепловых сетей является одним из факторов повышения надежности теплоснабжения. Указанные мероприятия реализуются в соответствии с зонами ненормативной надежности и приведены в разделе 6.7.

6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предполагаются.

6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а также избегать аварийных ситуаций и недоотпуска тепловой энергии потребителю.

Информация о планируемых мероприятиях по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в таблице 10.

Таблица 10. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей

| № | Наименование системы теплоснабжения | Тип мероприятия | Протяженность (в однотрубном) | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | - | - | м | Год | тыс. руб. |
| 1 | СТС источника тепловой энергии Новая блочная котельная п. Береговой | Реконструкция (замена) тепловой сети | 349,5 | 2025 | 15198,35 |
| 2 | СТС источника тепловой энергии Новая блочная котельная п. Береговой | Реконструкция (замена) тепловой сети | 215,5 | 2026 | 4685,62 |
| 3 | СТС источника тепловой энергии Новая блочная котельная п. Береговой | Реконструкция (замена) тепловой сети | 182,6 | 2026 | 3970,27 |

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций

Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций в системе теплоснабжения котельной Берегового СП не предусматривается.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования отсутствую открытые системы теплоснабжения.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования отсутствую открытые системы теплоснабжения.

Раздел 8. Существующие и перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 11.

Таблица 11. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Новая блочная котельная п. Береговой | Природный газ | т (тыс. м3) | н/д | н/д | н/д | н/д | 1620,6 | 1603,2 | 1585,6 | 1569,2 | 1554,3 | 1540,2 | 1526,7 | 1514,0 | 1501,9 | 1490,3 | 1479,4 | 1469,0 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории Берегового СП отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждому тепловому источнику представлены в таблице 11

Таблица.

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Данные о преобладающем в Береговом СП виде топлива представлены в таблице 11.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Обоснование необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них Берегового СП зон Единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) проводилось на основе анализа их влияния на перспективную цену тепловой энергии. Для этих целей были выполнены расчеты экономической эффективности инвестиций и расчеты перспективных тарифов на тепловую энергию в двух вариантах: без реализации мероприятий проекта схемы теплоснабжения Берегового СП, т.е. для ситуации «без проекта» и с реализацией предлагаемых мероприятий - «с проектом». Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников реализации проекта и позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций.

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят 2024 г., соответствующий первому году расчёта и периода планирования. Приведение разновременных экономических показателей в сопоставимый вид осуществляется с помощью коэффициента дисконтирования. Ставка дисконтирования была принята на уровне 11%. Ставки налогов приняты согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации по состоянию на 2022 год. Амортизация существующего оборудования принималась на 2022 г. по отчетным данным теплоснабжающих организаций. На перспективу амортизация оборудования рассчитывалась по линейному методу с нормой амортизации 0,04, учитывающему долю основных фондов нового строительства и технического перевооружения.

Прогнозные цены на покупные ресурсы, уровень оплаты труда промышленного персонала (ФОТ), цены на покупной теплоноситель и т.д. формировались как произведение базовых отчетных показателей теплоснабжающих организаций на индексы соответствующих цен. В качестве индексов-дефляторов были приняты условия, по которым проводит подобные расчеты теплоснабжающая организация Берегового СП.

В результате рассмотрения мероприятий, сценария развития системы теплоснабжения Берегового СП утвержденных при актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП до 2034 года (актуализация на 2025 год), в данную схему внесен ряд изменений, связных с принятием новых технологических решений, технико-экономических расчетов (ранее утвержденных проектов), а также выполнения Федеральных и местных программ развития социально-бытовой сферы, влияющих на реализацию поставленных утвержденной схемой задач.

Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения Берегового СП при базовом прогнозе развития период 2025-2034 гг. составит 47,49 млн. руб. в ценах 2024 г.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Итоговая таблица мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей систем теплоснабжения Берегового СП с учетом внесенных изменений представлена в таблице 12. В инвестиционную программу не включаются мероприятия, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения подпунктом "б" пункта 9.

Из таблицы видно, что основные затраты потребуются на реконструкцию существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей Берегового СП. Эта ситуация объясняется необходимостью принятия мер по накопившимся за последние годы, нерешенным в системе теплоснабжения Берегового СП проблемам, вызванным старением сетевого оборудования, их предельной отработкой заводского ресурса.

Таблица 12. Мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей

| Муниципальное образование | Тип группы | Стоимость проектов | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «РСО КР» | 1. Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству тепловых сетей (ИТОГО) | Всего капитальные затраты, без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 15198,35 | 8655,89 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
|  |  | Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | НДС | % | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 18238,02 | 10387,06 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 |
|  |  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 18238,02 | 28625,09 | 28641,96 | 28658,84 | 28675,71 | 28692,58 | 28709,46 | 28726,33 | 28743,20 | 28760,08 |
|  | 1.1 Новое строительство тепловых сетей | Всего капитальные затраты, без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | НДС | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего стоимость подгруппы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2 Реконструкция (замена) тепловых сетей | Всего капитальные затраты, без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 15198,35 | 8655,89 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
|  |  | Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | НДС | % | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Всего стоимость подгруппы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 18238,02 | 10387,06 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 |
|  |  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 18238,02 | 28625,09 | 28641,96 | 28658,84 | 28675,71 | 28692,58 | 28709,46 | 28726,33 | 28743,20 | 28760,08 |
|  | 1.3 Замена изоляции тепловых сетей | Всего капитальные затраты, без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | НДС | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего стоимость проекта накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Схемой теплоснабжения мероприятия по изменению температурного графика и гидравлических режимов не предлагаются.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Схемой теплоснабжения мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые систему не предполагается.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений.

Основными показателями эффективности инвестиций выступают стоимость (затраты на реализацию мероприятий) и ожидаемый эффект – экономия в натуральном и стоимостном выражении. Расчет экономии средств основан на сравнительной оценке прогнозных значений затрат при текущих условиях с параметрами, ожидаемыми в результате реализации мероприятия.

В рассматриваемых вариантах на территории Берегового СП предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также модернизация существующих тепловых источников (котельных). Расчет эффективности инвестиций невозможно произвести ввиду отсутствия ряда исходных данных.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

По состоянию на 2023 год на территории Берегового СП осуществляют свою деятельность одна ЕТО – МУП «РСО КР».

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр существующих зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального, представлен в таблице 13. Графическое отображение зон действия представлено в разделе 2.1.

Таблица 13. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № | Название эксплуатационной зоны | Котельные в эксплуатационной зоне | Населенный пункт | Адрес котельной | № ЕТО, к которой относится система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационная зона МУП «РСО КР» | Новая блочная котельная п. Береговой | п. Береговой | ул. 8 Марта, з. у. 5а | 1 |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального района, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в системе теплоснабжения Берегового СП должно быть принято с учетом следующих положений:

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в значительной степени определяет формы организации отношений, формальные и неформальные границы взаимоотношений участников экономического процесса, а также механизмы закрепления данных взаимодействий рынка тепловой энергии. Решение должно быть сформировано с учетом взаимосвязи всех факторов, определяющих отношения участников рынка тепловой энергии, то есть на основе системного подхода.

Характерные факторы влияющие на принятие решения об определении единых теплоснабжающих организаций на условия функционирования и развития ТСО Берегового СП, неопределенность действующей нормативной правовой базы в сфере теплоснабжения, обусловливают неоднозначность последствий того или иного решения, его влияния на надежность функционирования и развитие систем теплоснабжения Берегового СП. В связи с этим решение должно учитывать все факторы риска и не должно приводить к негативным последствиям.

В решении об определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) необходимо учитывать интересы потребителей и производителей тепловой энергии для обеспечения надежного функционирования и дальнейшего развития системы теплоснабжения Берегового СП.

Наделение статусом единой теплоснабжающей организации, с одной стороны, в значительной мере определяется сложившейся структурой системы теплоснабжения и системой взаимоотношений между теплоснабжающими организациями, потребителями и органами власти, осуществляющими управление развитием Берегового СП и регулирование отношений на рынке тепловой энергии и мощности. С другой стороны, наделение статусом ЕТО определяет характер деятельности и развития ТСО на рынке тепловой энергии в Береговом СП.

При рассмотрении вопроса о наделении статусом ЕТО должны быть также учтены следующие факторы:

- исторически сложившаяся организация застройки поселений и перспективы их развития в соответствии с Генеральным планом поселений, документами территориального планирования и стратегией социально-экономического развития

- существующий состав структуры системы теплоснабжения Берегового СП. Система договорных отношений между ТСО и потребителями. - варианты решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Это решение принимается уполномоченным органом исполнительной власти и входит в состав распорядительных документов Схемы теплоснабжения.

- организация поддержания надежности теплоснабжения с участием ТСО, саморегулируемых организаций и органов государственной власти Берегового СП в соответствии с действующим законодательством.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения вышеуказанных критериев уполномоченный орган (в данном случае Администрация Берегового СП) при разработке и актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций Берегового СП соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО.

Общим основанием присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для теплоснабжающих организаций на территории Берегового СП является п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального района лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения по данным Администрации муниципального образования заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не зарегистрированы.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования, представлен в таблице 14.

Таблица 14. Реестр систем теплоснабжения

| № системы | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | № зоны деятельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая блочная котельная п. Береговой | МУП «РСО КР» | Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них | 1 | МУП «РСО КР» | п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей тепловой энергией при соблюдении наиболее эффективного режима работы источника тепловой энергии Берегового СП предполагается, что перспективные нагрузки будут покрываться за счет имеющихся резервов источника.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По предоставленным данным на территории Берегового СП не выявлены бесхозяйные объекты централизованного теплоснабжения.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения с нормативными документами муниципального уровня

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На территории Берегового СП действует программа развития газоснабжения.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Ключевой проблемой организации газоснабжения на территории Берегового СП является отсутствие систем газоснабжения в удаленных сельских населенных пунктах.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

На территории Берегового СП действует программа развития газоснабжения.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации источников тепловой энергии и генерирующих объектов на территории 
Берегового СП не предлагается.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

В рамках актуализации схемы теплоснабжения предложений по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Основные мероприятия предусмотренные схемой водоснабжения Берегового СП в настоящее время не требуют дополнительной синхронизации с мероприятиями проекта Схемы теплоснабжения.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения Берегового СП не предлагаются.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

На территории Берегового СП можно выделить следующие индикаторы развития систем теплоснабжения на существующий и перспективный периоды:

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства

Фактов нарушения антимонопольного законодательства, а также наличие фактов применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской на территории муниципального образования не выявлено.

Индикаторы представлены в таблице 15.

Таблица 15. Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № | Система | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая блочная котельная п. Береговой | Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в однотрубном) | м | 14774,0 | 14774,0 | 14774,0 | 14774,0 | 14774,0 | 14774,0 | 14774,0 | 14774,0 | 14774,0 | 14774,0 | 14774,0 |
|  |  | Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей | м2 | 2223,40 | 2223,40 | 2223,40 | 2223,40 | 2223,40 | 2223,40 | 2223,40 | 2223,40 | 2223,40 | 2223,40 | 2223,40 |
|  |  | Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей | лет | 25,45 | 24,69 | 23,95 | 23,23 | 22,53 | 21,86 | 21,20 | 20,57 | 19,95 | 19,35 | 18,77 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
|  |  | Относительная материальная характеристика | м 2/Гкал/ч | 942,12 | 942,12 | 942,12 | 942,12 | 942,12 | 942,12 | 942,12 | 942,12 | 942,12 | 942,12 | 942,12 |
|  |  | Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,73 |
|  |  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,93 | 0,79 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,53 |
|  |  | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,10 | 1,77 | 1,43 | 1,39 | 1,34 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,17 | 1,14 | 1,10 |
|  |  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | кВт-ч | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 32,16 | 32,49 | 32,82 | 33,13 | 33,44 | 33,73 | 34,01 | 34,29 | 34,55 | 34,81 | 35,06 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения представлены в таблице 16.

Расчеты показателей тарифных последствий для ЕТО-1 по всем источникам, входящим в зону её действия показывают, что с учетом реализации предлагаемых проектом схемы теплоснабжения мероприятий, на начальном этапе реализации мероприятий тариф на тепловую энергию по ЕТО-1 выше, чем по индексной модели. Это связано с единовременным вложением средств на реализацию проектов (инвестиционная составляющая).

Таблица 16. Расчеты показателей тарифных последствий

| № п/п | Организация | Показатели | Ед. изм | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «РСО КР» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|  |  | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|  |  | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  |  | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,638 | 0,606 | 0,576 | 0,547 | 0,520 | 0,494 | 0,469 | 0,446 | 0,423 | 0,402 | 0,382 |
|  |  | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 5,431 | 5,463 | 5,493 | 5,522 | 5,549 | 5,575 | 5,600 | 5,623 | 5,645 | 5,667 | 5,687 |
|  |  | Доля резерва (от установленной мощности) | % | 63,9 | 64,3 | 64,6 | 65,0 | 65,3 | 65,6 | 65,9 | 66,2 | 66,4 | 66,7 | 66,9 |
|  |  | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 11,879 | 11,757 | 11,640 | 11,530 | 11,425 | 11,325 | 11,231 | 11,141 | 11,055 | 10,974 | 10,897 |
|  |  | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
|  |  | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 11,481 | 11,359 | 11,242 | 11,132 | 11,027 | 10,927 | 10,833 | 10,743 | 10,657 | 10,576 | 10,499 |
|  |  | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 2,448 | 2,326 | 2,209 | 2,099 | 1,994 | 1,894 | 1,800 | 1,710 | 1,624 | 1,543 | 1,466 |
|  |  | То же в % | % | 20,6 | 19,8 | 19,0 | 18,2 | 17,5 | 16,7 | 16,0 | 15,3 | 14,7 | 14,1 | 13,5 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 |
|  |  | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1,855 | 1,835 | 1,816 | 1,799 | 1,782 | 1,767 | 1,752 | 1,738 | 1,725 | 1,712 | 1,700 |
|  |  | Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 156,2 | 156,1 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
|  |  | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 91,48 | 91,54 | 91,58 | 91,58 | 91,58 | 91,58 | 91,58 | 91,58 | 91,58 | 91,58 | 91,58 |
|  |  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 8541,10 | 8882,74 | 9238,05 | 9607,58 | 9991,88 | 10391,55 | 10807,22 | 11239,50 | 11689,09 | 12156,65 | 12642,91 |
|  |  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6707,85 | 6976,16 | 7255,21 | 7545,42 | 7847,24 | 8161,13 | 8487,57 | 8827,07 | 9180,16 | 9547,36 | 9929,26 |
|  |  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 19411,55 | 20188,01 | 20995,53 | 21835,35 | 22708,77 | 23617,12 | 24561,80 | 25544,28 | 26566,05 | 27628,69 | 28733,84 |
|  |  | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ), в т.ч.: | тыс. руб. | 34660,50 | 36046,92 | 37488,80 | 38988,35 | 40547,88 | 42169,80 | 43856,59 | 45610,85 | 47435,29 | 49332,70 | 51306,01 |
|  |  | Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 1915,76 | 1992,39 | 2072,09 | 2154,97 | 2241,17 | 2330,81 | 2424,05 | 2521,01 | 2621,85 | 2726,72 | 2835,79 |