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Введение
[bookmark: bookmark3]Схема теплоснабжения Берегового сельского поселения разработана в соответствии с требованиями законодательных документов:
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276);
утвержденными в соответствии с действующим законодательством документами территориального планирования поселения, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения. 
Структура настоящей схемы теплоснабжения в части разделов Тома 1 утверждаемой части, а также глав Тома 2 обосновывающих материалов представлена в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276).
Цель разработки схемы теплоснабжения: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Актуализация схемы теплоснабжения в целях:
Получения данных о существующем положении в сфере теплоснабжения Берегового сельского поселения и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения;
Повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;
Снижения негативного воздействия на окружающую среду;
Обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;
Обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла.
Принципы разработки схемы теплоснабжения:
обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.
Используемые понятия и определения:
«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
«установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
«располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;
«мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
[bookmark: _Toc533078030]«теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.


[bookmark: _Toc140740948]Общие сведения
[bookmark: _Toc343775883]Береговое сельское поселение находится в юго-восточной части Каслинского муниципального района. На  Юге граничит с Кунашакским муниципальным районом, на СЗ — с Булзинским, на С-В — с Огневским сельским поселением.
Площадь Берегового сельского поселения (далее – Береговое СП) составляет 598 Га. Население (по данным с официального сайта) составляет 2150 человек. 
Береговое СП расположено на южном берегу озера Пороховое, в 31 км к северо-востоку от районного центра, города Касли, на высоте 227 метров над уровнем моря.
[image: Изображение выглядит как карта

Автоматически созданное описание]
[bookmark: _Ref536549482]Рисунок 1. Положение Берегового сельского поселения
[bookmark: _Ref105588189]Территориальное деление. В состав Берегового сельского поселения входят населённые пункты: поселок Береговой, деревня Зырянкуль, деревня Кульмяково, деревня Малая Канзафарово, село Пороховое. Поселок Береговой является административным центром Берегового сельского поселения.
[bookmark: _Toc407638489][bookmark: _Toc407703133][bookmark: _Toc407703953][bookmark: _Toc414274865][bookmark: _Toc416708235][bookmark: _Toc422928593][bookmark: _Toc423525698][bookmark: _Toc424042084][bookmark: _Toc430345836][bookmark: _Toc431569607][bookmark: _Toc437278315]

[bookmark: _Toc140740949]Книга 1. Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
[bookmark: _Toc407638490][bookmark: _Toc407703134][bookmark: _Toc407703954][bookmark: _Toc414274866][bookmark: _Toc416708236][bookmark: _Toc422928594][bookmark: _Toc423525699][bookmark: _Toc424042085][bookmark: _Toc430345837][bookmark: _Toc431569608][bookmark: _Toc437278316][bookmark: _Toc140740950]Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения
[bookmark: _Toc510028860][bookmark: _Toc533078033][bookmark: _Toc407638491][bookmark: _Toc407703135][bookmark: _Toc407703955][bookmark: _Toc414274867][bookmark: _Toc416708237][bookmark: _Toc422928595][bookmark: _Toc423525700][bookmark: _Toc424042086][bookmark: _Toc430345838][bookmark: _Toc431569609]1.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций
На территории Берегового СП централизованное теплоснабжение осуществляется только в
п. Береговой.
В централизованном теплоснабжении потребителей Берегового СП участвует 1 теплоснабжающая организация, осуществляющая генерацию тепловой энергии, транспорт теплоносителя до конечных потребителей муниципального района, а также реализацию потребляемой тепловой энергии в зоне действия ЕТО. Перечень ЕТО приведен в таблице 

Таблица 2. 
[bookmark: _Ref99617844]Таблица 1. Территориальное деление Берегового СП
	Номер ЕТО
	Существующие теплоснабжающие организации в зоне деятельности
	Энергоисточники в зоне деятельности
	Населенный пункт

	ЕТО-1
	[bookmark: _Hlk131078577]МУП «РСО КР»
	Новая блочная котельная
	п. Береговой


Централизованным теплоснабжением охвачено большинство многоквартирных жилых домов муниципального района, бюджетные учреждения и часть коммерческих предприятий (юридические лица и индивидуальные предприниматели), частный сектор в основном отапливается от автономных источников теплоснабжения. 
Зона действия теплоснабжающей организации представлена на рисунке Рисунок 2.
[image: ]
[bookmark: _Ref129354620]Рисунок 2. Зоны действия ЕТО
[bookmark: _Toc510028861][bookmark: _Toc533078034]1.1.2 Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии
Производственные котельные, на территории Берегового сельского поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc510028862][bookmark: _Toc533078035][bookmark: _bookmark4]1.1.3 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения
Согласно Генеральному плану Берегового сельского поселения, зоной действия индивидуального теплоснабжения является часть территории поселка Береговой, где располагаются территории индивидуальной застройки, а также с. Пороховое, д. Кульмяково, д. Зырянкуль, д. Мал. Канзафарово. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Берегового СП не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.
1.1.4 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменения в описании эксплуатационных зон действия: выведена из схемы теплоснабжения Котельная п. Береговой.
[bookmark: _Toc437278317][bookmark: _Toc140740951]Часть 2 – Источники тепловой энергии
1.1. [bookmark: _Toc437274960]
1.2. [bookmark: _Toc437274961]
1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования
Структура и технические характеристики основного оборудования и характеристики источника тепловой энергии Берегового СП приведены в таблицах  Таблица 2-Таблица 4.
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[bookmark: _Ref435530061][bookmark: _Ref435530064]Таблица 2. Котловое оборудование котельных Берегового СП
	№ п/п

	Теплоисточник

	Вид топлива (резервное)

	Котлы
	Установленная мощность
	Располагаемая мощность

	
	
	
	марка (номер котла)
	в работе/в резерве/в ремонте
	износ
	год ввода
	загрузка оборудования
	фактический срок службы
	плановый срок службы по паспорту
	
	

	
	
	
	
	
	%
	год
	ч
	лет
	лет
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	Новая блочная котельная
	Природный газ
	RIMAN STARK 3300
	в работе
	0
	2023
	5232
	0
	16
	8,5
	8,5


[bookmark: _Ref450131101][bookmark: _Ref532482468]Таблица 3. Характеристики котельных Берегового СП
	№ п/п
	Теплоисточник
	Схема подключения абонентов 
	Схема организации ГВС 
	Время работы котельной

	
	
	
	
	Отопительный период, ч
	Летний период, ч

	1
	Новая блочная котельная
	Зависимая
	Открытая
	5232
	0


[bookmark: _Ref436826304]Таблица 4. Основное электрооборудование котельных Берегового СП
	№ п/п
	Наименование котельной
	Насосное оборудование

	
	
	назначение насоса
	марка, модель
	в работе / 
в резерве / 
в ремонте
	мощность двигателя
	частотное регулиров.
	производительность
	время работы

	
	
	питательный, циркуляционный
	
	
	кВт
	+ / -
	м3/ч
	ч/год

	1
	Новая блочная котельная
	сетевой
	BL80/170-30/2
	в работе
	30
	+
	260
	5232


Книги 1-18. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Берегового СП
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1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице Таблица 5.
[bookmark: _Ref435528420]Таблица 5. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования
	№ источника
	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	1
	Новая блочная котельная
	8,5


1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Берегового СП отсутствуют. 
1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, а также параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице Таблица 6. 
[bookmark: _Ref105440861]Таблица 6. Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	№ источника
	Наименование котельной
	Потери на собственные нужды, Гкал/ч

	1
	Новая блочная котельная
	0,089


1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
[bookmark: _Ref105588338]Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов практически на всех источниках отсутствуют. В соответствии с «Инструкцией по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением более 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды свыше 115оС» СО 153-34.17.469-2003 срок службы котлов принят - паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет. Статистика данных по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса теплоснабжающими организациями не ведется. Решения о проведении ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке. Годы ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования представлены в таблице Таблица 7. 
[bookmark: _Ref113284716]Таблица 7. Годы ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
	№ п/п

	Теплоисточник

	Котлы

	
	
	марка (номер котла)
	в работе/в резерве/в ремонте
	износ
	год ввода
	загрузка оборудования
	фактический срок службы, лет
	плановый срок службы по паспорту

	
	
	
	
	%
	год
	ч
	лет
	лет

	1
	Новая блочная котельная
	RIMAN STARK 3300
	в работе
	0
	2023
	5232
	0
	16


1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)
[bookmark: _Hlk8035106]На территории Берегового СП отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 
1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;
Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая (таблица), которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей. 
Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.
[bookmark: _Ref99732606]Утвержденный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии приведен в таблице 8.


Таблица 8. График регулирования температуры теплоносителя котельной Берегового СП
	Температура наружного воздуха, С
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, С
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, С

	8
	60,0
	53,0

	7
	60,0
	52,7

	6
	60,0
	52,4

	5
	60,0
	52,1

	4
	60,0
	51,8

	3
	60,0
	51,5

	2
	60,0
	51,2

	1
	60,0
	50,9

	0
	60,0
	50,6

	-1
	60,0
	50,3

	-2
	60,0
	50,0

	-3
	60,0
	49,7

	-4
	60,0
	49,4

	-5
	60,0
	49,1

	-6
	60,8
	48,8

	-7
	62,1
	49,6

	-8
	63,4
	50,5

	-9
	64,7
	51,3

	-10
	66,0
	52,1

	-11
	67,3
	52,9

	-12
	68,5
	53,7

	-13
	69,8
	54,5

	-14
	71,0
	55,3

	-15
	72,3
	56,1

	-16
	73,5
	56,9

	-17
	74,5
	57,6

	-18
	76,0
	58,4

	-19
	77,2
	59,1

	-20
	78,4
	59,9

	-21
	79,6
	60,7

	-22
	80,8
	61,4

	-23
	82,0
	62,1

	-24
	83,2
	62,9

	-25
	84,4
	63,6

	-26
	85,6
	64,3

	-27
	86,8
	65,1

	-28
	88,0
	65,8

	-29
	89,2
	66,5

	-30
	90,3
	67,2

	-31
	91,5
	67,9

	-32
	92,7
	68,6

	-33
	93,8
	69,3

	-34
	95,0
	70,0





1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
Время работы основного оборудования котельной Берегового СП представлено в таблице Таблица 2, насосного и вспомогательного оборудования – в таблице Таблица 4. Среднее число часов использования установленной мощности – в таблице 
[bookmark: _Ref99619276][bookmark: _Ref105588441]Таблица 8. 
Таблица 8. Среднее число часов использования установленной мощности котельной Берегового СП
	№ п/п
	Наименование источника
	Выработано тепловой энергии*, Гкал/год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	Среднее число часов использования установленной мощности, ч
	Количество котлов

	1
	Новая блочная котельная
	22721,97
	8,51
	5232
	1


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.
1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Учет тепловой энергии на котельных Берегового СП осуществляется одним из двух способов:
приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);
расчетный (на основании расчетных показателей).
Данные о приборном учете энергоресурсов на котельных Берегового СП представлены в таблице Таблица 9. 
[bookmark: _Ref536115727]Таблица 9. Приборы учета ресурсов на котельных Берегового СП
	№ п/п
	Котельная
	Ресурс учета
	Тип прибора
	Наименование, модель
	Заводской номер
	Дата следующей поверки

	1
	Новая блочная котельная
	Тепловая энергия
	прибор учета
	ЕК280
	2621240001
	н/д

	
	
	Вода
	прибор учета
	CTBX-50
	412311191
	н/д

	
	
	Электрическая энергия
	прибор учета
	CE 303
	н/д
	н/д


1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
По предоставленным данным технологические нарушения на источнике тепловой энергии Берегового СП у теплоснабжающей организации не зафиксированы. 
1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
На момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлено. 
1.2.12. Изменения, произошедшие в источниках тепловой сети за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Обновлена информация о котельном оборудовании, добавлена информации о насосном и тягодутьевом оборудовании, актуализированы схемы выдачи тепловой мощности, актуализирована информация о способах учета тепловой энергии.
[bookmark: _Toc407638492][bookmark: _Toc407703136][bookmark: _Toc407703956][bookmark: _Toc414274868][bookmark: _Toc416708238][bookmark: _Toc422928596][bookmark: _Toc423525706][bookmark: _Toc424042092][bookmark: _Toc430345862][bookmark: _Toc431569633][bookmark: _Toc437278318][bookmark: _Toc140740952]Часть 3 – Тепловые сети
1.3. [bookmark: _Toc423525641][bookmark: _Toc423525707][bookmark: _Toc423525889][bookmark: _Toc423526974][bookmark: _Toc423527012][bookmark: _Toc423527050][bookmark: _Toc423527088][bookmark: _Toc423527422][bookmark: _Toc423527736][bookmark: _Toc424040322][bookmark: _Toc424041080][bookmark: _Toc424041144][bookmark: _Toc424041265][bookmark: _Toc424042093][bookmark: _Toc424042146][bookmark: _Toc426548998][bookmark: _Toc427749745][bookmark: _Toc423525642][bookmark: _Toc423525708][bookmark: _Toc423525890][bookmark: _Toc423526975][bookmark: _Toc423527013][bookmark: _Toc423527051][bookmark: _Toc423527089][bookmark: _Toc423527423][bookmark: _Toc423527737][bookmark: _Toc424040323][bookmark: _Toc424041081][bookmark: _Toc424041145][bookmark: _Toc424041266][bookmark: _Toc424042094][bookmark: _Toc424042147][bookmark: _Toc426548999][bookmark: _Toc427749746][bookmark: _Toc423525643][bookmark: _Toc423525709][bookmark: _Toc423525891][bookmark: _Toc423526976][bookmark: _Toc423527014][bookmark: _Toc423527052][bookmark: _Toc423527090][bookmark: _Toc423527424][bookmark: _Toc423527738][bookmark: _Toc424040324][bookmark: _Toc424041082][bookmark: _Toc424041146][bookmark: _Toc424041267][bookmark: _Toc424042095][bookmark: _Toc424042148][bookmark: _Toc426549000][bookmark: _Toc427749747][bookmark: _Toc423525644][bookmark: _Toc423525710][bookmark: _Toc423525892][bookmark: _Toc423526977][bookmark: _Toc423527015][bookmark: _Toc423527053][bookmark: _Toc423527091][bookmark: _Toc423527425][bookmark: _Toc423527739][bookmark: _Toc424040325][bookmark: _Toc424041083][bookmark: _Toc424041147][bookmark: _Toc424041268][bookmark: _Toc424042096][bookmark: _Toc424042149][bookmark: _Toc426549001][bookmark: _Toc427749748][bookmark: _Toc423525645][bookmark: _Toc423525711][bookmark: _Toc423525893][bookmark: _Toc423526978][bookmark: _Toc423527016][bookmark: _Toc423527054][bookmark: _Toc423527092][bookmark: _Toc423527426][bookmark: _Toc423527740][bookmark: _Toc424040326][bookmark: _Toc424041084][bookmark: _Toc424041148][bookmark: _Toc424041269][bookmark: _Toc424042097][bookmark: _Toc424042150][bookmark: _Toc426549002][bookmark: _Toc427749749][bookmark: _Toc423525646][bookmark: _Toc423525712][bookmark: _Toc423525894][bookmark: _Toc423526979][bookmark: _Toc423527017][bookmark: _Toc423527055][bookmark: _Toc423527093][bookmark: _Toc423527427][bookmark: _Toc423527741][bookmark: _Toc424040327][bookmark: _Toc424041085][bookmark: _Toc424041149][bookmark: _Toc424041270][bookmark: _Toc424042098][bookmark: _Toc424042151][bookmark: _Toc426549003][bookmark: _Toc427749750][bookmark: _Toc437274974]
1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, 
от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделениемсетей горячего водоснабжения
Общая протяженность тепловых сетей Берегового СП составляет 14,86 км в 2-трубном исчислении. Все тепловые сети Берегового СП проложены подземным канальным способом.
По данным теплоснабжающих организаций средний износ тепловых сетей Берегового СП составляет менее 50%. Протяженность тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения Берегового СП в двухтрубном исчислении представлена в таблице Таблица 10. 
[bookmark: _Ref437279052]Таблица 10. Протяженности тепловых сетей отопления и ГВС
	№ п/п
	Объект теплоснабжения
	Протяженность сетей отопления (в двухтрубном исчислении), м

	
	
	Всего:
	Надземной прокладки
	Подземной бесканальной прокладки
	Подземной канальной прокладки
	Подвальной прокладки

	1
	Новая блочная котельная
	14,86
	0,00
	0,00
	14,86
	0,00



[bookmark: _Ref535421999]Центральные тепловые пункты на территории Берегового СП отсутствуют.
1.3.2. [bookmark: _Toc423525713][bookmark: _Toc424042099]Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
Принципиальная схема тепловых сетей с указанием источника тепловой энергии, трассировок, графического отображения потребителей тепловой энергии на территории Берегового СП представлена на рисунке Рисунок 3.
[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
[bookmark: _Ref125889446]Рисунок 3. Принципиальная схема тепловых сетей Новой блочной котельной
1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Общая протяженность тепловых сетей Берегового СП на 2023 г. составляет 14,86 км в двухтрубном измерении. Величина тепловых нагрузок потребителей, подключенных к указанным сетям, составляет 2,58 Гкал/ч.
Сведения о сроках службы тепловых сетей Берегового СП приведены в таблице 
[bookmark: _Ref112079346]Таблица 11. 
Таблица 11. Сведения о сроках службы тепловых сетей Берегового СП
	Сельское поселение
	Протяжённость, км

	
	1–15 лет
	15–25 лет
	более 25 лет

	Береговое СП
	13,42
	0,00
	1,44



Основную часть тепловых сетей Берегового СП – 90,3 % составляют тепловые сети со сроком службы 1–15 лет, 9,7% - сети со сроком службы более 25 лет, сети со сроком службы 15–25  лет отсутствуют.
Для компенсации температурных расширений трубопроводов на тепловых сетях Берегового СП применяются в основном П-образные виды компенсаторов. Сальниковые и сильфонные типы компенсаторов не применяются. Кроме того, на тепловых сетях имеются участки самокомпенсации.
Основным материалом изоляционного слоя тепловых сетей всех источников тепловой энергии на территории Берегового СП является минеральная вата с различными типами покровного слоя, реже - пенополиуретановая изоляция.
Для сравнения эффективности систем теплоснабжения используется интегральный показатель эффективности тепловой сети в зоне действия источника тепловой энергии - удельную материальную тепловую характеристику. 
Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.
Удельная материальная характеристика тепловой сети – это индикатор эффективности централизованного теплоснабжения, который позволяет сравнить системы транспорта теплоносителя. 
Параметры тепловых сетей системы теплоснабжения Берегового СП приведены в таблице Таблица 12.
[bookmark: _Ref535416297]Таблица 12. Характеристики тепловых сетей источников тепловой энергии
	№ п/п
	Объект теплоснабжения
	Общая протяженность сетей отопления и ГВС, м
	Материальная характеристика, м2
	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч
	Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч

	Зона низкой эффективности I (>100, <300 м2/Гкал/ч)

	1
	Новая блочная котельная
	14860,000
	466,536
	2,575
	181,179





В соответствии со сложившейся практикой анализа систем централизованного теплоснабжения выделяют зоны:
зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 100 м2/Гкал/ч; 
зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2 /Гкал/ч.
Анализ эффективности централизованного теплоснабжения Берегового СП позволяет сделать вывод, что всего источник тепловой энергии функционируют в зоне низкой эффективности I.
Повышенная удельная материальная характеристика свидетельствует о высоких затратах тепловой энергии на транспортировку. 
В соответствии с рекомендациями нормативных документов для источников тепловой энергии, находящихся за зоной предельной эффективности централизованного теплоснабжения, необходимо рассмотреть возможности применения индивидуального отопления потребителей или реконструкцию тепловых сетей с применением современных материалов для изоляции (ППУ), что позволит повысить эффективность транспорта тепловой энергии от данных источников.
1.3.4. Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Данные по количеству запорной арматуры организаций, осуществляющих свою деятельность по производству и транспорту тепловой энергии на территории Берегового СП приведена в             таблице Таблица 13. 
В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях Берегового СП используются стальные клиновые задвижки фланцевого исполнения или исполнения под приварку, в основном с ручным приводом. Их количество определено, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, в соответствии с нормативно-технической документацией.
Тепловые сети оборудованы устройствами защиты от превышения давления.
1.3.5. [bookmark: _Toc381493492]Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов
[bookmark: _Ref105502393]При подземной прокладке на тепловых сетях устанавливаются тепловые камеры для выполнения работ на участках тепловых сетей и обслуживания арматуры трубопроводов, выполненные из кирпича и монолитных железобетонных плит, при надземной прокладке - узлы врезки трубопроводов.
Для выполнения оперативных переключений в схеме тепловых сетей системы теплоснабжения Берегового СП для ремонтного обслуживания запорных и компенсационных устройств, для установки измерительных приборов с целью выполнения измерений режимных параметров теплоносителя тепловые трассы оборудованы тепловыми камерами. Тепловые камеры тепловых сетей выполнены по проектам строительства тепловых сетей.
Тепловые камеры тепловых сетей зоны централизованного теплоснабжения выполнены из сборного железобетона или полностью монолитными железобетонными конструкциями. В зоне теплоснабжения МУП «РСО КР» установлена 51 тепловая камера.
Тепловые камеры локальных систем теплоснабжения конструкционно выполнены аналогично камерам централизованной системы. Зачастую они имеют фундамент в виде железобетонной подушки или железобетонного основания. Стены камер в большинстве случаев сложены из красного кирпича, перекрыты железобетонными монолитными плитами перекрытия или выполнены из сборных железобетонных плит перекрытия, опирающихся на стены тепловых камер и/или железобетонные или металлические балки. В некоторых камерах в качестве одной стены служит бетонная щитовая неподвижная опора. В железобетонные перекрытия тепловых камер вмонтированы чугунные или стальные люки для осмотра и спуска в камеры. Под ними установлены металлические лестницы для спуска и осмотра тепловых камер обслуживающим персоналам. Количество люков - 2 или 4 шт. на каждую камеру в соответствии с проектом и требованиями правил техники безопасности. В отдельных случаях смотровые камеры, в основном на проезжей части дорог, имеют один люк.
Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях могут быть выполнены в подземном и надземном исполнении
Для обслуживания задвижек больших размеров по высоте в составе магистральных теплотрасс над камерами устанавливаются надземные павильоны. Стены и перекрытия выполнены в основном из бетона, железобетонных плит и кирпича, основание павильонов бетонное, кровля мягкая из рубероида. В зонах действия источника тепловой энергии Берегового СП павильонов нет.
Для отвода воды из систем попутного дренажа на тепловых сетях эксплуатируются дренажно-насосные станции. Строительные конструкции дренажно-насосных станций выполнены в соответствии с проектами тепловых сетей. Стены и перекрытия выполнены в основном из бетона, железобетонных плит и кирпича, основание насосных станций бетонное, кровля мягкая из рубероида. В настоящее время на тепловых сетях Берегового СП данные строения отсутствуют.
Для поддержания гидравлических режимов на тепловых сетях в составе магистральных теплотрасс применяются повышающие насосных станций. Стены и перекрытия выполнены в основном из бетона, железобетонных плит и кирпича, основание насосных станций бетонное, кровля мягкая из рубероида. В настоящее время на тепловых сетях Берегового СП данные строения отсутствуют.
[bookmark: _Ref112178039]Таблица 13. Сводная таблица количества арматуры 
	№ п/п
	Котельная
	Запорная, шт
	Регулирующая, шт
	Предохранительная, шт
	Защитная, шт
	Износ арматуры, %
	Наличие автоматических устройств защиты от превышения давления
	Количество автоматических устройств защиты от превышения давления, шт

	1
	Новая блочная котельная
	18
	8
	0
	3
	50
	Да
	2



1.3.6. [bookmark: _Ref535416856]Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
[bookmark: _Ref112951990]Описание графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети приведено в разделе 1.2.7 «Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии». 
Обоснованность температурного графика заключается в оценке возможности обеспечения нормированных температур в помещениях. Провести оценку возможности обеспечения нормированных температур не представляется возможным в связи с тем, что статистические данные фактических температур отапливаемых помещений и теплоносителя каждый день расчетного периода не ведутся, существующие режимы условно принимаются как обоснованные.
1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Одним из определяющих факторов, влияющих на величину полезного отпуска тепловой энергии объектам теплопотребления, является температура наружного воздуха. Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения Берегового СП, использовались параметры, рекомендуемые 
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». 
Одним из определяющих факторов, влияющих на величину полезного отпуска тепловой энергии объектам теплопотребления, является температура наружного воздуха. 
Основным фактором, влияющим на величину отпуска тепловой энергии на отопление теплопотребителей, являются метеоусловия района теплоснабжения. 
В связи с отсутствием данных для проведения анализа фактических температурных режимов отпуска тепловой энергии от источников выполнить сопоставление фактических температур сетевой воды с расчетными значениями не представляется возможным.
1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
Моделирование гидравлических режимов тепловых сетей теплоснабжающей организацией не производилось. 
1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
По предоставленным данным технологические нарушения на тепловых сетях Берегового сельского поселения у теплоснабжающей организации не зафиксированы. 
1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет
Статистика восстановлений работоспособности тепловых сетей (аварийно-восстановительных ремонтов) за последние не ведется. 
1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Диагностика состояния тепловых сетей производится с целью своевременного выявления возможных повреждений сетей и заблаговременного проведения ремонтно-восстановительных работ, не допуская повреждения сетей в период отопительного сезона и выполнения неплановых (аварийных) ремонтных работ, требующих отвлечения значительных трудовых и материальных ресурсов. 
На всех тепловых сетях города в соответствии с требованиями ПТЭ проводятся обходы теплотрасс и осмотры тепловых камер, плановые шурфовки участков трасс, исследуется состояние металла трубопроводов неразрушающими методами контроля, проводятся испытания на гидравлические потери, потери сетевой воды, потери тепла через тепловую изоляцию или с помощью инструментального (тепловизионного) обследования трасс. 
Техническое диагностирование участков теплосети в отдельных проводится с применением метода акустической томографии в соответствии СО 153-34.0-20.673-2009 «Рекомендации по контролю технического состояния трубопроводов тепловых сетей методом акустической томографии». 
Метод основывается на эмиссии (излучении) сигналов зонами труб с повышенным напряжением в них. В соответствии с методом дефекты размером несколько десятков сантиметров и более излучают сигналы в диапазоне частот от 300 до 5000 Гц. 
Диагностика состоит в регистрации акустических сигналов, которые распространяются по трубе. После их дальнейшей фильтрации осуществляется определение местоположения источников сигналов. Таким образом, АТ метод определяет места труб с аномалиями и дефектами, а также места утечек теплоносителя. Далее происходит классификация дефектов и аномалий по степени их опасности, и проводится расчет времени наработки до предельного состояния трубопровода, с учетом имеющихся дефектов.
Также применяется техническое диагностирование участков трубопроводов магнитометрическим методом в соответствии с РД 102-008-2002 «Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом». 
По результатам анализа технического состояния сетей выполняется разработка перспективного графика ремонтов оборудования тепловых сетей, формируются и утверждаются годовые графики ремонтов в пределах выделенного финансирования. Целью планирования ремонтов является:
поддержание основных производственных фондов в рабочем состоянии;
обеспечение исправного состояния оборудования, зданий, сооружений тепловых сетей.
В МУП «РСО КР» и в других ТСО района существуют регламенты ремонтной деятельности. Ремонты в летний период на тепловых сетях в зонах теплоисточников проводятся по согласованному с администрацией Берегового СП ежегодному графику ремонтов тепловых сетей.
Ремонтные работы выполняются в соответствии с объемами и требованиями "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей" СО 34.04.181-2003. Перед началом ремонтных работ проводятся плановые гидравлических испытаний тепловых сетей избыточным давлением. Завершаются ремонты тепловых сетей испытаниями ремонтируемых участков тепловых сетей для проверки качества ремонтных работ, оценке плотности, прочности сетей и возможности их включения в работу.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Основными методами испытаний тепловых сетей являются:
гидравлические испытания на прочность и герметичность (плотность) трубопроводов, их элементов и арматуры. 
испытания на гидравлическое сопротивление (потери давления) отдельных элементов СЦТ;
тепловые испытания на максимальную температуру теплоносителя;
испытания на тепловые потери;
испытания установок и устройств электрохимзащиты (ЭХЗ) трубопроводов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).
Теплоснабжающие организации проводят все виды испытаний тепловой сети по разработанной рабочей программе, которая включает в себя:
задачи и основные положения методики проведения испытания;
перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;
последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;
режимы работы оборудования источника тепловой энергии и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);
схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепловой энергии при каждом режиме испытания;
схемы включения и переключений в тепловой сети;
сроки проведения каждого отдельного этапа или Режима испытания:
точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;
оперативные средства связи и транспорта;
меры по обеспечению техники безопасности во время испытания.
Периодичность проведения испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя определяется техническим руководителем ресурсоснабжающей организации.
Испытание на максимальную температуру теплоносителя проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.
Испытания по определению гидравлических потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на трубопроводах вывода источника тепла или отдельных магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации. График испытаний утверждается главным инженером предприятия.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на трубопроводах вывода с источника теплоснабжения или отдельных магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации.     
На тепловых сетях Берегового СП проводятся следующие виды испытаний:
1) Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местными инструкциями.
Данный вид испытания в Береговом СП проводятся 2 раза – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов (не позднее чем за 3 недели до начала отопительного сезона). Пробное давление выбирается не ниже 1,25 рабочего, рабочее давление устанавливается техническим руководителем ТСО, эксплуатирующей тепловые сети с учетом технических требований к конструктивным элементам тепловой сети. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения (локальных источников). Пробное давления создаются сетевыми насосами теплоисточников. После проведения испытаний составляется Акт.
2) Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Периодичность испытаний определяется техническим руководителем ТСО. Испытания проводятся в конце отопительного периода с отключением внутренних систем потребителей детских и лечебных учреждений, открытых систем ГВС, а также прочих потребителей, указанных в НТД. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику на предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт. Данный вид испытаний тепловых сетей в Береговом СП не проводился.
3) Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Периодичность испытаний определяется техническим руководителем ТСО. Испытания проводятся в конце отопительного периода с отключением внутренних систем потребителей детских и лечебных учреждений, открытых систем ГВС, а также прочих потребителей, указанных в НТД. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику на предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт. Данный вид испытаний тепловых сетей в Береговом СП не проводился.
4) Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждённому графику. Испытаниям подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными условиями эксплуатации. Данные, полученные в результате испытаний, используются для разработки гидравлических режимов и разработки энергетических (режимных) характеристик. После проведения испытаний создается отчёт с результатами расчётов. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Данный вид испытаний тепловых сетей в Береговом СП не проводился.
5) Испытания на потенциалы блуждающих токов (электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающего тока на трубопроводы подземных тепловых сетей). Периодичность испытаний определяется техническим руководителем ТСО. Данный вид испытаний тепловых сетей в Береговом СП не проводился.
Все виды испытаний должны проводиться раздельно, по разработанным рабочим программам, согласованным со всеми участниками их проведения утвержденным техническим руководителем эксплуатирующей организации и согласованной с источником тепловой энергии. 
Заблаговременно проводятся работы по оповещению потребителей тепловой энергии о проводимых испытаниях тепловых сетей с перечнем мероприятий, необходимых к выполнению в системах теплопотребления.
1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Расчеты нормативов технологических потерь в соответствии с инструкцией, утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года, не производились.
1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям
[bookmark: _Ref105503606][bookmark: _Ref112086181]Оценка тепловых потерь в тепловых сетях производится на основании баланса выработанной и потребленной тепловой энергии и представлена в части 6 главы 1 настоящего документа. 
1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
На момент актуализации Схемы теплоснабжения Берегового СП сведения о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выявлены. 
1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Описание схемы организации присоединения потребителей тепловой энергии на территории Берегового СП на источнике тепловой энергии представлено в пункте 1.3.1 настоящей схемы теплоснабжения. Наиболее распространенным типом присоединения является схема присоединения потребителей с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО (Рисунок 4).
[image: ]
[bookmark: _Ref129427849]Рисунок 4. Схема присоединения потребителей с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО.
1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
 В частности, отменено исключение по установке приборов учёта тепловой энергии в зданиях, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (0,2 Гкал/ч), при котором ранее допускалось не устанавливать приборы учёта. Под данные изменения попадают здания, средняя площадь которых составляет менее 2500 м2 (с учётом характеристик здания).
В связи с этим в срок до 1 января 2019 года собственники:
зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти (местного самоуправления) и находящихся в государственной (муниципальной) собственности;
зданий, строений, сооружений и иных объектов, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов);
многоквартирных домов;
жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключёнными к системам централизованного снабжения тепловой энергией и максимальный объём потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч, обязаны обеспечить оснащение приборами учёта тепловой энергии при наличии технической возможности их установки, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. 
Данные по установленным приборам коммерческого учета на территории Берегового СП не представлены.
1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
В настоящее время на территории Берегового СП диспетчерские службы отсутствуют. 
1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
В системах теплоснабжения Берегового СП отсутствуют автоматизированные центральные тепловые пункты и насосные станции.
1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления на тепловых сетях Берегового СП не предусмотрена. 
1.3.21. [bookmark: _Toc407638493][bookmark: _Toc407703137][bookmark: _Toc407703957][bookmark: _Toc424042102][bookmark: _Toc430345864][bookmark: _Toc431569635][bookmark: _Toc437278319][bookmark: _Toc414274869][bookmark: _Toc416708239][bookmark: _Toc422928597][bookmark: _Toc423525716]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
На основании ст.15, п. 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 
Принятие на учет города бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), тепловые сети которой непосредственно соединены с участками тепловых сетей, не имеющими эксплуатирующей организации, с целью осуществления содержания и обслуживания участков тепловых сетей. 
По данным МУП «РСО КР» бесхозяйные объекты не зафиксированы.
1.3.22. Изменения, произошедшие в тепловых сетях за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы протяженности тепловых сетей, актуализированы материальные характеристики, добавлена информация о типах и количестве секционирующей арматуры, добавлена информация о нормативах технологических потерь, обновлена информация о величинах потерь тепловой энергии.
[bookmark: _Toc140740953]Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии Берегового СП 
На территории Берегового СП система централизованного теплоснабжения действует в                    п. Береговой. 
1.4.1. Зона действия источников тепловой энергии Берегового СП
Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения муниципального района, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Зона действия источника тепловой энергии, внутри которой расположены все объекты потребления тепловой энергии, представлены на               рисунке Рисунок 5. 
[bookmark: _Hlk110267017][image: Изображение выглядит как карта

Автоматически созданное описание]
[bookmark: _Ref429755819]Рисунок 5. Зона действия Новой блочной котельной
1.4.2. Источники тепловой энергии, попадающие в эффективный радиус теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в Береговом СП.
 Источники теплоснабжения, попадающие под эффективный радиус теплоснабжения источника теплоснабжения с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Береговом СП, отсутствуют.
1.4.3. Изменения, произошедшие в зонах действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализирован зоны действия источников и графические схемы тепловых сетей: выведена из схемы теплоснабжения газовая котельная, введенная в эксплуатацию в 1975 году. 
[bookmark: _Toc407638494][bookmark: _Toc407703138][bookmark: _Toc407703958][bookmark: _Toc414274870][bookmark: _Toc416708240][bookmark: _Toc422928598][bookmark: _Toc423525717][bookmark: _Toc424042103][bookmark: _Toc430345865][bookmark: _Toc431569636][bookmark: _Toc437278320][bookmark: _Toc140740954]Часть 5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
1. [bookmark: _Toc437274999][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха Берегового СП на 2022 год приведены в                  таблице Таблица 14 для всех расчетных единиц административно-территориального деления.
[bookmark: _Ref105491194]Таблица 14. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления
	Единица административно-территориального деления
	Присоединенная максимальная часовая договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч

	
	Всего:
	Жилой фонд
	СКБ и Прочие (Юр. лица)

	
	
	Отопление вентиляция
	ГВС
	Отопление вентиляция
	ГВС

	Береговое СП
	2,575
	1,739
	0,150
	0,616
	0,070


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.
1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии полностью соответствуют значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии с учётом значений процента технологических потерь тепловой энергии при транспортировке. 
1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Случаи применения поквартирного газового отопления на территории сельского поселения не зарегистрированы. 
Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии запрещается ФЗ №190 «О теплоснабжении». Расширение опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.
1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период 2022 года и за год в целом представлено в таблице 15.
	[bookmark: _Ref130551783]№ п/п
	Наименование котельной
	Фактическая годовая выработка тепла
	Собственные технологические нужды
	Отпуск в сеть
	Потери через изоляцию и с утечками
	Полезный отпуск

	
	
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	Гкал

	1
	Новая блочная котельная
	22721,970
	467,405
	22254,565
	8046,660
	36,155
	14207,905


Таблица 15. Потребление тепловой энергии по сельским поселениям
* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.
1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления жилищно-коммунальных по отоплению в многоквартирных и жилых домах на территории Каслинского муниципального района, утвержденные постановлением Главы Берегового сельского поселения Челябинской области представлены в приложении 1.
1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии 
По данным предоставленными теплоснабжающими организациями, величины договорной и расчетной тепловой нагрузки совпадают в зоне действия источника тепловой энергии. 
1.5.7. Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Произведена актуализация перечня тепловых нагрузок, обновлены балансы тепловой энергии и тепловой мощности, добавлены нормативы потребления тепловой энергии и ГВС.
[bookmark: _Toc407638495][bookmark: _Toc407703139][bookmark: _Toc407703959][bookmark: _Toc414274871][bookmark: _Toc416708241][bookmark: _Toc422928599][bookmark: _Toc423525718][bookmark: _Toc424042104][bookmark: _Toc430345866][bookmark: _Toc431569637][bookmark: _Toc437278321][bookmark: _Toc140740955]Часть 6 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
1.6. [bookmark: _Toc437275007]
1.6.1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источнику тепловой энергии Берегового СП приведены в таблице Таблица 16. 
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1.6.2. [bookmark: _Ref406688252]Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
Результат расчета резервов/дефицитов тепловой мощности нетто приведен в таблице Таблица 16. Из таблицы видно, что в Береговом СП дефициты тепловой энергии отсутствуют.
1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
Теплоснабжающей организацией расчет гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, не производились.
1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии Берегового СП не выявлено.
1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Значения резерва тепловой мощности котельных приведены в таблице Таблица 16. Суммарный резерв тепловой мощности Берегового СП составил 4,3 Гкал/ч, что составляет 50,5 % от суммарной установленной мощности всех источников тепловой энергии. В связи с отсутствием дефицитов тепловой мощности необходимость в расширении технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности отсутствует.
1.6.6. Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Обновлены балансы тепловой энергии и тепловой мощности, присоединенной тепловой нагрузке, собственным технологическим нуждам.
[bookmark: _Ref436763262][bookmark: _Ref436763726]Таблица 16. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Берегового СП на 2022 год
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая мощность котельной Гкал/ч
	Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками, Гкал/ч
	Присоединенная максимальная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч
	Резерв/ Дефицит мощности, Гкал/ч

	
	
	Установленная
	Располагаемая
	Потери на собственные нужды
	Мощность нетто
	
	Всего:
	Жилой фонд
	СКБ и Прочие (Юр. лица)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Отопление вентиляция
	ГВС
	Отопление вентиляция
	ГВС
	

	1
	Новая блочная котельная
	8,513
	8,513
	0,089
	8,424
	1,538
	2,575
	1,739
	0,150
	0,616
	0,070
	4,311


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.




[bookmark: _Toc407638496][bookmark: _Toc407703140][bookmark: _Toc407703960][bookmark: _Toc414274872][bookmark: _Toc416708242][bookmark: _Toc422928600][bookmark: _Toc423525719][bookmark: _Toc424042105][bookmark: _Toc430345867][bookmark: _Toc431569638][bookmark: _Toc437278322][bookmark: _Toc140740956]Часть 7 – Балансы теплоносителя
1.7. [bookmark: _Toc437275014]
1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 
Балансы теплоносителя источников тепловой энергии Берегового СП приведены в таблице Таблица 17. Теплоносителем в системах теплоснабжения Берегового СП является вода необходимого качества с нормируемыми технико-экономическими показателями. Теплоноситель предназначен для передачи тепловой энергии и для обеспечения горячего водоснабжения открытой системы теплоснабжения п. Береговой. Подпиткой тепловой сети восполняются объемы на нужды горячего водоснабжения потребителей, а также для восполнения утечек теплоносителя.
Умягчение исходной воды, подаваемой на питание котлов и подпитку тепловых сетей, производится на установках непрерывного действия.
1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
[bookmark: _Ref422942025]Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей приведены в таблице Таблица 17. 
1.7.3. Анализ систем водоподготовки позволяет сделать вывод, что дефициты производительности водоподготовительных установок отсутствуют. Изменения, произошедшие в балансах теплоносителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные по системам водоподготовки, обновлена информация о фактических и нормативных расходах теплоносителя.
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[bookmark: _Ref436830418]Таблица 17. Балансы теплоносителя на котельных Берегового СП
	[bookmark: _Hlk129943104]№ п/п
	Наименование котельной
	Производительность водоподготовительных установок, т/ч
	Фактический расход воды на открытые системы ГВС, т/ч
	Нормативный расход воды на утечку из систем теплопотребления и тепловых сетей, т/ч
	Аварийная подпитка, т/ч
	Резерв/Дефицит производительности, т/ч

	1
	Новая блочная котельная
	8,000
	4,170
	-
	0,039
	3,781


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.

[bookmark: _Toc407638497][bookmark: _Toc407703141][bookmark: _Toc407703961]
[bookmark: _Toc414274873][bookmark: _Toc416708243][bookmark: _Toc422928601][bookmark: _Toc423525720][bookmark: _Toc424042106][bookmark: _Toc430345868][bookmark: _Toc431569639][bookmark: _Toc437278323][bookmark: _Toc140740957]Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
1. [bookmark: _Toc437275018]
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
[bookmark: _Hlk105594020]Основным видом топлива, используемым источником тепловой энергии на территории Берегового СП, является природный газ.
Описание видов и количества используемого основного и резервного топлива для источника тепловой энергии по данным ресурсоснабжающей организации приведено в таблице Таблица 18.
1.1.1. [bookmark: _Ref436846474][bookmark: _Ref422992493]Доставка топлива осуществляется магистральными газопроводами, беспрерывно в течение года. Описание использования местных видов топлива
В Береговом СП не используется местное топливо.
1.1.2. Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального района
[bookmark: _Hlk39410315]Направлением приоритетного развития топливного баланса Берегового СП остаётся газификация.
1.1.3. Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии и системах обеспечения топливом за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Обновлена информации о потреблении натурального топлива, добавлена информация о характеристиках сжигаемого топлива, информации об организациях-поставщиках основного (резервного) топлива.
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[bookmark: _Ref37839932]Таблица 18. Фактические топливные балансы источников тепловой энергии Берегового СП
	[bookmark: _Hlk129434707]№ п/п
	Наименование котельной
	Используемое топливо
	Организация-поставщик основного (резервного) топлива
	Характеристика, теплотворная способность основного (резервного) топлива, ккал/м3
	Годовой расход топлива*
тыс. м3 (т)
	Удельный расход условного топлива*
	Затраты электроэнергии в год*

	
	
	Основное
	Резервное
	
	
	основного 
(резервного) топлива
	т. у.т.
	кг у.т/Гкал
	тыс. кВт∙ч

	1
	Новая блочная котельная
	Природный газ
	Да
	ОАО «НОВАТЭК-Челябинск»
	8100,00
	2 510,33
	2870,00
	195,78
	546000,00


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.




[bookmark: _Toc407638498][bookmark: _Toc407703142][bookmark: _Toc407703962][bookmark: _Toc414274874][bookmark: _Toc416708244][bookmark: _Toc422928602][bookmark: _Toc423525721][bookmark: _Toc424042107][bookmark: _Toc430345869][bookmark: _Toc431569640][bookmark: _Toc437278324][bookmark: _Toc140740958]Часть 9 – Надежность теплоснабжения
1.2. [bookmark: _Toc437275024][bookmark: _Ref407358238][bookmark: _Toc407638499][bookmark: _Toc407703143][bookmark: _Toc407703963]
[bookmark: _Toc532199753][bookmark: _Toc414274875][bookmark: _Toc416708245][bookmark: _Toc422928603][bookmark: _Toc423525722][bookmark: _Toc424042108][bookmark: _Toc430345870][bookmark: _Toc431569641][bookmark: _Toc437278325]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Данный раздел актуализирован на основе вышеуказанных Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения и СП 124.13330.2012 (бывш. СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»).
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для конечного потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для источника теплоты равным 0,97, для тепловых сетей равным 0,9, для потребителя теплоты равным 0,99.
Однако установить наиболее распространённые тип и причины повреждений, например, распределение инцидентов по элементам тепловых сетей и зависимость удельного количества повреждений от срока эксплуатации тепловых сетей, практически невозможно ввиду отсутствия точной информации о годах прокладки оборудования. 
Для исключения влияния фактора протяжённости тепловых сетей на количество повреждений при анализе, как правило, определяется удельное количество повреждений тепловых сетей, которое вычисляется как отношение абсолютного количества повреждений оборудования и трубопроводов тепловых к материальной характеристике тепловых сетей, имеющих данный срок службы. 
Наиболее типичная картина повреждаемости тепловых сетей представлена на рисунке Рисунок 44.  
В первые десять лет эксплуатации, как правило, происходит увеличение числа повреждений тепловых сетей вместе с ростом срока их службы. В дальнейшем интенсивность появления дефектов стабилизируется и только, начиная со срока эксплуатации в 30÷35 лет, повреждаемость тепловых сетей интенсивно возрастает. 
В связи с тем, что данные по статистике повреждаемости тепловых сетей отсутствуют, для расчета надежности тепловых сетей будет принята статистика влияния срока службы на повреждаемость тепловых сетей, представленная на рисунке Рисунок 42. Так, например, если срок службы участка трубопровода тридцать лет, то показатель потока отказов λ [1/м2] будет равна 0,0019. 
[image: ]
[bookmark: _Ref531097494]Рисунок 6. Влияние срока службы на повреждаемость тепловых сетей
Анализ потока отказов позволяет сделать вывод, что на данный момент состояние тепловых сетей соответствует работе с минимальными авариями. 
[bookmark: _Toc532199754]1.9.2. Частота отключений потребителей
Система теплоснабжения Берегового СП была запроектирована и построена в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в частности – СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др.
Существующая система теплоснабжения по надёжности должна отвечать действовавшим на период проектирования и строительства нормам. Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жёсткие нормы по надёжности, анализ на соответствие требованиям надёжности существующей системы теплоснабжения будет проведён по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
В качестве основных критериев надёжности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:
вероятность безотказной работы [Р];
коэффициент готовности системы [КГ];
живучесть системы [Ж].
Минимально допустимые значения показателя вероятности безотказной работы:
источника тепловой энергии – РИТ = 0,97;
тепловых сетей – РТС = 0,9;
потребителя тепловой энергии – РПТ = 0,99;
системы в целом – РСЦТ = 0,86;
коэффициент готовности системы теплоснабжения КГ = 0,97.
Соблюдение данных нормативных показателей в конкретной системе теплоснабжения (источник тепловой энергии, тепловая сеть, потребитель) означает, что:
при отказах в системе теплоснабжения температура в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий в период отказа не будет опускаться ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях - ниже плюс 8 °С. Математическое ожидание отказа не более 14 раз за 100 лет;
[bookmark: _Toc532199755]расчётная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 18…20 °С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода, за исключением 264 часов. В течение 264 часов температура воздуха может опускаться до плюс 16…18 °С.
Ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не зафиксировано. 
1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
При расчете надежности системы транспорта теплоносителя Берегового СП использовались следующие исходные данные:
коэффициент тепловой аккумуляции здания – β = 40;
минимальная внутренняя температура воздуха, сохраняемая в течение всего ремонтно-восстановительного периода tmin – плюс 12°С;
нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей - PТС = 0,9 (по СНиП 41-02-2003);
время восстановления поврежденного элемента трубопровода рассчитывалось по методике, предложенной профессором Е.Я. Соколовым: 
 [часов], 
 – внутренний диаметр участка, [м];
Параметр потока отказов λ [1/м2] приняты на основании рисунка Рисунок 42.
Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов λ, которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время t, откажет в последующий отрезок времени dt. 

Вероятность безотказной работы за время  равна:
,

 – вероятность безотказной работы элемента за время ;
λt – интенсивность отказа элемента.
Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность отказа элемента за время  будет иметь вид:
.
Плотность вероятности отказов:
.
Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не будет учитываться в данной работе.
Анализ вероятностей безотказной работы магистральных участков тепловых сетей показывает, что большинство трубопроводов при текущем сроке эксплуатации (тем более на перспективу 10 лет) не соответствует нормативному значению 0,9. Таким образом, необходимость проведения мероприятий по повышению надежности (реконструкция существующих трубопроводов) является приоритетным направлением развития централизованного теплоснабжения на территории муниципального района.
С точки зрения надежности системы транспорта возможны следующие пути повышения безотказности работы:
реконструкция участков со сроком службы более 15 лет, параметр потока отказов λ для которых принимает большие значения;
строительство резервных связей (перемычек);
уменьшение диаметров магистралей, что позволит сократить время восстановления элемента при возникновении инцидента;
повышение коэффициента аккумуляции зданий (утепление, программы энергосбережения).
1.9.4 Анализ ааварийных отключений потребителей
Аварийные отключения на территории Берегового СП не зафиксированы.
1.9.5 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
Аварийные отключения на территории Берегового СП не зафиксированы.
1.9.6 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике
По данным ресурсоснабжающих организаций аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике на территории Берегового СП не зафиксированы.
1.9.7 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 1.9.7
По данным ресурсоснабжающих организаций аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике на территории Берегового СП не зафиксированы.
1.9.8. Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Добавлена новая методология расчета надежности систем теплоснабжения, актуализированы значения аварийности, безотказности, потока и частоты отказов.
[bookmark: _Toc140740959]Часть 10 – Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
1.10.1 Общие положения
[bookmark: _Toc407638500][bookmark: _Toc407703144][bookmark: _Toc407703964][bookmark: _Toc414274876][bookmark: _Toc416708246][bookmark: _Toc422928604][bookmark: _Toc423525723][bookmark: _Toc424042109][bookmark: _Toc430345871][bookmark: _Toc431569642][bookmark: _Toc437278326]Динамика удельных расходов топлива источником тепловой энергии Берегового СП на отпуск тепловой энергии не предоставлены. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций приведены в таблице Таблица 19.
1.10.2 Изменения, произошедшие технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные по удельным расходам топлива источников тепловой энергии, данные по технико-экономическим показателям.
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[bookmark: _Ref105505708]Таблица 19. Технико-экономические показатели
	Номер источника
	Наименование котельной
	Фактическая годовая выработка тепла
	Собственные технологические нужды
	Отпуск в сеть
	Потери через изоляцию и с утечками
	Полезный отпуск

	
	
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	Гкал

	1
	Новая блочная котельная
	22721,970
	467,405
	22254,565
	8046,660
	36,155
	14207,905


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.



[bookmark: _Toc140740960][bookmark: _Toc437275031][bookmark: _Toc437275032]Часть 11 – Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Динамика тарифов за тепловую энергию, теплоноситель и ГВС теплоснабжающих организаций Берегового СП отражена в таблицах Таблица 20-Таблица 21.
[bookmark: _Ref507661826]Таблица 20. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации, руб./Гкал
	№ ЕТО
	Наименование ЕТО
	2020
	2021
	2022

	1
	[bookmark: _Hlk129436541]МУП «РСО КР»
	1265,22
	1792,73
	1818,94


[bookmark: _Ref129436477]Таблица 21. Количество отпущенной полезной тепловой энергии в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации, Гкал
	№ ЕТО
	Наименование ЕТО
	2020
	2021
	2022

	1
	МУП «РСО КР»
	14493,036
	14444,320
	14608,913


[bookmark: _Toc407638501][bookmark: _Toc407703145][bookmark: _Toc407703965][bookmark: _Toc414274877][bookmark: _Toc416708247][bookmark: _Toc422928605][bookmark: _Toc423525724][bookmark: _Toc424042110][bookmark: _Toc430345872][bookmark: _Toc431569643][bookmark: _Toc437278327]1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Структура цен тарифов на тепловую энергию, установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения, в соответствии с информационными запросами в адрес ресурсоснабжающих организаций не была предоставлена. 
1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения на территории Берегового СП в расчете  на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения объектов   заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых менее 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час не устанавливается.
1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в Береговом СП отсутствует.
1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
В соответствии с ч. 1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 01.04.2020 г.): «К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям: 
наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа; 
пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 
наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона; 
наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения». 
В соответствии с ч. 6 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 29.07.2018 г.): 
«После 1 июля 2018 года Правительство Российской Федерации вправе принять решение об отнесении иных поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения при условии их соответствия критериям, указанным в пунктах 1, 3 и 4 части 1 настоящей статьи». 
Таким образом, по критериям ценовых зон 2, 3 и 4 Береговое СП в настоящее время не может быть отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.
1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
В соответствии с ч. 1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 01.04.2020 г.): «К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям: 
наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа; 
пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 
наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона; 
наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения». 
В соответствии с ч. 6 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 29.07.2018 г.): 
«После 1 июля 2018 года Правительство Российской Федерации вправе принять решение об отнесении иных поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения при условии их соответствия критериям, указанным в пунктах 1, 3 и 4 части 1 настоящей статьи». 
Таким образом, по критериям ценовых зон 2, 3 и 4 Береговое СП в настоящее время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.
[bookmark: _Toc140740961]Часть 12 – Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения
[bookmark: _Toc437275038]1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
К проблемам организации качественного теплоснабжения Берегового СП следует отнести следующее:
По источникам тепловой энергии
1. Отсутствие достаточных инвестиций в модернизацию энергетического оборудования источников тепловой энергии, что приводит к старению существующего оборудования, наличию ограничений тепловой мощности и значений располагаемой тепловой мощности.
Также к основным проблемам существующих систем теплоснабжения Берегового СП можно отнести следующее:
высокий износ определённых участков сетей теплоснабжения;
отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, что приводит к определению объемов отпущенного тепла по установленным нормативам, без учета фактических температур наружного воздуха, а в итоге значительных переплат потребителями за тепловую энергию;
превышение сроков межремонтного периода из-за недостаточности финансирования;
сложности в обеспечении гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления от теплоисточника Берегового СП, возникающие вследствие большой протяженности тепловых сетей, сверхнормативных потерь давления, ограничений по пропускной способности отдельных участков тепловых сетей, а также разбалансировки системы теплоснабжения;
завышенные расходы теплоносителя по сравнению с расчётными (для обеспечения гидравлических режимов работы системы).
1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
1. Нормативный срок службы определённых участков тепловых сетей МУП «РСО КР», достиг и превысил 25 лет, что приводит к повышенной аварийности и возможности нарушения подачи тепла потребителям. 
2. Оценивая данные, представленные заказчиком, можно утверждать, что физическое состояние строительной части и трубопроводов тепломагистралей в целом условно можно считать удовлетворительным.
1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
К основным проблемам развития системы теплоснабжения Берегового СП необходимо отнести следующие:
1. Низкая плотность тепловой нагрузки.
2. Существующее генерирующее оборудование источника теплоснабжения является избыточным, и не соответствует современным требованиям к энергоэффективности.
3. Превышение сроков межремонтного периода технологического оборудования и тепловых сетей из-за недостаточности финансирования.
4. Отсутствие приборов учета тепловой энергии у большинства потребителей.
1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
В Береговом СП проблем с надежным и эффективным снабжением топлива не выявлено.
1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения в Береговом СП не выявлено.
1.12.6 Изменения, произошедшие в описании существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc407638502][bookmark: _Toc407703146][bookmark: _Toc407703966][bookmark: _Toc430345873]Изменения в описании существующих технических и технологических проблем организации теплоснабжения не производились.
[bookmark: _Toc414274878][bookmark: _Toc416708248][bookmark: _Toc422928606][bookmark: _Toc423525725][bookmark: _Toc424042111][bookmark: _Toc431569644][bookmark: _Toc437278328][bookmark: _Toc140740962]
Книга 2. Глава 2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc437275045][bookmark: _Toc437275127][bookmark: _Toc437275203][bookmark: _Toc437275279][bookmark: _Toc437275355][bookmark: _Toc437275437][bookmark: _Toc437275519][bookmark: _Toc437275601][bookmark: _Toc437276444][bookmark: _Toc437276590][bookmark: _Toc437277372][bookmark: _Toc437277711][bookmark: _Toc437278119][bookmark: _Toc437278329][bookmark: _Toc437278847][bookmark: _Toc437279122][bookmark: _Toc449026957][bookmark: _Toc450649154][bookmark: _Toc451431620][bookmark: _Toc451507259][bookmark: _Toc452478906][bookmark: _Toc500943487][bookmark: _Toc500944077][bookmark: _Toc501009481][bookmark: _Toc501013810][bookmark: _Toc503366605][bookmark: _Toc503370033][bookmark: _Toc506829275][bookmark: _Toc507661764][bookmark: _Toc532225200][bookmark: _Toc532231107][bookmark: _Toc437276445][bookmark: _Toc437276591][bookmark: _Toc437277373][bookmark: _Toc437277712][bookmark: _Toc437278120][bookmark: _Toc437278330][bookmark: _Toc437278848][bookmark: _Toc437279123][bookmark: _Toc449026958][bookmark: _Toc450649155][bookmark: _Toc451431621][bookmark: _Toc451507260][bookmark: _Toc452478907][bookmark: _Toc500943488][bookmark: _Toc500944078][bookmark: _Toc501009482][bookmark: _Toc501013811][bookmark: _Toc503366606][bookmark: _Toc503370034][bookmark: _Toc506829276][bookmark: _Toc507661765][bookmark: _Toc532225201][bookmark: _Toc532231108][bookmark: _Toc437278331][bookmark: _Toc140740963]2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc437278332]Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в Береговом СП приведена в таблице Таблица 22.
[bookmark: _Ref105506154]Таблица 22. Данные уровня базового потребления Берегового СП на 2022 год
	№ п/п
	Наименование
	Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч

	
	
	Всего:
	Жилой фонд
	СКБ и Прочие

	
	
	
	Отопление вентиляция
	ГВС
	Суммарная нагрузка
	Отопление вентиляция
	ГВС
	Суммарная нагрузка

	1
	Новая блочная котельная
	2,575
	1,739 
	0,150 
	1.889
	0,616 
	0,07 
	0,686


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.
[bookmark: _Toc140740964]2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий
В п. Береговой планируется развитие только индивидуальной жилой застройки. Увеличение строительных фондов, предусматривающих централизованное теплоснабжение, и снос ветхого жилья не предполагается.
[bookmark: _Toc437278333][bookmark: _Toc140740965]2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий, принимаемые для определения перспективной тепловой нагрузки новой застройки при актуализации схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения Берегового СП, приведены в таблице Таблица 23 по данным Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 212 от 5 марта 2019 года. Для жилой среднеэтажной и малоэтажной застройки после 2021 года удельная тепловая нагрузка на отопление составляет 41,5 ккал/(ч*м2), на ГВС – 7,4 ккал/(ч*м2). Суммарное значение составляет 48,8 ккал/(ч*м2). 
Удельная тепловая нагрузка для общественно-деловых и промышленных объектов принимается равной 42,7 ккал/(ч*м2) на отопление, 37,7 ккал/(ч*м2) на вентиляцию, 4,5 ккал/(ч*м2) на ГВС. Суммарное значение составляет 84,9 ккал/(ч*м2).





[bookmark: _Ref105506469][bookmark: _Ref110194514]Таблица 23. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий
[image: ]
[bookmark: _Toc437278335][bookmark: _Toc140740966][bookmark: _Hlk110195022]2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
По предоставленным данным к системе теплоснабжения Берегового СП планируется полный перевод тепловых нагрузок со старой котельной на Новую блочную котельную.
[bookmark: _Toc140740967][bookmark: _Ref501009731][bookmark: _Ref437260326]2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения
Рост объемов строительства жилых зданий в Береговом СП с применением индивидуального теплоснабжения в настоящее время значительно превышает объемы строительства многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением. В зону индивидуального теплоснабжения также попадают частные жилые дома, расположенные за пределами зон с центральным теплоснабжением и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими, как правило на газообразном или твердом топливе. В перспективе сохраняется тенденция к организации индивидуального теплоснабжения в зонах малоэтажной застройки.
[bookmark: _Toc140740968]2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами Берегового СП, расположенными в производственных зонах, не предполагается.
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[bookmark: _Ref39588217][bookmark: _Toc437278336]Таблица 24. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя
	№ п/п
	Объекты
	Параметр
	Изменение тепловой нагрузки (Гкал/ч) и теплоносителя (м3/ч) 

	
	
	
	2023
	20234
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029–2034

	
	
	
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель

	
	
	
	Гкал/ч
	м3/ч
	Гкал/ч
	м3/ч
	Гкал/ч
	м3/ч
	Гкал/ч
	м3/ч
	Гкал/ч
	м3/ч
	Гкал/ч
	м3/ч
	Гкал/ч
	м3/ч

	1

	Новая блочная котельная
	Всего
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные организации
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000




[bookmark: _Toc407638503][bookmark: _Toc407703147][bookmark: _Toc407703967][bookmark: _Toc414274879][bookmark: _Toc416708249][bookmark: _Toc422928607][bookmark: _Toc423525726][bookmark: _Toc424042112][bookmark: _Toc430345874][bookmark: _Toc431569645][bookmark: _Toc437278340][bookmark: _Toc140740969]Книга 3. Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения муниципального района 
В связи с п.2 постановления Правительства Российской Федерации №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» актуализация электронной модели схемы теплоснабжения поселений, городских округов, поселений с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек не является обязательной.

[bookmark: _Toc407638504][bookmark: _Toc407703148][bookmark: _Toc407703968][bookmark: _Toc414274880][bookmark: _Toc416708250][bookmark: _Toc422928608][bookmark: _Toc423525727][bookmark: _Toc424042113][bookmark: _Toc430345875][bookmark: _Toc431569646][bookmark: _Toc437278341]

[bookmark: _Toc140740970]Книга 4. Глава 4 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
1. [bookmark: _Toc437275058][bookmark: _Toc437275140][bookmark: _Toc437275216][bookmark: _Toc437275292][bookmark: _Toc437275368][bookmark: _Toc437275450][bookmark: _Toc437275532][bookmark: _Toc437275614][bookmark: _Toc437276457][bookmark: _Toc437276603][bookmark: _Toc437277385][bookmark: _Toc437277724][bookmark: _Toc437278132][bookmark: _Toc437278342][bookmark: _Toc437278860][bookmark: _Toc437279135][bookmark: _Toc449026970][bookmark: _Toc450649167][bookmark: _Toc451431633][bookmark: _Toc451507272][bookmark: _Toc452478919][bookmark: _Toc500943500][bookmark: _Toc500944090][bookmark: _Toc501009494][bookmark: _Toc501013823][bookmark: _Toc503366618][bookmark: _Toc503370046][bookmark: _Toc506829288][bookmark: _Toc507661777][bookmark: _Toc532225213][bookmark: _Toc532231120][bookmark: _Toc532482413][bookmark: _Toc533079361][bookmark: _Toc533094398][bookmark: _Toc533162747][bookmark: _Toc533162838][bookmark: _Toc534895701][bookmark: _Toc534963689][bookmark: _Toc534979076][bookmark: _Toc535498092][bookmark: _Toc536731926][bookmark: _Toc536802276][bookmark: _Toc5364178][bookmark: _Toc7181019][bookmark: _Toc35447177][bookmark: _Toc36994698][bookmark: _Toc37839513][bookmark: _Toc38893804][bookmark: _Toc39413797][bookmark: _Toc40797831][bookmark: _Toc43130669][bookmark: _Toc43146714][bookmark: _Toc43151955][bookmark: _Toc43290426][bookmark: _Toc43321075][bookmark: _Toc43329263][bookmark: _Toc99617881][bookmark: _Toc99725514][bookmark: _Toc105491111][bookmark: _Toc105491298][bookmark: _Toc105523248][bookmark: _Toc105587965][bookmark: _Toc105588095][bookmark: _Toc105589293][bookmark: _Toc111639438][bookmark: _Toc112095470][bookmark: _Toc115191572][bookmark: _Toc115635626][bookmark: _Toc130551639][bookmark: _Toc130817589][bookmark: _Toc131078718][bookmark: _Toc131690504][bookmark: _Toc140740971]
2. [bookmark: _Toc437275059][bookmark: _Toc437275141][bookmark: _Toc437275217][bookmark: _Toc437275293][bookmark: _Toc437275369][bookmark: _Toc437275451][bookmark: _Toc437275533][bookmark: _Toc437275615][bookmark: _Toc437276458][bookmark: _Toc437276604][bookmark: _Toc437277386][bookmark: _Toc437277725][bookmark: _Toc437278133][bookmark: _Toc437278343][bookmark: _Toc437278861][bookmark: _Toc437279136][bookmark: _Toc449026971][bookmark: _Toc450649168][bookmark: _Toc451431634][bookmark: _Toc451507273][bookmark: _Toc452478920][bookmark: _Toc500943501][bookmark: _Toc500944091][bookmark: _Toc501009495][bookmark: _Toc501013824][bookmark: _Toc503366619][bookmark: _Toc503370047][bookmark: _Toc506829289][bookmark: _Toc507661778][bookmark: _Toc532225214][bookmark: _Toc532231121][bookmark: _Toc532482414][bookmark: _Toc533079362][bookmark: _Toc533094399][bookmark: _Toc533162748][bookmark: _Toc533162839][bookmark: _Toc534895702][bookmark: _Toc534963690][bookmark: _Toc534979077][bookmark: _Toc535498093][bookmark: _Toc536731927][bookmark: _Toc536802277][bookmark: _Toc5364179][bookmark: _Toc7181020][bookmark: _Toc35447178][bookmark: _Toc36994699][bookmark: _Toc37839514][bookmark: _Toc38893805][bookmark: _Toc39413798][bookmark: _Toc40797832][bookmark: _Toc43130670][bookmark: _Toc43146715][bookmark: _Toc43151956][bookmark: _Toc43290427][bookmark: _Toc43321076][bookmark: _Toc43329264][bookmark: _Toc99617882][bookmark: _Toc99725515][bookmark: _Toc105491112][bookmark: _Toc105491299][bookmark: _Toc105523249][bookmark: _Toc105587966][bookmark: _Toc105588096][bookmark: _Toc105589294][bookmark: _Toc111639439][bookmark: _Toc112095471][bookmark: _Toc115191573][bookmark: _Toc115635627][bookmark: _Toc130551640][bookmark: _Toc130817590][bookmark: _Toc131078719][bookmark: _Toc131690505][bookmark: _Toc140740972]
[bookmark: _Toc437278344][bookmark: _Toc140740973]4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
[bookmark: _Hlk8034320]Тепловые балансы составлены на 10-летний этап планирования 2024–2034 гг. Тепловые балансы учитывают запланированные изменения установленной и располагаемой мощностей источника тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП на 2024 год. В установленной зоне действия источника тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в главе 2 настоящего документа. Динамика изменения договорной нагрузки приведена в таблице Таблица 25. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии Берегового СП представлены в таблице Таблица 26.
[bookmark: _Ref533007729]
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[bookmark: _Ref105589459]Таблица 25. Динамика изменения тепловой нагрузки
	[bookmark: _Ref437266613][bookmark: _Ref500943829]
№ п/п
	Объекты
	Параметр
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029–2034

	1
	Новая блочная котельная
	Всего
	2,575
	2,575
	2,575
	2,575
	2,575
	2,575
	2,575
	2,575

	
	
	Население
	1,889
	1,889
	1,889
	1,889
	1,889
	1,889
	1,889
	1,889

	
	
	Бюджетные организации и Прочие потребители
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686


[bookmark: _Ref8034348]* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.
[bookmark: _Ref105589462]Таблица 26. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	[bookmark: _Hlk130729934]№ п/п
	Объекты
	Параметр
	Баланс тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028–2034

	1

	Новая блочная котельная


	Установленная мощность
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51

	
	
	Располагаемая мощность
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51

	
	
	Собственные технологические нужды
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	
	Договорная нагрузка
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	
	
	Потери через изоляцию и с утечками
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	
	
	Резерв/дефицит мощности
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.


[bookmark: _Toc437278345][bookmark: _Toc140740974]4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей
Гидравлический расчет перспективных систем централизованного теплоснабжения Zulu 7.0 не производился. 
[bookmark: _Toc437278346][bookmark: _Toc140740975][bookmark: OLE_LINK30]4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc407638505][bookmark: _Toc407703149][bookmark: _Toc407703969][bookmark: _Toc414274881][bookmark: _Toc416708251][bookmark: _Toc422928609][bookmark: _Toc423525728][bookmark: _Toc424042114][bookmark: _Toc430345876][bookmark: _Toc431569647]В соответствии с перспективным балансом тепловой мощности Берегового СП дефицитов тепловой энергии с учетом, подключаемых к системам централизованного теплоснабжения нагрузок, не ожидается.
[bookmark: _Toc140740976]4.4 Изменения, произошедшие в существующих и перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные перспективных балансов тепловой мощности с учетом реализуемых мероприятий.
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[bookmark: _Toc532199772][bookmark: _Toc140740977][bookmark: _Toc437278347]Книга 5. Глава 5 – Мастер-план развития систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc140740978]5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального района
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Берегового СП на период до 2034 г. определялся по данным генерального плана сельского поселения, генеральных планов населенных пунктов, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий. По предоставленным данным численность населения Берегового СП снижается. 
Динамика численности населения приведена в таблице Таблица 27.
[bookmark: _Ref125998121]Таблица 27. Динамика численности населения
	Год
	2021
	2022
	2023
	2024
	2029
	2034

	
	Факт
	Факт
	Факт
	Инерц.
	Базовый
	Инерц.
	Базовый
	Инерц.
	Базовый

	Население муниципального образования
	1503
	1427
	1351
	1316
	1351
	1141
	1351
	1000
	1351


В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения Берегового СП.
В соответствии с первым (базовым) сценарием развития на расчетный срок реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения. Вариант учитывает замедление динамики оттока населения. 
В ходе реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения производится замена ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативных уровней надежности.
В соответствии со вторым сценарием (инерционным) сохраняется динамика снижения численности населения, реализуются только ключевые мероприятия по развитию и модернизации систем, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета. Ключевыми мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие повышение уровня надежности систем теплоснабжения (представлены в главе 7 и 8 настоящего документа), а также мероприятия по исключению избыточных тепловых потерь на магистральных тепловых сетях.
[bookmark: _Hlk8034513][bookmark: _Toc140740979][bookmark: _Toc127954910]5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального района, города федерального значения
Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития являются:
Перспективная численность населения; 
Суммарная стоимость реализации мероприятий по модернизации и реконструкции; 
Суммарная подключенная договорная нагрузка; 
Возможность бюджетного субсидирования проектов; 
Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения.
Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице 

Таблица 28.
[bookmark: _Ref125998081]

Таблица 28. Сравнение вариантов развития
	Критерий
	Базовый вариант развития
	Инерциооный вариант развития

	Перспективная численность населения на 2033 г., чел
	1351
	515

	Реализация проектов перспективной застройки
	+
	-

	Суммарная стоимость реализации мероприятий, тыс. руб.
	12,69
	4,37

	Суммарная подключенная договорная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч
	2,575
	2,575

	Возможность бюджетного субсидирования проектов
	+
	-

	Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения (мероприятия по установке балансировочных клапанов, замена ветхих тепловых сетей и т.д.)
	+
	+



[bookmark: _Toc127954911][bookmark: _Toc140740980]5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального района на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
Анализ ценовых (тарифных) последствий представлен в Главе 14 настоящего документа. Ценовые (тарифные) последствия для населения Берегового СП на перспективу до 2033 года для базового и инерционного вариантов развития являются одинаковыми в связи с отсутствием мероприятий, предполагающих наличие инвестиционной тарифной надбавки. 
Для дальнейшей оценки принят базовый сценарий развития сельского поселения исходя из максимальной емкости территорий, максимальной численности населения, а также с точки зрения обеспечения наиболее сложного варианта организации гидравлических режимов (максимальной тепловой нагрузки).
[bookmark: _Toc140740981]5.4 Изменения, произошедшие в мастер-плане развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 
Актуализированы данные основных реализуемых мероприятий, добавлены новые мероприятия развития систем теплоснабжения Берегового СП.

[bookmark: _Toc140740982]Книга 6. Глава 6 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
[bookmark: _Toc140740983][bookmark: _Hlk8034445]6.1 Величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей приведены в таблице Таблица 29. 
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[bookmark: _Ref105511325]Таблица 29. Балансы теплоносителя на котельных Берегового СП
	№ п/п
	Наименование котельной
	Производительность водоподготовительных установок, т/ч
	Фактический расход воды на открытые системы ГВС, т/ч
	Нормативный расход воды на утечку из систем теплопотребления и тепловых сетей, т/ч
	Аварийная подпитка, т/ч
	Резерв/Дефицит производительности, т/ч

	1
	Новая блочная котельная
	8
	4,17
	-
	0,039
	3,781


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.


[bookmark: _Toc140740984]6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Сведения о наличии и объеме баков-аккумуляторов в системах теплоснабжения Берегового СП приведены в таблице Таблица 30.
[bookmark: _Ref114150641]Таблица 30. Сведения о наличии и объеме баков-аккумуляторов
	№ п/п
	Наименование источника
	Кол-во баков-аккумуляторов, шт
	Емкость баков-аккумуляторов, м3

	1
	Новая блочная котельная
	2
	20


[bookmark: _Toc140740985]6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов каждого источника тепловой энергии представлен в таблице Таблица 31.
[bookmark: _Ref105512067]Таблица 31. Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды
	№ п/п
	Наименование котельной
	Фактический расход воды на подпитку ТС, т/ч
	Нормативный расход воды на утечку из систем теплопотребления и тепловых сетей, т/ч
	Аварийный расход воды, т/ч

	1
	Новая блочная котельная
	0,010
	-
	0,039


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.
[bookmark: _Toc140740986]6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
[bookmark: _Hlk105592764]Перспективные балансы теплоносителя источников тепловой энергии Берегового СП на расчетный срок приведены в таблице Таблица 32. 
Анализ результатов наличия резервов/дефицитов теплоносителя в сельском поселении показывает, что дефициты на источниках тепловой энергии с установленными системами водоподготовки в перспективе отсутствуют. Водоподготовку поселковых котельных рекомендуется организовывать при помощи реагентов (комплексонов), позволяющих снизить негативное влияние жесткой воды на трубопроводы систем теплоснабжения. Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что дефициты производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения на перспективу отсутствуют.
[bookmark: _Ref414263751][bookmark: _Ref533096841]Таблица 32. Перспективные балансы теплоносителя на расчетный срок
	№ п/п
	Объекты
	Параметр
	Баланс теплоносителя, т/ч

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	Новая блочная котельная
	Производительность ВПУ
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000

	
	
	Расход на подпитку
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	
	Расход на ГВС
	4,170
	4,170
	4,170
	4,170
	4,170
	4,170
	4,170

	
	
	Резерв/дефицит
	3,781
	3,781
	3,781
	3,781
	3,781
	3,781
	3,781


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.
[bookmark: _Toc140740987]6.6 Изменения, произошедшие в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc407638506][bookmark: _Toc407703150][bookmark: _Toc407703970][bookmark: _Toc414274882][bookmark: _Toc416708252][bookmark: _Toc422928610][bookmark: _Toc423525729][bookmark: _Toc424042115][bookmark: _Toc430345877][bookmark: _Toc431569648][bookmark: _Toc437278348]Актуализированы данные перспективных балансов теплоносителя с учетом реализуемых мероприятий.
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[bookmark: _Toc140740988]Книга 7. Глава 7 – Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
3. [bookmark: _Toc437275065][bookmark: _Toc437275147][bookmark: _Toc437275223][bookmark: _Toc437275299][bookmark: _Toc437275375][bookmark: _Toc437275457][bookmark: _Toc437275539][bookmark: _Toc437275621][bookmark: _Toc437276464][bookmark: _Toc437276610][bookmark: _Toc437277392][bookmark: _Toc437277731][bookmark: _Toc437278139][bookmark: _Toc437278349][bookmark: _Toc437278867][bookmark: _Toc437279142][bookmark: _Toc449026977][bookmark: _Toc450649174][bookmark: _Toc451431640][bookmark: _Toc451507279][bookmark: _Toc452478927][bookmark: _Toc500943508][bookmark: _Toc500944098][bookmark: _Toc501009502][bookmark: _Toc501013831][bookmark: _Toc503366627][bookmark: _Toc503370055][bookmark: _Toc506829297][bookmark: _Toc507661786][bookmark: _Toc532225222][bookmark: _Toc532231129][bookmark: _Toc532482423][bookmark: _Toc533079375][bookmark: _Toc533094412][bookmark: _Toc533162761][bookmark: _Toc533162852][bookmark: _Toc534895715][bookmark: _Toc534963703][bookmark: _Toc534979090][bookmark: _Toc535498103][bookmark: _Toc536731937][bookmark: _Toc536802287][bookmark: _Toc5364189][bookmark: _Toc7181030][bookmark: _Toc35447188][bookmark: _Toc36994709][bookmark: _Toc37839524][bookmark: _Toc38893815][bookmark: _Toc39413808][bookmark: _Toc40797846][bookmark: _Toc43130684][bookmark: _Toc43146729][bookmark: _Toc43151970][bookmark: _Toc43290441][bookmark: _Toc43321090][bookmark: _Toc43329278][bookmark: _Toc99617896][bookmark: _Toc99725532][bookmark: _Toc105491129][bookmark: _Toc105491316][bookmark: _Toc105523267][bookmark: _Toc105587984][bookmark: _Toc105588114][bookmark: _Toc105589312][bookmark: _Toc111639457][bookmark: _Toc112095489][bookmark: _Toc115191591][bookmark: _Toc115635645][bookmark: _Toc130551658][bookmark: _Toc130817608][bookmark: _Toc131078737][bookmark: _Toc131690523][bookmark: _Toc140740989][bookmark: _Toc360698271][bookmark: _Toc287859877]
4. [bookmark: _Toc437275066][bookmark: _Toc437275148][bookmark: _Toc437275224][bookmark: _Toc437275300][bookmark: _Toc437275376][bookmark: _Toc437275458][bookmark: _Toc437275540][bookmark: _Toc437275622][bookmark: _Toc437276465][bookmark: _Toc437276611][bookmark: _Toc437277393][bookmark: _Toc437277732][bookmark: _Toc437278140][bookmark: _Toc437278350][bookmark: _Toc437278868][bookmark: _Toc437279143][bookmark: _Toc449026978][bookmark: _Toc450649175][bookmark: _Toc451431641][bookmark: _Toc451507280][bookmark: _Toc452478928][bookmark: _Toc500943509][bookmark: _Toc500944099][bookmark: _Toc501009503][bookmark: _Toc501013832][bookmark: _Toc503366628][bookmark: _Toc503370056][bookmark: _Toc506829298][bookmark: _Toc507661787][bookmark: _Toc532225223][bookmark: _Toc532231130][bookmark: _Toc532482424][bookmark: _Toc533079376][bookmark: _Toc533094413][bookmark: _Toc533162762][bookmark: _Toc533162853][bookmark: _Toc534895716][bookmark: _Toc534963704][bookmark: _Toc534979091][bookmark: _Toc535498104][bookmark: _Toc536731938][bookmark: _Toc536802288][bookmark: _Toc5364190][bookmark: _Toc7181031][bookmark: _Toc35447189][bookmark: _Toc36994710][bookmark: _Toc37839525][bookmark: _Toc38893816][bookmark: _Toc39413809][bookmark: _Toc40797847][bookmark: _Toc43130685][bookmark: _Toc43146730][bookmark: _Toc43151971][bookmark: _Toc43290442][bookmark: _Toc43321091][bookmark: _Toc43329279][bookmark: _Toc99617897][bookmark: _Toc99725533][bookmark: _Toc105491130][bookmark: _Toc105491317][bookmark: _Toc105523268][bookmark: _Toc105587985][bookmark: _Toc105588115][bookmark: _Toc105589313][bookmark: _Toc111639458][bookmark: _Toc112095490][bookmark: _Toc115191592][bookmark: _Toc115635646][bookmark: _Toc130551659][bookmark: _Toc130817609][bookmark: _Toc131078738][bookmark: _Toc131690524][bookmark: _Toc140740990]
[bookmark: _Toc437278351][bookmark: _Toc140740991][bookmark: _Hlk8034602]7.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Организация теплоснабжения и отношений в этой сфере в Российской Федерации осуществляется по одноименным Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
[bookmark: _Toc140740992][bookmark: _Toc437278352]7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Берегового СП отсутствуют.
[bookmark: _Toc140740993]7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей)
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Берегового СП отсутствуют.
[bookmark: _Toc140740994]7.4 Обоснование предложений, предлагаемых для строительства и реконструкции источников тепловой энергии
Схемой теплоснабжения строительство новых и реконструкция котельного оборудования источников тепловой энергии не предусматривается.
[bookmark: _Toc437278354][bookmark: _Toc140740995]7.5 Обоснование предложений предлагаемых для реконструкции источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не требуется.
[bookmark: _Toc140740996]7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Мероприятия по реконструкции котельных для перевода в источники комбинированной выработки отсутствуют.
[bookmark: _Toc437278355][bookmark: _Toc140740997]7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Мероприятий по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на территории сельского поселения не предполагается.
[bookmark: _Toc437278356][bookmark: _Toc140740998]7.8 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
Перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии схемой теплоснабжения, не предлагается.
[bookmark: _Toc437278357][bookmark: _Toc140740999]7.9 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, не предполагается.
[bookmark: _Toc437278358][bookmark: _Toc140741000]7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Мероприятий по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на территории Берегового СП не предполагается.
[bookmark: _Toc140741001]7.11 Обоснование мероприятий по повышению надежности источников теплоснабжения
Актуализация схемы теплоснабжения 
Необходимость ежегодной актуализации схемы теплоснабжения закреплена законодательно статьей 23 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". Своевременная актуализация схемы теплоснабжения является важнейшим элементов определения вектора развития сельского поселения, от которого зависит актуальность реализуемых мероприятий и возможность выявления дефицитов тепловой энергии, которые могут возникнуть в перспективе.
Утверждение нормативов 
В соответствии с Приказами Министерства энергетики Российской Федерации № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива…», №323, №325 для утверждения нормативов необходимо подготовить обосновывающие материалы и заключение экспертизы, обосновывающей значение нормативов.
[bookmark: _Toc437278359][bookmark: _Toc140741002]7.12 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть целесообразно организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар. Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.
[bookmark: _Toc140741003][bookmark: _Toc437278360]7.13 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения
Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности, теплоносителя источника тепловой энергии Берегового СП представлены в Главах 4 и 6 настоящего документа в таблицах Таблица 25-Таблица 26, Таблица 32. Обоснованием перспективных балансов является наличие утвержденных документов, регулирующих наличие перспективной застройки на территории сельского поселения: Генеральный план развития, проекты планировки и межевания, информация о которых представлена в Главе 2 настоящего документа. Дефицитов тепловой энергии в Береговом СП на расчетный срок не ожидается.
[bookmark: _Toc140741004]7.14 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
[bookmark: _Toc7181042]На территории Берегового СП отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в связи с особенности климато-геодезических характеристик региона, а также в связи с высокими издержками реализации.
[bookmark: _Toc140741005]7.15 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального района
[bookmark: _Toc437278362]Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами Берегового СП, расположенными в производственных зонах, не рассматривались.
[bookmark: _Toc140741006]7.16 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Hlk8034393][bookmark: _Toc407638507][bookmark: _Toc407703151][bookmark: _Toc407703971][bookmark: _Toc414274883][bookmark: _Toc416708253][bookmark: _Toc422928611][bookmark: _Toc423525730][bookmark: _Toc424042116][bookmark: _Toc430345878][bookmark: _Toc431569649][bookmark: _Toc437278363]Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,
где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;
b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия	источника теплоснабжения, 1/км2;
П – теплоплотность района , Гкал/(ч·км2);

 – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

– поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

[bookmark: _Ref495060233]Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения для источника тепловой энергии Берегового СП не производится, так как на расчётный период не планируется подключение новых потребителей. 
[bookmark: _Toc140741007]7.15 Изменения, произошедшие в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные основных мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, добавлен ряд дополнительных мероприятий.
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[bookmark: _Toc140741008]Книга 8. Глава 8 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
5. [bookmark: _Toc437275080][bookmark: _Toc437275162][bookmark: _Toc437275238][bookmark: _Toc437275314][bookmark: _Toc437275390][bookmark: _Toc437275472][bookmark: _Toc437275554][bookmark: _Toc437275636][bookmark: _Toc437276479][bookmark: _Toc437276625][bookmark: _Toc437277407][bookmark: _Toc437277746][bookmark: _Toc437278154][bookmark: _Toc437278364][bookmark: _Toc437278882][bookmark: _Toc437279157][bookmark: _Toc449026992][bookmark: _Toc450649189][bookmark: _Toc451431655][bookmark: _Toc451507294][bookmark: _Toc452478943][bookmark: _Toc500943524][bookmark: _Toc500944114][bookmark: _Toc501009518][bookmark: _Toc501013847][bookmark: _Toc503366643][bookmark: _Toc503370071][bookmark: _Toc506829313][bookmark: _Toc507661802][bookmark: _Toc532225238][bookmark: _Toc532231145][bookmark: _Toc532482439][bookmark: _Toc533079394][bookmark: _Toc533094431][bookmark: _Toc533162780][bookmark: _Toc533162871][bookmark: _Toc534895734][bookmark: _Toc534963722][bookmark: _Toc534979109][bookmark: _Toc535498122][bookmark: _Toc536731956][bookmark: _Toc536802306][bookmark: _Toc5364208][bookmark: _Toc7181048][bookmark: _Toc35447206][bookmark: _Toc36994727][bookmark: _Toc37839542][bookmark: _Toc38893834][bookmark: _Toc39413827][bookmark: _Toc40797865][bookmark: _Toc43130703][bookmark: _Toc43146748][bookmark: _Toc43151989][bookmark: _Toc43290460][bookmark: _Toc43321109][bookmark: _Toc43329297][bookmark: _Toc99617915][bookmark: _Toc99725552][bookmark: _Toc105491149][bookmark: _Toc105491336][bookmark: _Toc105523287][bookmark: _Toc105588004][bookmark: _Toc105588134][bookmark: _Toc105589332][bookmark: _Toc111639477][bookmark: _Toc112095509][bookmark: _Toc115191611][bookmark: _Toc115635665][bookmark: _Toc130551678][bookmark: _Toc130817628][bookmark: _Toc131078757][bookmark: _Toc131690543][bookmark: _Toc140741009]
[bookmark: _Toc437278365][bookmark: _Toc140741010][bookmark: _Hlk8034749]8.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
В соответствии с Главой 4 настоящего документа зон с дефицитом тепловой мощности на территории Берегового СП не выявлено, мероприятия не требуются.
[bookmark: _Toc437278366][bookmark: _Toc140741011]8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах
Проект планировки и межевания территории не предусматривает строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.
[bookmark: _Toc437278367][bookmark: _Toc140741012]8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории Берегового СП не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc437278368][bookmark: _Toc140741013]8.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей и центральных тепловых пунктов для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Ref437273560]Модернизации тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим работы на территории Берегового СП  не предполагается. 
[bookmark: _Toc437278369][bookmark: _Toc140741014]8.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Для строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории Берегового СП нет оснований.
[bookmark: _Toc437278370][bookmark: _Toc140741015]8.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
[bookmark: _Hlk43325684]Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой теплоснабжения не предусмотрена.
[bookmark: _Toc140741016][bookmark: _Toc437278371]8.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а также избегать аварийных ситуаций и недоотпуска тепловой энергии потребителю. 
[bookmark: _Hlk99667340][bookmark: _Toc437278372]В рамках схемы теплоснабжения предлагается мероприятие по реконструкции тепловых сетей Новой блочной котельной Берегового СП суммарной протяженностью 2680 м.
Таблица 33. Перечень ветхих тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на Новой блочной котельной
	Начало участка
	Конец участка
	Наружный диаметр, мм
	Длина участка (в 2-х трубном
исчислении), м

	К-30
	К-53
	219
	2000

	К-30
	К-73
	108
	680

	ИТОГО:
	2680



[bookmark: _Toc140741017]8.8 Строительство и реконструкция насосных станций
[bookmark: _Toc407638508][bookmark: _Toc407703152][bookmark: _Toc407703972][bookmark: _Toc414274884][bookmark: _Toc416708254][bookmark: _Toc422928612][bookmark: _Toc423525731][bookmark: _Toc424042117][bookmark: _Toc430345879]Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций в системе теплоснабжения котельной Берегового СП не предусматривается. 
[bookmark: _Toc140741018]8.10 Изменения, произошедшие в предложениях по строительству и модернизации тепловых сетей и сооружений на них за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные основных мероприятий по модернизации тепловых сетей, добавлен ряд дополнительных мероприятий.


[bookmark: _Toc532199776][bookmark: _Toc140741019][bookmark: _Toc431569650][bookmark: _Toc437278373]Книга 9. Глава 9 – Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы
9.1 [bookmark: _Toc140741020][bookmark: _Hlk8034783]Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Hlk105593960]В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 N 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» вносятся изменения в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» в части 9 статьи 29 исключается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, который осуществляется путем отбора теплоносителя на нужды ГВС.
Также Федеральный закон от 30.12.2021 N 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» вводит обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Однако на момент актуализации схемы теплоснабжения порядок определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не утвержден.
В настоящий момент на территории муниципального образования эксплуатируется единственная открытая система теплоснабжения от Новой блочной котельной. 
Для оценки экономических показателей определяются основные направления возможного снижения затрат при переходе на закрытую схему: уменьшение затрат электроэнергии на подпитку тепловой сети и уменьшение затрат на химводоочистку (ХВО), сокращение потерь тепловой энергии в связи с переходом на температурный график без срезки.
Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытие реализуются одним из двух способов: прокладка отельного трубопровода ГВС или установка индивидуального теплового пункта.
Произведем в связи с отсутствием законодательно утвержденной методики укрупненную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения.
Произведем укрупненный расчет потерь тепловой энергии для тепловой сети системы теплоснабжения Новой блочной котельной МУП «РСО КР» в п. Береговой. Сравнив средние температуры теплоносителя в случае наличия срезки и в случае ее отсутствия, оценим значения потерь тепловой энергии в каждом месяце отопительного периода. Значения в межотопительном периоде не учитываются, так как значение температуры теплоносителя не изменяется. Анализ результатов говорит о том, что в случае перехода на закрытую систему экономия от реализации мероприятия составит 90,2 Гкал в год или 163,9 тыс. руб. При этом экономический эффект от снижения затрат электроэнергии на подпитку тепловой сети и уменьшение затрат на химводоочистку не превысит 50 тыс. руб.
	№ п/п
	Месяц
	Температура воздуха, град.С
	Средняя температура теплоносителя в системе со срезкой (подача/обратка), град.С
	Средняя температура теплоносителя в системе без срезки (подача/обратка), град.С
	Потери тепловой энергии при транспортировке со срезкой, Гкал/ч
	Потери тепловой энергии при транспортировке без срезки, Гкал/ч
	Экономия от реализации мероприятия, Гкал/ч
	Экономия от реализации мероприятия, Гкал/год

	1
	Январь 
	-14
	71,0/55,3
	71,0/55,3
	0,159
	0,159
	0,000
	0,00

	2
	Февраль 
	-12
	68,5/53,7
	68,5/53,5
	0,157
	0,157
	0,000
	0,00

	3
	Март 
	-5
	60,0/49,1
	59,5/48,0
	0,145
	0,14
	0,005
	2,12

	4
	Апрель 
	4
	60,0/51,8
	47,3/40,9
	0,131
	0,085
	0,046
	19,47

	5
	Май (отоп)
	6
	60,0/52,4
	44,5/38,0
	0,119
	0,059
	0,060
	25,40

	6
	Сентябрь (отоп)
	5
	60,0/52,1
	45,9/39,0
	0,124
	0,066
	0,058
	24,55

	7
	Октябрь
	3
	60,0/51,5
	48,7/40,9
	0,131
	0,087
	0,044
	18,63

	8
	Ноябрь
	-6
	60,8/48,8
	60,8/48,8
	0,141
	0,141
	0,000
	0,00

	9
	Декабрь
	-12
	68,5/53,7
	68,5/53,7
	0,152
	0,152
	0,000
	0,00

	ИТОГО:
	1,259
	1,046
	0,213
	90,17


Таблица 33. Перечень ветхих тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на Новой блочной котельной
При этом количество объектов, пользующихся услугой ГВС составляет 68 объектов, средней нагрузкой на ГВС 0,028 Гкал/ч. Суммарная стоимость реализации мероприятий по установке ИТП (Таблица 92) будет превышать 0,95 млн. руб. 
Таблица 91. Цена на строительство тепловых сетей
	Наружные инженерные сети теплоснабжения  на низких опорах из стальных труб с изоляцией минераловатными плитами и сталью: надземная прокладка на низких опорах
	тыс. руб.

	13-14-001-01
	диаметром труб 80 мм
	18870,9

	13-14-001-02
	диаметром труб 100 мм
	19934,5

	13-14-001-03
	диаметром труб 125 мм
	22124,4

	13-14-001-04
	диаметром труб 150 мм
	24145,3

	13-14-001-05
	диаметром труб 200 мм
	26056,3


Таблица 92. Нормативы сметной стоимости на индивидуальные тепловые пункты
	Измеритель:
	За 1 МВт

	ИТП встроенные, мощностью:

	19-02-002-01
	0,174 МВт
	13962,88

	19-02-002-02
	0,35 МВт
	10195,99

	19-02-002-03
	0,663 МВт
	6528,09

	19-02-002-04
	0,9385 МВт
	6210,89

	19-02-002-05
	1,14 МВт
	6180,60

	19-02-002-06
	2,68 МВт
	5293,84


Таблица 93. Нормативы сметной стоимости на центральные тепловые пункты
	Измеритель:
	За 1 МВт

	ЦТП, мощностью:

	19-02-002-01
	11,96 МВт
	3327,75

	19-02-002-02
	16 МВт
	3627,82



Простой срок окупаемости данного мероприятия составит около 5,8 лет. Реализация данного мероприятия по мнению разработчика не является однозначно экономически эффективной. По согласованию с теплоснабжающей организацией МУП «РСО КР» в связи с отсутствием технико-экономической целесообразности перевода открытой системы теплоснабжения Новой блочной котельной в п. Береговой, необходимость в изменении метода регулирования отсутствует. Однако целесообразно повторно рассмотреть данный вопрос в последующей актуализации схемы теплоснабжения.
9.2 [bookmark: _Toc140741021]Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
Существуют три способа центрального регулирования отпуска тепловой энергии: качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода; количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре, и качественно количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя. 
Применяемый в настоящее время в системах теплоснабжения Берегового СП качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии обеспечивает стабильность гидравлического режима тепловой сети и возможность подключения абонентов по наиболее простой и недорогой зависимой схеме. В связи с отсутствием технико-экономической целесообразности перевода открытой системы теплоснабжения Новой блочной котельной в п. Береговой, необходимость в изменении метода регулирования отсутствует.
9.3 [bookmark: _Toc140741022]Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения на территории Берегового СП отсутствуют.
9.4 [bookmark: _Toc140741023]Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую
В связи с отсутствуем планируемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения на территории Берегового СП потребности в инвестициях отсутствуют.
9.5 [bookmark: _Toc140741024]Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
В связи с отсутствуем планируемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения на территории Берегового СП оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения не производилась.
9.6 [bookmark: _Toc140741025]Предложения по источникам инвестиций
В связи с отсутствуем планируемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения на территории Берегового СП предложения по источникам инвестиций не требуются.


[bookmark: _Toc140741026]Книга 10. Глава 10 – Перспективные топливные балансы
6. [bookmark: _Toc437275090][bookmark: _Toc437275172][bookmark: _Toc437275248][bookmark: _Toc437275324][bookmark: _Toc437275400][bookmark: _Toc437275482][bookmark: _Toc437275564][bookmark: _Toc437275646][bookmark: _Toc437276489][bookmark: _Toc437276635][bookmark: _Toc437277417][bookmark: _Toc437277756][bookmark: _Toc437278164][bookmark: _Toc437278374][bookmark: _Toc437278892][bookmark: _Toc437279167][bookmark: _Toc449027002][bookmark: _Toc450649199][bookmark: _Toc451431665][bookmark: _Toc451507304][bookmark: _Toc452478954][bookmark: _Toc500943535][bookmark: _Toc500944125][bookmark: _Toc501009529][bookmark: _Toc501013858][bookmark: _Toc503366654][bookmark: _Toc503370082][bookmark: _Toc506829324][bookmark: _Toc507661813][bookmark: _Toc532225249][bookmark: _Toc532231156][bookmark: _Toc532482451][bookmark: _Toc533079406][bookmark: _Toc533094445][bookmark: _Toc533162794][bookmark: _Toc533162885][bookmark: _Toc534895748][bookmark: _Toc534963736][bookmark: _Toc534979123][bookmark: _Toc535498136][bookmark: _Toc536731970][bookmark: _Toc536802318][bookmark: _Toc5364220][bookmark: _Toc7181060][bookmark: _Toc35447218][bookmark: _Toc36994739][bookmark: _Toc37839554][bookmark: _Toc38893846][bookmark: _Toc39413839][bookmark: _Toc40797877][bookmark: _Toc43130715][bookmark: _Toc43146760][bookmark: _Toc43152001][bookmark: _Toc43290472][bookmark: _Toc43321121][bookmark: _Toc43329309][bookmark: _Toc99617927][bookmark: _Toc99725567][bookmark: _Toc105491168][bookmark: _Toc105491355][bookmark: _Toc105523306][bookmark: _Toc105588023][bookmark: _Toc105588153][bookmark: _Toc105589351][bookmark: _Toc111639496][bookmark: _Toc112095528][bookmark: _Toc115191630][bookmark: _Toc115635683][bookmark: _Toc130551696][bookmark: _Toc130817646][bookmark: _Toc131078775][bookmark: _Toc131690561][bookmark: _Toc140741027]
[bookmark: _Toc437278375][bookmark: _Toc140741028]10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения
[bookmark: _Hlk8034802]Описание существующих топливных балансов приведено в части 8 главы 1 настоящего документа. Расчетные максимальные расходы основного вида топлива по источникам централизованного теплоснабжения Берегового СП представлены в таблице Таблица 34.
[bookmark: _Ref115545830]Таблица 34. Расчетные значения максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов
	Объект
	Вид основного топлива
	Показатель
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028–2034

	Новая блочная котельная
	Природный газ
	Расход топлива, т. у. т.
	2870,00
	2870,00
	2870,00
	2870,00
	2870,00
	2870,00
	2870,00

	
	
	Расход топлива, тыс. м3
	2510,33
	2510,33
	2510,33
	2510,33
	2510,33
	2510,33
	2510,33

	
	
	Теплотворная способность, ккал/кг
	8100,00
	8100,00
	8100,00
	8100,00
	8100,00
	8100,00
	8100,00


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.
[bookmark: _Toc437278376][bookmark: _Toc140741029]10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
[bookmark: _Ref407631298]Согласно п. 4.1.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115, эксплуатация оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную, бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную. Разработанным при актуализации планом развития системы теплоснабжения Берегового СП предусмотрено мероприятие по утверждению нормативных запасов топлива для источников централизованного теплоснабжения Берегового СП с последующим включением в схему теплоснабжения при последующей актуализации.	
[bookmark: _Toc140741030]10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
На территории Берегового СП отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива. Информация об используемом топливе на источниках тепловой энергии Берегового СП представлена в таблице Таблица 34.
[bookmark: _Toc140741031][bookmark: _Toc407638509][bookmark: _Toc407703153][bookmark: _Toc407703973][bookmark: _Toc414274885][bookmark: _Toc416708255][bookmark: _Toc422928613][bookmark: _Toc423525732][bookmark: _Toc424042118][bookmark: _Toc430345880][bookmark: _Toc431569651][bookmark: _Toc437278377]10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждому тепловому источнику представлены в таблице Таблица 18.
[bookmark: _Toc140741032]10.5 Преобладающий в муниципальном районе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения
На основе предоставленных данных можно сделать вывод, что объем потребления природного газа системами централизованного теплоснабжения на территории Берегового СП составляет 100%.
[bookmark: _Toc140741033]10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального района
Направлением развития топливного баланса Берегового СП является полная газификация.
[bookmark: _Toc140741034]10.7 Изменения, произошедшие в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные перспективных топливных балансах с учетом реализуемых мероприятий.

[bookmark: _Toc140741035]Книга 11. Глава 11 – Оценка надежности теплоснабжения
7. [bookmark: _Toc437275094][bookmark: _Toc437275176][bookmark: _Toc437275252][bookmark: _Toc437275328][bookmark: _Toc437275404][bookmark: _Toc437275486][bookmark: _Toc437275568][bookmark: _Toc437275650][bookmark: _Toc437276493][bookmark: _Toc437276639][bookmark: _Toc437277421][bookmark: _Toc437277760][bookmark: _Toc437278168][bookmark: _Toc437278378][bookmark: _Toc437278896][bookmark: _Toc437279171][bookmark: _Toc449027006][bookmark: _Toc450649203][bookmark: _Toc451431669][bookmark: _Toc451507308][bookmark: _Toc452478958][bookmark: _Toc500943539][bookmark: _Toc500944129][bookmark: _Toc501009533][bookmark: _Toc501013862][bookmark: _Toc503366658][bookmark: _Toc503370086][bookmark: _Toc506829328][bookmark: _Toc507661817][bookmark: _Toc532225253][bookmark: _Toc532231160][bookmark: _Toc532482455][bookmark: _Toc533079411][bookmark: _Toc533094450][bookmark: _Toc533162799][bookmark: _Toc533162890][bookmark: _Toc534895753][bookmark: _Toc534963741][bookmark: _Toc534979128][bookmark: _Toc535498141][bookmark: _Toc536731975][bookmark: _Toc536802323][bookmark: _Toc5364225][bookmark: _Toc7181065][bookmark: _Toc35447223][bookmark: _Toc36994744][bookmark: _Toc37839559][bookmark: _Toc38893851][bookmark: _Toc39413847][bookmark: _Toc40797885][bookmark: _Toc43130723][bookmark: _Toc43146768][bookmark: _Toc43152009][bookmark: _Toc43290480][bookmark: _Toc43321129][bookmark: _Toc43329317][bookmark: _Toc99617935][bookmark: _Toc99725576][bookmark: _Toc105491177][bookmark: _Toc105491364][bookmark: _Toc105523315][bookmark: _Toc105588032][bookmark: _Toc105588162][bookmark: _Toc105589360][bookmark: _Toc111639505][bookmark: _Toc112095537][bookmark: _Toc115191639][bookmark: _Toc115635692][bookmark: _Toc130551705][bookmark: _Toc130817655][bookmark: _Toc131078784][bookmark: _Toc131690570][bookmark: _Toc140741036]
[bookmark: _Toc140741037]11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Ref423096048]Методика оценки надежности состояния источников теплоснабжения, в том числе результаты оценки вероятности отказа и коэффициентов готовности тепловых сетей, приведены в части 9 главы 1 настоящего документа. Перспективное положение оценивается с учетом мероприятий по модернизации системы теплоснабжения в целом. 
Результаты оценки показателей надежности систем теплоснабжения, в том числе результаты оценки вероятности отказа и коэффициентов готовности тепловых сетей, приведены в части 9  главы 1 настоящего документа. 
[bookmark: _Toc127954970][bookmark: _Toc140741038]11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Метод обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования обоснован Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 5 марта 2019.
Результаты оценки показателей надежности систем теплоснабжения, в том числе результаты оценки времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений, приведены в части 9 главы 1 настоящего документа. 
[bookmark: _Toc127954971][bookmark: _Toc140741039]11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения приведены в таблице Таблица 35.
[bookmark: _Ref130551825]Таблица 35. Надёжность тепловых сетей Берегового СП.
	№ п/п
	Котельная
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Продолжительность эксплуатации участка, лет
	Вероятность безотказной работы участка
	Средний суммарный
недоотпуск теплоты,
Гкал/от. период

	1
	Новая блочная котельная
	К-53
	К-64
	3
	0,996
	0,1

	2
	Новая блочная котельная
	К-30
	К-53
	37
	0,099
	5,2

	3
	Новая блочная котельная
	К-30
	К-73
	37
	0,099
	5,5

	4
	Новая блочная котельная
	К-37
	К-91
	3
	0,996
	0,9

	5
	Новая блочная котельная
	К-96
	К-31
	3
	0,996
	0,4

	6
	Новая блочная котельная
	К-37
	К-51
	3
	0,996
	0,3


[bookmark: _Toc140741040]11.4 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.
Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии приведены таблице Таблица 35.

[bookmark: _Toc407638510][bookmark: _Toc407703154][bookmark: _Toc407703974][bookmark: _Toc414274886][bookmark: _Toc416708256][bookmark: _Toc422928614][bookmark: _Toc423525733][bookmark: _Toc424042119][bookmark: _Toc430345881][bookmark: _Toc431565994][bookmark: _Toc431566190][bookmark: _Toc431567629][bookmark: _Toc431569652][bookmark: _Toc437278379][bookmark: _Toc140741041]Книга 12. Глава 12 – Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
8. [bookmark: _Toc437275100][bookmark: _Toc437275182][bookmark: _Toc437275258][bookmark: _Toc437275334][bookmark: _Toc437275410][bookmark: _Toc437275492][bookmark: _Toc437275574][bookmark: _Toc437275656][bookmark: _Toc437276499][bookmark: _Toc437276645][bookmark: _Toc437277427][bookmark: _Toc437277765][bookmark: _Toc437278170][bookmark: _Toc437278380][bookmark: _Toc437278898][bookmark: _Toc437279173][bookmark: _Toc449027008][bookmark: _Toc450649205][bookmark: _Toc451431671][bookmark: _Toc451507310][bookmark: _Toc452478960][bookmark: _Toc500943541][bookmark: _Toc500944131][bookmark: _Toc501009535][bookmark: _Toc501013864][bookmark: _Toc503366660][bookmark: _Toc503370088][bookmark: _Toc506829330][bookmark: _Toc507661819][bookmark: _Toc532225255][bookmark: _Toc532231162][bookmark: _Toc532482457][bookmark: _Toc533079413][bookmark: _Toc533094452][bookmark: _Toc533162801][bookmark: _Toc533162892][bookmark: _Toc534895755][bookmark: _Toc534963743][bookmark: _Toc534979130][bookmark: _Toc535498143][bookmark: _Toc536731977][bookmark: _Toc536802325][bookmark: _Toc5364227][bookmark: _Toc7181067][bookmark: _Toc35447225][bookmark: _Toc36994746][bookmark: _Toc37839561][bookmark: _Toc38893853][bookmark: _Toc39413849][bookmark: _Toc40797887][bookmark: _Toc43130725][bookmark: _Toc43146770][bookmark: _Toc43152011][bookmark: _Toc43290482][bookmark: _Toc43321131][bookmark: _Toc43329319][bookmark: _Toc99617937][bookmark: _Toc99725580][bookmark: _Toc105491181][bookmark: _Toc105491368][bookmark: _Toc105523322][bookmark: _Toc105588039][bookmark: _Toc105588169][bookmark: _Toc105589367][bookmark: _Toc111639512][bookmark: _Toc112095544][bookmark: _Toc115191646][bookmark: _Toc115635699][bookmark: _Toc130551711][bookmark: _Toc130817661][bookmark: _Toc131078790][bookmark: _Toc131690576][bookmark: _Toc140741042]
[bookmark: _Toc437278381][bookmark: _Toc140741043]12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
[bookmark: _Toc437278382][bookmark: _Hlk8034895][bookmark: _Hlk105594137]Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения Берегового СП при оптимистичном прогнозе развития в период 2024–2033 гг. составит 12,69 тыс. руб. в ценах 2023 г. 
Для расчета цен на строительство объектов системы теплоснабжения использовались нормативы сметной стоимости НЦС 81-02-19-2020 Сборник №13 «Наружные тепловые сети», НЦС 81-02-19-2020 Сборник №19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры». Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблицах Таблица 36-Таблица 37. Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Новосибирская область) составляет 0,86. Также был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальных сайтах производителей энергетического оборудования посредством сети Интернет.
Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной проработки и технико-экономического обоснования в ходе подготовки проектной документации.
[bookmark: _Ref115635416]Таблица 36. Мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей
	Котельная
	Состав проекта
	Год начала и конца реализации
	Капитальные затраты, млн. руб., без НДС

	Новая блочная котельная
	К-30 – К-53, 2Ду219, L=2000
	2024
	2028
	8,040

	Новая блочная котельная
	К-30 – К-73, 2Ду108, L=680
	2024
	2028
	4,000

	ИТОГО:
	12,040


[bookmark: _Ref126246184]Таблица 37. Организационные мероприятия
	Состав проекта
	Год начала и конца
реализации
	Капитальные затраты,
млн. руб.

	Утверждение нормативов запаса основного и резервного топлива на котельных Берегового СП
	2024
	2024
	0,050

	Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения
	ежегодно
	0,600

	ИТОГО:
	0,650



[bookmark: _Toc140741044]12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Источниками финансирования предлагаемых мероприятий могут являться амортизационные отчисления, целевые средства различных бюджетов, инвестиционная составляющая тарифа и т.д. 
[bookmark: _Toc140741045][bookmark: _Toc532199780][bookmark: _Toc407638511][bookmark: _Toc407703155][bookmark: _Toc407703975][bookmark: _Toc414274887][bookmark: _Toc416708257][bookmark: _Toc422928615][bookmark: _Toc423525734][bookmark: _Toc424042120][bookmark: _Toc430345882][bookmark: _Toc431565995][bookmark: _Toc431566191][bookmark: _Toc431567630][bookmark: _Toc431569653][bookmark: _Toc437278385]12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Toc437278384]Мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения делятся на два типа: мероприятия, обеспечивающие нормативную надежность функционирования систем теплоснабжения, а также инвестиционные мероприятия, обеспечивающие снижение затрат на эксплуатацию и обеспечение тепловой энергией новых перспективных потребителей. Ключевой разницей данных типов мероприятий является отсутствие возможности рациональной окупаемости мероприятий первого типа, как, например, замена ветхих тепловых сетей, так как в случае реализации будет обеспечиваться нормативный уровень надежности теплоснабжения, который не принесет значительного сокращения затрат или дополнительного отпуска тепловой энергии (за исключением сокращения величины тепловых потерь через изоляцию). 
На территории муниципального образования Береговой СП перспективные подключаемые к централизованным системам теплоснабжения объекты по данным, предоставленным администрацией, отсутствуют, поэтому рациональные сроки окупаемости реализуемых мероприятий отсутствуют. 
[bookmark: _Toc140741046]12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения Берегового СП приведены в Главе 14 настоящего документа.
[bookmark: _Toc140741047]12.5 Изменения, произошедшие в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Произведен пересчет мероприятий по строительству и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.



[bookmark: _Toc140741048]Книга 13. Глава 13 – Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального района 
[bookmark: _Hlk8035160][bookmark: _Hlk105594294][bookmark: _Toc532199781][bookmark: _Hlk536115955]На территории Берегового СП можно выделить следующие индикаторы развития систем теплоснабжения на существующий и перспективный периоды:
удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства
Фактов нарушения антимонопольного законодательства, а также наличие фактов применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской на территории муниципального образования не выявлено.
Индикаторы представлены в таблице Таблица 38.
[bookmark: _Ref105520965]
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[bookmark: _Ref115629050]Таблица 38. Индикаторы развития систем теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk130730338]№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. Изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028–2033

	Показатели эффективности производства тепловой энергии

	1
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными*

	1.1
	Новая блочная котельная
	кг.у.т./Гкал
	195,78
	195,78
	195,78
	195,78
	195,78
	195,78
	195,78

	2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	2.1
	Новая блочная котельная
	Гкал/м2
	1,324
	1,324
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320

	3
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	3.1
	Новая блочная котельная
	м3(т)/м2
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения

	4.1
	Новая блочная котельная
	о.е.
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

	5.1
	Новая блочная котельная
	м2/(Гкал/ч)
	181,2
	181,2
	181,2
	181,2
	181,2
	181,2
	181,2

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

	6.1
	ЕТО-1
	о.е.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

	7.1
	ЕТО-1
	о.е.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели надежности

	8
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения

	8.1
	ЕТО-1
	шт/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

	9.1
	ЕТО-1
	шт/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.





[bookmark: _Toc140741049]Книга 14. Глава 14 – Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc140741050][bookmark: _Hlk105594314][bookmark: _Hlk8035179]14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
По данным теплоснабжающих организаций тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей не дифференцируются по источникам тепловой энергии.
[bookmark: _Toc140741051]14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Фактические тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по состоянию на 2022 год представлены в таблице 
Таблица 39.
[bookmark: _Toc140741052]14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
[bookmark: _Hlk130730375]Поскольку расчёт необходимой валовой выручки у теплоснабжающей организации отсутствует, тарифные последствия основываются на изменении индекс-дефлятора по данным прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития.
Расчеты тарифных последствий приведены в таблице 
[bookmark: _Ref116230396]Таблица 39.
Таблица 39. Расчеты тарифных последствий для МУП «РСО КР»
	Организация
	Показатель
	Ед. изм.
	Год

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	Размер индексации
	%
	-
	-
	6,30
	5,30
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	МУП «РСО КР»
	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям - среднее значение
	руб./Гкал
	1915,76
	2401,09
	2552,35
	2687,63
	2795,13
	2906,94
	3023,22
	3144,15
	3269,91
	3400,71
	3536,74
	3678,21


[bookmark: _Hlk536116040]


[bookmark: _Toc140741053]Книга 15. Глава 15 – Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc140741054][bookmark: _Hlk8034968][bookmark: _Ref437275857]15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Hlk105594182]Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального, представлен в таблице Таблица 40.
[bookmark: _Ref115080200]Таблица 40. Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения
	№
	Существующие теплоснабжающие организации в зоне деятельности
	Энергоисточники в зоне деятельности
	Населенный пункт

	1
	МУП «РСО КР»
	Новая блочная котельная
	п. Береговой



[bookmark: _Toc140741055]15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен в таблице Таблица 41.
[bookmark: _Ref105589770]Таблица 41. Реестр единых теплоснабжающих организаций
	Номер ЕТО
	Существующие теплоснабжающие организации в зоне деятельности
	Энергоисточников в зоне деятельности
	Населенный пункт

	ЕТО-1
	МУП «РСО КР»
	Новая блочная котельная
	п. Береговой



[bookmark: _Toc140741056]15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального района, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 
Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 
в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 
В качестве единой теплоснабжающей организации в Береговом СП рассматривается ресурсоснабжающая организация МУП «РСО КР».
[bookmark: _Toc140741057]15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального района лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.
В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения по данным Администрации муниципального образования заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не зафиксировано.
[bookmark: _Toc532199783][bookmark: _Toc140741058][bookmark: _Hlk536116058][bookmark: Par0]Книга 16. Глава 16 – Реестр проектов схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc140741059][bookmark: _Hlk536116067][bookmark: _Toc532199784][bookmark: _Hlk536116277]16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии систем теплоснабжения Берегового СП с учетом внесенных изменений не предлагаются. 
[bookmark: _Toc140741060]16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Итоговые таблицы мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии систем теплоснабжения Берегового СП с учетом внесенных изменений представлена в таблице Таблица 42. 
[bookmark: _Ref115635582]Таблица 42. Мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей
	Котельная
	Состав проекта
	Год начала и конца реализации
	Капитальные затраты, млн. руб., без НДС

	Новая блочная котельная
	К-30 – К-53, 2Ду219, L=2000
	2024
	2028
	8,040

	Новая блочная котельная
	К-30 – К-73, 2Ду108, L=680
	2024
	2028
	4,000

	ИТОГО:
	12,040


[bookmark: _Toc140741061]16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Реализация мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения на период актуализации схемы теплоснабжения на территории Берегового СП не предполагается. 

[bookmark: _Toc140741062]
Книга 17. Глава 17 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
Все замечания и предложения были в полной мере скорректированы и учтены в настоящем документе.


[bookmark: _Hlk536116294]

[bookmark: _Toc140741063]Книга 18. Глава 18 – Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _bookmark3]Обновлена структура документа в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 в последней редакции; 
Актуализированы Главы 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 Обосновывающих материалов, а также соответствующие разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения; 
Обновлена информация о существующем состоянии систем теплоснабжения Берегового СП, а именно: внесены корректировки по существующему насосному оборудованию, балансам тепловой мощности, характеристикам тепловых сетей, обновлена информация о температурных графиках, топливно-энергетических балансах, технико-экономических показателях; 
Актуализированы тепловые нагрузки потребителей Берегового СП; 
Произведен более детальный расчет прогноза приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя; 
Более детально проработана динамика изменения тепловой нагрузки; 
Произведен детальный расчет перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки; 
Произведен более детальный расчет перспективных балансов теплоносителя; 
Произведен расчет эффективного радиуса теплоснабжения; 
Более детально произведен расчет перспективного топливного баланса; 
Приведена актуальная структура тарифов на тепловую энергию; 
Приведен расчет перспективной динамики тарифов; 
Произведён расчет ценовых (тарифных) последствий реализаций мероприятий для потребителей на 2022 год; 
Определены сценарии развития систем теплоснабжения Берегового СП данным на 2023 год; 
Добавлены новые мероприятия по модернизации систем теплоснабжения; 
Согласованы мероприятия по модернизации источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей Берегового СП; 
Обновлена информация по данным ресурсоснабжающих организаций на 2023 год; 
Обновлен расчет надежности систем теплоснабжения по каждому источнику на 2023 год; 
Скорректированы опечатки оформления документации.
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